## NASLOV
ARHINGTRADE d.o.o.
Gajeva 47, 10000 Zagreb, tel. 01/49 22 345, fax. 01/49 22 332, e-mail arhingtrade@zg.t-com.hr
Investitor:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR "SESTRE MILOSRDNICE"
Vinogradska cesta 29, Zagreb
Građevina:
Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta
GINEKOLOGIJE INTERNISTIČKO KIRURŠKOM DNEVNOM BOLNICOM
u sklopu KBC SESTRE MIRLOSTRDNICE, Vinogradska c. 29, Zagreb
Zajednička oznaka projekta: MŽ-09/09
Interni broj projekta: 09/09
Vrsta i naziv projekta:
7. SPECIFIKACIJA OPREME
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Zagreb, kolovoz 2014.
Projektant:
Milan Čalić,ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva
ARHINGTRADE d.o.o. Gajeva 47, Zagreb

## TROŠKOVNIK
ARHINGTRADE d.o.o | Građevina: REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBJEKTA GIINEKOLOGIJE INTERNISTIČKO KIRURŠKOM DNEVNOM BOLNICOM U SKLOPU KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB, NA K.Č.BR.2594/1, K.O.ČRNOMEREC | TD |  | ZOP | List:
Zagreb |  | 29/14 |  | MŽ-29/14
Gajeva 47 | Investitor: KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB | Projektant: |  |  | Datum:
| Faza:Troškovnik strojarskih instalacija | MILAN ČALIĆ,ing.stroj. |  |  | 08.2014.
Red. broj | Opis stavke | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos
7. | TROŠKOVNIK
7.1. | I.FAZA
OPĆI UVJETI:
Dimenzije za sve elemente opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta.
U cijenu svih stavaka uključena je dobava, izrada, montaža i postava do pune
uporabljivosti elementa uključivo sav rad, potrebni materijal, okov i spojna sredstva.
Kao dokaz usklađenosti sa specificiranim materijalom u troškovniku, ponuditelj je dužan
obvezno dostaviti sljedeće dokumente:
katalog sa opisom i fotografijom svih ponuđenih proizvoda, iz kojeg su vidljive sve tražene
karakteristike proizvoda predmeta nabave,
Isporučitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa
u ugovorenu cijenu.
Isporučitelj je dužan prilikom isporuke, montaže i razmještaja opreme u okviru ugovorene
cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti investitora o početku radova. Od tog trenutka pa
do primopredaje opreme, isporučitelj je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze u
građevini.
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih
materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan
način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite
od požara. Ukoliko se isporučitelj ne pridržava ovih pravila može mu se zabraniti daljnji
rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Troškovi zaštite uračunati su u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno
izvedenih radova, isporučitelj je dužan oštećenja otkloniti o svom trošku dovesti u stanje
prije oštećenja.
Jednakovrijedni proizvodi moraju zadovoljiti
opisane minimalne karakteristike i mora postojati
međusobna kompatibilnost.
Zbrinjavanje otpada obaveza je izvoditelja radova.
Po završetku montaže i razmještaja opreme i u toku radova isporučitelj je dužan čistiti
prostor i susjedne prostore.
Ovi opći uvjeti i grafički prilozi sastavni su dio opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Sve eventualne nejasnoće rješiti u dogovoru s projektantom.
7.1.1. | RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Aluminijski radijatori s okretnim čepom za odzračivanje,ventilskim čepom za ispuštanje vode,pomoćnim materijalom,čepovima,brtvilima i setom za montažu (kom 116.) DIM. 600/95 |  |  |  | 0
|  | čl | 964
2. | Radijatorska konzola | kom | 246
3. | Radijatorska pričvrsnica | kom | 232
4. | Termostatski radijatorski ventil s zaštitnom termostatskom glavom s dvostrukom regulacijom NO 15 | kom | 116
5. | Radijatorska prigušnica NO 15 | kom | 116
6. | Čelične bešavne cijevi prema HRN.C.B5.221 iz materijala Č.1212
NO 65(Ф76,1x2,9)
7. | Bakrene cijevi s koljenima i fazonskim komadima
| Ф42x1,5 mm | m | 140
| Ф35x1,5 mm | m | 110
Ф28x1,2 mm
Ф22x1,2 mm
| Ф18x1 mm | m | 1200
Ф15x1 mm
8. | Visoko fleksibilna izolacija toplovodnog razvoda tipskom izolacijom iz elastomene pjene na bazi sintetičkog kaučuka, debljine 13 mm za slijedeće dim.cijevi
Ф 42
| Ф 35 |  | 120
| Ф 28 |  | 55
| Ф 22 |  | 55
Ф 18
Ф 15
9. | Rozeta za prolaz cijevi u zidu
| Ф22 mm | kom | 20
| Ф18 mm | kom | 180
| Ф15 mm | kom | 60
10. | Kuglasta prirubnička slavina za toplu vodu NP6
| NO 65 | kom | 2
11. | Mjedeni zaporni ventil s pipcem za ispust NP6
| NO 20 | kom | 10
| NO 15 | kom | 64
12. | Mjedeni zaporno regulacijski ventil NP6
| NO 20 | kom | 5
| NO 15 | kom | 18
13. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(Ф 114,3x3,6)x 250 mm kom 1 uključivo, -automatski ordzračni ventil NO 10 kom 1 -kuglasta slavina na navoj NO 15 kom 1 -bakrena cijev Φ15x1 m 2
|  | kompl | 3
14. | Toplinska izolacija razvodnih cijevi od toplinske podstanice u objektu 5 i unutar objekta I.faze sa staklenom vunom i al.limom debljine 30 mm za cijevi do NO40,debljine 40 mm od NO40-NO65
|  | m2 | 210
15. | Dvostruko ličenje izolranih i neizoliranih cijevi, pričvrsnica i konzola temeljnom bojom
|  | m2 | 190
16. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi, pričvrsnica i konzola bijelim luksalom otprinim na toplinu
|  | m2 | 90
17. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102(negoriva i atestom)
|  | kompl | 1
18. | Hladna tlačna proba na 6 bar i topla proba te regulacija instalacije. Pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije čistom vodom.
|  | kompl | 1
19. | Izrada elaborata izvedenog stanja
|  | kompl | 1
20. | Balansiranje cijevne mreže uz izdavanje zapisnika o balansiranju od ovlaštene ustanove.
|  | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
7.1.2. | TOPLINSKA PODSTANICA
1. | Protustrujni izmjenjivač topline NP 16 ,dim. Ф 190x2040 mm .Primarni medij para 6 bar , sekundarni medij topla voda 90/70°C.Toplinski učin 576 kW. Kućište i ogrijevna površina izrađena je iz nehrđajućeg čelika kvalitete W.Nr1.4301 ili W.Nr1.4571. Kompletan s priključcima za primarni i sekundarni medij s dgovarajućim nazivnim otvorima,te piključcima za odzraku,ispust manometar i termometar.
|  | kom | 1
2. | Ekspanzijski uređaj sastojeći se od spremnika vode,visokotlačne pumpe za održavanje tlaka u sistemu,prestrujnog ventila,tlačne sklopke, nivoregulatora, elektroormara,te mjerne i zaporne armature , volumen posude 300 lit i učin 550-4200 kW
|  | kom | 1
3. | Elektronska glavna cirkulacijska pumpa slijedećih karakteristika: dobava 18000 lit/h man. tlak 70 kPa
|  | kom | 1
4 | Ellektronska cirkulacijska pumpa radijatorskog grijanja slijedećih karakteristika: dobava 6400 lit/h man. tlak 70 kPa
|  | kom | 1
5 | Elektronska cirkulacijska pumpa klima komora slijedećih karakteristika: dobava 13900 lit/h man. tlak 90 kPa
|  | kom | 1
6. | Razdjelnik (sabirnik) tople vode izrađen iz čelične bešavne cijevi Φ 150 x 900 mm sa 6 priključaka
|  | kom | 2
7 | Slog automatske regulacije - elementi u polju toplinske podstanice:
- mikroprocesorski LONworks regulator-kom 1
- operatorski panel-kom 1
- modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 1
- Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A - kom 1
- vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ)-kom 1
- uronski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) duljine 135 mm-kom 4
- uronski osjetnik tlaka s LED displayom (0-10 bar; IP65)+ 2 x ST12-kom 1
- uronski granični osjetnik temperature (20...150°C) u kompletu s uronskom čahurom-kom 1
- Prolazni regulacijski ventil (prirubnički spoj) PN16, DN32, kvs16-kom 1
- elektromotorni pogon ventila (0-10V ; 600N ; 24V) s povratnom oprugom-kom 1
-kit za visoke temperature-kom 1
- Prolazni regulacijski ventil (prirubnički spoj) PN16, DN50, kvs40-kom 1
- elektromotorni pogon ventila (0-10V ; 600N ; 24V)-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN40, kvs25-kom 1
- Holender spojnica DN40
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 1
|  | kompl | 1
8. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju toplinske podstanice faza I. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP-a za sve elektro potrošače kao i komplente međuveze sa DDC automatikom . Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je zidne izvedbe za unutarnju ugradnju u zaštiti IP55. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za tri cirkulacijske pumpe.
|  | kompl | 1
9. | Ugradba elemenata u polju (ne uključuje ugradbu ventila i čahura za cijevne osjetnike) - elementi automatske regulacije (osjetnici,elektromotorni pogon ventila,zaštitni termostati,...) , prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
|  | kompl | 1
10. | Električno spajanje elemenata u polju automatske regulacije i elektromotornih potrošača. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Trasiranje i kabliranje nije u opisu ove stavke.
|  | kompl | 1
11. | Doprema na mjesto ugradnje i postavljanje elektroormara. Spajanje svih kabela u ormaru. Označavanje kabela. Spajanje glavnog napajanja i uzemljenje. Trasiranje i kabliranje, te ispitivanje instalacije nije u opisu ove stavke.
|  | kompl | 1
12. | Inženjering specijalističke usluge na nivou mikroprocesorskih (DDC) elemenata: Specijalistički automatičarski radovi podešavanja, programiranja i puštanja u rad mikroprocesorskih (DDC) regulatora proizvod Honeywell-Centra Line ugrađenih u elektrokomande ormare. Stavka obuhvaća sljedeće: - izradu potrebne dokumentacije i uputstava za DDC regulatore; - izradu programa za mikroprocesorske regulatore; - unos programa za mikroprocesorske regulatore; - statičku i dinamičku simulaciju rada sustava; - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim korisnikom); - puštanje u rad i testiranje DDC uređaja; - obuka krajnjeg korisnika i njegovo upoznavanje s elementima aut. regulacije.
|  | kompl | 1
13. | Termodinamički odvajač kondenzata s ugrađenim hvataćem nečistoće NO 25 NP 16
|  | kom | 1
14. | Čelične bešavne cijevi prema HRN.C.B5.221 iz materijala Č.1212
| NO 80(Ф88,9x3,2) | m | 60
| NO 65(Ф76,1x2,9) | m | 48
15. | Čelične šavne cijevi prema HRNC.B5.225
| NO 40 (Ф48,3x2,6) | m | 6
16. | Lijevano željezni ventil za paru s prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima i brtvilom
| NO 80 NP16 | kom | 4
| NO 65 NP16 | kom | 4
17. | Lijevano željezni hvatač nečistoće za paru s prirubnicama,protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 80 NP16 | kom | 2
18. | Kuglasta prirubnička slavina za toplu vodu
| NO 80 NP6 | kom | 9
| NO 65 NP6 | kom | 5
19. | Kuglasta slavina za toplu vodu na navoj
| NO 40 NP6 | kom | 2
20. | Zaporno-regulacijski venti s prirubnicama, protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 100 NP6 | kom | 2
| NO 80 NP6 | kom | 2
| NO 65 NP6 | kom | 1
21. | Lijevano željezni odbojni ventil za toplu vodu s prirubnicama,protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 100 NP6 | kom | 2
| NO 80 NP6 | kom | 2
| NO 65 NP6 | kom | 1
22. | Mjedeni odbojni ventil na navoj
| NO 40 NP6 | kom | 1
23. | Gumeni kompenzator vibracija
| NO 80 NP6 | kom | 2
| NO 65 NP6 | kom | 1
24. | Kutni sigurnosni viskohodni ventil za paru s utegom
| NO 15 NP 16 (baždareni na tlak 6,5 bar) | kom | 3
25. | Manometar za paru, trubastom cijevi i troputnom slavinom sa skalom od 0-16 bar | kom | 1
26. | Termometar za paru sa skalom od 0-300° C. - kutni | kom | 1
27. | Termomanometar sa skalom 0-16 bar 0-130°C
|  | kom | 2
28. | Termometar u mjedenom tuljku sa skalom 0-130 °C-kutni
|  | kom | 6
29. | Toplinska izolacija izmjenjivača topline, cijevi, razdjelnika,sabirnika sa staklenom vunom i al.limom debljine 40 mm za cijevi do NO65,debljine 60 mm od NO80-NO100 i debljine 100 mm za izmjenjivač topline
|  | m2 | 80
30. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(Ф 114,3x3,6)x 150 mm kom 1 uključivo, -automatski ordzračni ventil NO 10 kom 1 -kuglasta slavina na navoj NO 15 kom 1 -bakrena cijev Φ15x1 m 2
|  | kompl | 6
31. | Aparat za početno gašenje požara S-9 | kom | 2
32. | Gumeno crijevo NO 20 s holenderima | kom | 1
33. | Dvostruko ličenje izoliranih cijevi, pričvrsnica, konzola ovjesnica, razdjeljivača,sabirnika temeljnom bojom
|  | m2 | 30
34. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi i kola armature u laku topla voda - polaz - crveno, topla voda - povrat plavo.
|  | m2 | 1
35. | Obilježavanje cjevovoda i komandnog ormara plastičnim natpisom.
|  | kompl | 1
36. | Brtvljene svih prodora kroz požarni sektor s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102(negoriva i atestom)
|  | kompl | 1
37 | Hadna tlačna proba na 6 bara, topla proba u trajanju od 8 dana, fina regulacija, tokom zimskih mjeseci, obuka ljudstva, shema toplinske stanice s uputama za rad osta kljena i uramljena na vidnom mjestu
|  | kompl | 1
38. | Izrada elaborata izvedenog stanja
|  | kompl | 1
39. | Punjenje sustava grijanja, odzračivanje, probni rad, balansiranje mreže i provjera rada i funkcionalnosti opreme.
|  | kompl | 1
40 | Sva prateća (zakonom propisana) ispitivanja funkcionalnosti cijelog sistema radijatorskog grijanja sa stanovišta zaštite na radu te otklanjanje svih uočenih nedostataka.
|  | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
7.1.3. | KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA
1. | K1-sustav interventni UZV(337), EUZ(338), ERCP(339)
Tlačna i odsisna komora predviđene za unutarnju podstropnu ugradnju. Tlačna komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom pripremljenom za spoj na el.motorni pogon, filtera na usisu svježeg zraka, hladnjaka, grijača, i direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.). Odsisna komora je sastavljena filtera, direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.) Klima komore su izvedene s dvostrukim izoliranim panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL 7024 i RAL 9006, a izrađene su prema standardima HRN EN 1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Količina zraka u tlačnoj komori : 2.000 m3/h. Količina zraka u odsisnoj komori : 2.000 m3/h.
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija:
TLAK
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Grijača sekcija s prostorom za ugradnju protusmrzavajučeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 29°C
- toplinski učin 30 kW
Sekcija hladnjaka s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 18 kW
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 2.000 m3/h
- eksterni pad tlaka 250 Pa
- snaga motora ventilatora 1,1 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
ODSIS
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 2.000 m3/h
- eksterni pad tlaka 250 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Ispušna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke:
Fleksibilni priključci - 4 kom
Frenkvencijski pretvarač broja okretaja motora ventilatora (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 2.430x750x400 / 1.940x750x400 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 178 / 124 kg.
Opsluživanje klima komore prema projektu
|  | kompl | 1
2. | K2-sustav gornja endoskopija(334,335), bronhoskopija(336)
Tlačna i odsisna komora predviđene za unutarnju podstropnu ugradnju. Tlačna komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom pripremljenom za spoj na el.motorni pogon, filtera na usisu svježeg zraka, hladnjaka, grijača, i direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.). Odsisna komora je sastavljena filtera, direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.) Klima komore su izvedene s dvostrukim izoliranim panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL 7024 i RAL 9006, a izrađene su prema standardima HRN EN 1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Količina zraka u tlačnoj komori : 1.800 m3/h. Količina zraka u odsisnoj komori : 1.800 m3/h.
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija:
TLAK
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Grijača sekcija s prostorom za ugradnju protusmrzavajučeg termostata:
Grijača sekcija s prostorom za ugradnju protusmrzavajučeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 29°C
- toplinski učin 26,7 kW
Sekcija hladnjaka s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 16,3 kW
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.800 m3/h
- eksterni pad tlaka 240 Pa
- snaga motora ventilatora 1,1 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
ODSIS
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.800 m3/h
- eksterni pad tlaka 250 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke:
Fleksibilni priključci - 4 kom
Frenkvencijski pretvarač broja okretaja motora ventilatora (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 2.430x750x400 / 1.940x750x400 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 178 / 124 kg.
Opsluživanje klima komore prema projektu
|  | kompl | 1
3. | K3-sustav donja endoskopija(310,313), funkcionalna dijagnostika(314)
Tlačna i odsisna komora predviđene za unutarnju podstropnu ugradnju. Tlačna komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom pripremljenom za spoj na el.motorni pogon, filtera na usisu svježeg zraka, hladnjaka, grijača, i direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.). Odsisna komora je sastavljena filtera, direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.) Klima komore su izvedene s dvostrukim izoliranim panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL 7024 i RAL 9006, a izrađene su prema standardima HRN EN 1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Količina zraka u tlačnoj komori : 1.500 m3/h. Količina zraka u odsisnoj komori : 1.500 m3/h.
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija:
TLAK
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Grijača sekcija s prostorom za ugradnju protusmrzavajučeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 30°C
- toplinski učin 22,7 kW
Sekcija hladnjaka s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 13,5 kW
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.500 m3/h
- eksterni pad tlaka 200 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
ODSIS
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.500 m3/h
- eksterni pad tlaka 250 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke:
Fleksibilni priključci - 4 kom
Frenkvencijski pretvarač broja okretaja motora ventilatora (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 2.430x750x400 / 1.940x750x400 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 172 / 124 kg.
Opsluživanje klima komore prema projektu
|  | kompl | 1
4. | K4-sustav hodnik(340)
Tlačna i odsisna komora predviđene za unutarnju podstropnu ugradnju. Tlačna komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom pripremljenom za spoj na el.motorni pogon, filtera na usisu svježeg zraka, hladnjaka, grijača, i direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.). Odsisna komora je sastavljena filtera, direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.) Klima komore su izvedene s dvostrukim izoliranim panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL 7024 i RAL 9006, a izrađene su prema standardima HRN EN 1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Količina zraka u tlačnoj komori : 1.000 m3/h. Količina zraka u odsisnoj komori : 1.000 m3/h.
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija:
TLAK
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Grijača sekcija s prostorom za ugradnju protusmrzavajučeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 30°C
- toplinski učin 15,2 kW
Sekcija hladnjaka s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 9,1 kW
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.000 m3/h
- eksterni pad tlaka 230 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
ODSIS
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.000 m3/h
- eksterni pad tlaka 200 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke:
Fleksibilni priključci - 4 kom
Frenkvencijski pretvarač broja okretaja motora ventilatora (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 2.430x750x400 / 1.940x750x400 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 166 / 124 kg.
Opsluživanje klima komore prema projektu
|  | kompl | 1
5. | K5-sustav operacijska dvorana 1 (5. kat)
Tlačna i odsisna komora u horizontalnoj higijenik izvedbi, predviđene za vanjsku ugradnju u kučištu s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova. Kućište visoke kvalitete za najbolje performanse; samonosivo kućište. Usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti skljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
-čvrstoća kučišta: klasa D1
-efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1
-toplinska vodljivost: klasa T2
-toplinski most: klasa TB2
-epoxy premaz svih sekcija žaluzina
-poliuretanski premaz izmjenjivača (grijač i hladnjak)
-vodilice filtera od nehrđajučeg čelika
-epoxy premaz kučišta ventilatora
-unutarnji i vanjski paneli presvučeni bijelom bojom RAL 9010
Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 04-04-050).
Količina zraka u tlačnoj komori : 2.500 m³/h
Količina zraka u odsisnoj komori : 2.500 m³/h
Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
TLAK
usisna sekcija zraka s žaluzinom pripremljenima za spoj na el.motorni pogon u kompletu s protukišnom zaštitnom haubom s zaštitnom mrežom
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=700 mm
filterska sekcija klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
sekcija vodenog grijača s prostorom za smještaj kapilarnog protusmrzavajućeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 28°C
- toplinski učin 35 kW
prazna sekcija (L=1000mm) s revizijskim otvorom, unutarnjim osvjetljenjem i vratima za smještaj hidrauličke grupe (ventili, pumpa, zaporna armatura)
sekcija vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 22 kW
sekcija elektroparnog ovlaživača s ugrađenim kanalnim distributorom, tavom od nehrđajučeg čelika za odvod kondenzata, gumenim ožičenim parnim crijevom i crijevom za odvod kondenzata, tip UE015 proizvod Carel slijedečih karakteristika :
- količina pare : 15 kg/h
- ulazna el.snaga : 11,25 kW
- napajanje : 400V/3f/50Hz
zaštitna eksterna vanjska sekcija s vratima, unutarnjim osvjetljenjem, krovom te svim potrebnim elementima za smještaj i zaštitu od vanjskih utjecaja el.parnog ovlaživača
tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem: Protok zraka: 2.500 m3/h Eksterni pad tlaka: 300 Pa Snaga motora ventilatora: 3 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=1000 mm
ODSIS
filterska sekcija klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=700 mm
odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem: Protok zraka: 2.500 m3/h Eksterni pad tlaka: 140 Pa Snaga motora ventilatora: 1,1 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=1000 mm
ispušna sekcija zraka s žaluzinom pripremljenima za spoj na el.motorni pogon u kompletu s protukišnom zaštitnom haubom s zaštitnom mrežom
Ostali elementi u isporuci komore : -krov komore -samopodizne nogice -fleksibilni priključci za spoj na kanale -vanjska zaštita svih el.motornih pogona žaluzina -frekventni regulatori motora ventilatora (IP54) (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 6.550x875x693 / 3.450x875x693 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 593 / 270 kg.
|  | kompl | 1
6. | K6, K7, K8-sustav operacijske dvorane 2,3,4 (5. kat)
Tlačna i odsisna komora u horizontalnoj higijenik izvedbi, predviđene za vanjsku ugradnju u kučištu s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova. Kućište visoke kvalitete za najbolje performanse; samonosivo kućište. Usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti skljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
-čvrstoća kučišta: klasa D1
-efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1
-toplinska vodljivost: klasa T2
-toplinski most: klasa TB2
-epoxy premaz svih sekcija žaluzina
-poliuretanski premaz izmjenjivača (grijač i hladnjak)
-vodilice filtera od nehrđajučeg čelika
-epoxy premaz kučišta ventilatora
-unutarnji i vanjski paneli presvučeni bijelom bojom RAL 9010
Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 04-04-050).
Količina zraka u tlačnoj komori : 2.000 m³/h
Količina zraka u odsisnoj komori : 2.000 m³/h
Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
TLAK
usisna sekcija zraka s žaluzinom pripremljenima za spoj na el.motorni pogon u kompletu s protukišnom zaštitnom haubom s zaštitnom mrežom
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=700 mm
filterska sekcija klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
sekcija vodenog grijača s prostorom za smještaj kapilarnog protusmrzavajućeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 28°C
- toplinski učin 28 kW
prazna sekcija (L=1000mm) s revizijskim otvorom, unutarnjim osvjetljenjem i vratima za smještaj hidrauličke grupe (ventili, pumpa, zaporna armatura)
sekcija vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 18 kW
sekcija elektroparnog ovlaživača s ugrađenim kanalnim distributorom, tavom od nehrđajučeg čelika za odvod kondenzata, gumenim ožičenim parnim crijevom i crijevom za odvod kondenzata, tip UE015 proizvod Carel slijedečih karakteristika :
- količina pare : 10 kg/h
- ulazna el.snaga : 7,5 kW
- napajanje : 400V/3f/50Hz
zaštitna eksterna vanjska sekcija s vratima, unutarnjim osvjetljenjem, krovom te svim potrebnim elementima za smještaj i zaštitu od vanjskih utjecaja el.parnog ovlaživača
tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem: Protok zraka: 2.000 m3/h Eksterni pad tlaka: 270 Pa Snaga motora ventilatora: 1,5 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=1000 mm
ODSIS
filterska sekcija klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=700 mm
odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem: Protok zraka: 2.000 m3/h Eksterni pad tlaka: 120 Pa Snaga motora ventilatora: 0,55 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=1000 mm
ispušna sekcija zraka s žaluzinom pripremljenima za spoj na el.motorni pogon u kompletu s protukišnom zaštitnom haubom s zaštitnom mrežom
Ostali elementi u isporuci komore : -krov komore -samopodizne nogice -fleksibilni priključci za spoj na kanale -vanjska zaštita svih el.motornih pogona žaluzina -frekventni regulatori motora ventilatora (IP54) (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 6.550x875x693 / 3.450x875x693 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 580 / 262 kg.
|  | kompl | 3
7. | K9-sustav komunikacija (5. kat)
Tlačna komora u horizontalnoj higijenik izvedbi, predviđena za vanjsku ugradnju u kučištu s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova. Kućište visoke kvalitete za najbolje performanse; samonosivo kućište. Usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti skljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
-čvrstoća kučišta: klasa D1
-efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1
-toplinska vodljivost: klasa T2
-toplinski most: klasa TB2
-epoxy premaz svih sekcija žaluzina
-poliuretanski premaz izmjenjivača (grijač i hladnjak)
-vodilice filtera od nehrđajučeg čelika
-epoxy premaz kučišta ventilatora
-unutarnji i vanjski paneli presvučeni bijelom bojom RAL 9010
Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 04-04-050).
Količina zraka u tlačnoj komori : 2.400 m³/h
Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
usisna sekcija zraka s žaluzinom pripremljenima za spoj na el.motorni pogon u kompletu s protukišnom zaštitnom haubom s zaštitnom mrežom
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=700 mm
filterska sekcija klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
sekcija vodenog grijača s prostorom za smještaj kapilarnog protusmrzavajućeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 33°C
- toplinski učin 38 kW
prazna sekcija (L=1000mm) s revizijskim otvorom, unutarnjim osvjetljenjem i vratima za smještaj hidrauličke grupe (ventili, pumpa, zaporna armatura)
sekcija vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 22 kW
sekcija elektroparnog ovlaživača s ugrađenim kanalnim distributorom, tavom od nehrđajučeg čelika za odvod kondenzata, gumenim ožičenim parnim crijevom i crijevom za odvod kondenzata, tip UE015 proizvod Carel slijedečih karakteristika :
- količina pare : 15 kg/h
- ulazna el.snaga : 11,25 kW
- napajanje : 400V/3f/50Hz
zaštitna eksterna vanjska sekcija s vratima, unutarnjim osvjetljenjem, krovom te svim potrebnim elementima za smještaj i zaštitu od vanjskih utjecaja el.parnog ovlaživača
tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem: Protok zraka: 2.400 m3/h Eksterni pad tlaka: 290 Pa Snaga motora ventilatora: 1,5 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=1000 mm
filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
Ostali elementi u isporuci komore : -krov komore -samopodizne nogice -fleksibilni priključci za spoj na kanale -vanjska zaštita svih el.motornih pogona žaluzina -frekventni regulatori motora ventilatora (IP54) (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 6.550x875x693 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 578 kg.
|  | kompl | 1
8. | K10-sustav sterilno (5. kat)
Tlačna komora u horizontalnoj higijenik izvedbi, predviđena za vanjsku ugradnju u kučištu s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm. Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova. Kućište visoke kvalitete za najbolje performanse; samonosivo kućište. Usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti skljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
-čvrstoća kučišta: klasa D1
-efikasnost brtvljenja kućišta: klasa L1
-toplinska vodljivost: klasa T2
-toplinski most: klasa TB2
-epoxy premaz svih sekcija žaluzina
-poliuretanski premaz izmjenjivača (grijač i hladnjak)
-vodilice filtera od nehrđajučeg čelika
-epoxy premaz kučišta ventilatora
-unutarnji i vanjski paneli presvučeni bijelom bojom RAL 9010
Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 04-04-050).
Količina zraka u tlačnoj komori : 2.400 m³/h
Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
usisna sekcija zraka s žaluzinom pripremljenima za spoj na el.motorni pogon u kompletu s protukišnom zaštitnom haubom s zaštitnom mrežom
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=700 mm
filterska sekcija klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata
sekcija vodenog grijača s prostorom za smještaj kapilarnog protusmrzavajućeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 35°C
- toplinski učin 39 kW
prazna sekcija (L=1000mm) s revizijskim otvorom, unutarnjim osvjetljenjem i vratima za smještaj hidrauličke grupe (ventili, pumpa, zaporna armatura)
sekcija vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 22 kW
sekcija elektroparnog ovlaživača s ugrađenim kanalnim distributorom, tavom od nehrđajučeg čelika za odvod kondenzata, gumenim ožičenim parnim crijevom i crijevom za odvod kondenzata, tip UE015 proizvod Carel slijedečih karakteristika :
- količina pare : 15 kg/h
- ulazna el.snaga : 11,25 kW
- napajanje : 400V/3f/50Hz
zaštitna eksterna vanjska sekcija s vratima, unutarnjim osvjetljenjem, krovom te svim potrebnim elementima za smještaj i zaštitu od vanjskih utjecaja el.parnog ovlaživača
tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem: Protok zraka: 2.400 m3/h Eksterni pad tlaka: 340 Pa Snaga motora ventilatora: 3 kW Napajanja:400V/3f/50Hz
sekcija kulisnog prigušivača buke; L=1000 mm
filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
Ostali elementi u isporuci komore : -krov komore -samopodizne nogice -fleksibilni priključci za spoj na kanale -vanjska zaštita svih el.motornih pogona žaluzina -frekventni regulatori motora ventilatora (IP54) (2 kom.)
Dimenzije klima komore : 6.550x875x693 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 593 kg.
|  | kompl | 1
9. | K11-sustav prijem i odmor (prizemlje i 1.kat)
Tlačna komora predviđena za unutarnju podstropnu ugradnju. Komora je sastavljena od ulazne sekcije s žaluzinom pripremljenom za spoj na el.motorni pogon, filtera na usisu svježeg zraka, hladnjaka, grijača, i direktno pogonjenog ventilatora s frekventim upravljanjem te prigušivača buke (2 kom.). Klima komora je izvedena s dvostrukim izoliranim panelima i standardno je poliuretanski iznutra i izvana obojena RAL 7024 i RAL 9006, a izrađene su prema standardima HRN EN 1886, te certificirane od strane EUROVENT-a. Količina zraka u tlačnoj komori : 1.200 m3/h.
Tehničke karakteristike pojedinih sekcija:
Usisna sekcija s žaluzinom po cijelom presjeku te pripremljena na spoj za elektromotorni pogon žaluzina
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
Filterska sekcija s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata - klasa filtracije G4
Grijača sekcija s prostorom za ugradnju protusmrzavajučeg termostata:
- temperatura ogrjevne vode: 80/60 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: -15 °C / 26°C
- toplinski učin 16,5 kW
Sekcija hladnjaka s ugrađenim eliminatorom kapljica i kondenzacijskom kadom:
- temperatura rashladne vode: 7/12 0C
- temperature zraka na ulazu/izlazu iz komore: 32 °C / 16°C
- rashladni učin: 11 kW
Tlačna ventilatorska sekcija sa ventilatorom pogonjenim direktno na osovini motora smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, te mjernim krugom za mjerenje protoka zraka s transmiterom
- protok zraka 1.200 m3/h
- eksterni pad tlaka 320 Pa
- snaga motora ventilatora 0,55 kW / 400V; 3ph 50Hz
Sekcija kulisnog prigušivača buke (L=610 mm)
filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera
Dodatna oprema koja je u opsegu isporuke:
Fleksibilni priključci - 2 kom
Frenkvencijski pretvarač broja okretaja motora ventilatora
Dimenzije klima komore : 3.040x750x400 mm
Masa klima komore (+/- 10%) : 200 kg.
Opsluživanje klima komore prema projektu
|  | kompl | 1
10. | Slog elemenata u polju klima komore "K1-sustav interventni UZV(337), EUZ(338), ERCP(339)":
- vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ)-kom 1
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 2
- zidni osjetnik/podešivač temperature s bypass funkcijom-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)kom 2
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 2
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 2
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6.3-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1
- Holender spojnica DN25-kom 6
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 2
|  | kompl | 1
11. | Slog elemenata u polju klima komore "K2-sustav gornja endoskopija(334,335), bronhoskopija(336)":
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 2
- zidni osjetnik/podešivač temperature s bypass funkcijom-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 2
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 2
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 2
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6,3-kom 1
- Holender spojnica DN25-kom 6
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 2
|  | kompl | 1
12. | Slog elemenata u polju klima komore "K3-sustav donja endoskopija(310,313), funkcionalna dijagnostika(314)":
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 2
- zidni osjetnik/podešivač temperature s bypass funkcijom-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 2
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 2
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 2
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN20, kvs4-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6,3-kom 1
- Holender spojnica DN20-kom 3
- Holender spojnica DN25-kom 3
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 180N-kom 1
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 1
|  | kompl | 1
13. | Slog elemenata u polju klima komore "K4-sustav hodnik(340)":
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 2
- zidni osjetnik/podešivač temperature s bypass funkcijom-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 2
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 2
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 2
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN20, kvs4-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
- Holender spojnica DN20-kom 3
- Holender spojnica DN25-kom 3
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 180N-kom 1
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 1
|  | kompl | 1
14. | Slog elemenata u polju klima komore "K5-sustav operacijska dvorana 1)":
- vanjski osjetnik temperature (NTC 20kΩ) -kom 1
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 1
- kanalni osjetnik temperature i relativne vlage; 235 mm-kom 1
- zidni osjetnik temperature i relativne vlage-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 1
- diferencijalni presostat (200-1000 Pa)-kom 2
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 2
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 2
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6.3-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1
- Holender spojnica DN25-kom 6
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 2
|  | kompl | 1
15. | Slog elemenata u polju klima komora "K6,K7,K8-sustav operacijskih dvorana 2,3,4)":
| - kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom1 | kom | 1
| - kanalni osjetnik temperature i relativne vlage; 235 mm-kom 1 | kom | 1
| - zidni osjetnik temperature i relativne vlage | kom | 1
| - Prutusmrzavajući termostat-kom 1 | kom | 1
| - diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3 | kom | 3
| - diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 2 | kom | 2
| - elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 2 | kom | 2
| - Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1 | kom | 1
| - Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1 | kom | 1
| - Holender spojnica DN25-kom 6 | kom | 6
| - Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 2 | kom | 2
|  | kompl | 1
16. | Slog elemenata u polju klima komore "K9-sustav komunikacija":
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 1
- kanalni osjetnik temperature i relativne vlage; 235 mm-kom 1
- zidni osjetnik temperature i relativne vlage
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 1
- diferencijalni presostat (200-1000 Pa)-kom 1
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 1
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6,3-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1
- Holender spojnica DN25-kom 6
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 2
|  | kompl | 1
17. | Slog elemenata u polju klima komore "K10-sustav sterilno":
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 1
- kanalni osjetnik temperature i relativne vlage; 235 mm-kom 1
- zidni osjetnik temperature i relativne vlage-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 1
- diferencijalni presostat (200-1000 Pa)-kom 1
- diferencijalni osjetnik tlaka (0 - 1000 Pa)-kom 1
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6,3-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1
- Holender spojnica DN25-kom 6
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 2
|  | kompl | 1
18. | Slog elemenata automatske regulacije i elemenata u polju klima komore "K11-sustav prijem i odmor":
- mikroprocesorski LONworks
regulator-kom 1
- operatorski panel-kom 1
- modul analognih izlaznih signala ( 8 x AO)-kom 1
- modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 1
- Kućište sa rednim stezaljkama modula 821-822A-kom 1
- Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A-kom 1
- transformator 24Vac-kom 1
- kanalni osjetnik temperature (NTC 20kΩ) - 300 mm-kom 2
- zidni osjetnik/podešivač temperature s bypass funkcijom-kom 1
- Prutusmrzavajući termostat-kom 1
- diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 2
- elektromotorni pogon žaluzina (24V ; 10Nm ; on/off)-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN20, kvs4-kom 1
- Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
- Holender spojnica DN20-kom 3
- Holender spojnica DN25-kom 3
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 180N-kom 1
- Elektromotorni pogon ventila 24V, 0-10V, 300N-kom 1
|  | kompl | 1
19. | Slog DDC elemenata automatske regulacije sustava "K1, K2, K3, K4":
- slobodno programabilni DDC regulator CPU modul (LonWorks) za montažu na DIN šinu-kom 1
Touch panel 12.1", Loytec s mogućnosti daljinskog pristupa (RNI)-kom 1
- spojni kabel terminala-kom 1
- modul analognih ulaznih signala ( 8 x AI )-kom 3
- modul analognih izlaznih signala ( 8 x AO)-kom 3
- modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 4
- modul digitalnih izlaznih signala ( 6 x DO )-kom 4
- Kućište sa rednim stezaljkama modula 821-822A-kom 6
- Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A-kom 4
- kućište sa rednim stezaljkama modula XFL 824-kom 4
- transformator 220/24V ; 6A-kom 2
|  | kompl | 1
20. | Slog DDC elemenata automatske regulacije sustava "K5,K6,K7,K8,K9,K10":
| - slobodno programibilni mikroprocesorski LonWorks regulator, sa integriranim softwerskim paketom za centralni nadzor sustava HVAC instalacija, (2 x ETHERNET PORT, 1 x RS232, 1 x RS485, 256MB MEMORY, 128MB JAVA HEAP MEMORY LICENSE, WEB USER INTERFACE, EMBEDDED COACH AX, OPEN DRIVERS: ALL MODBUS TYPES, BACNET IP AND MSTP, LON, EIB-IP, SNMP, M-BU,)-kom 1 | kom | 1
| - napajanje za regulator-kom 1 | kom | 1
| - LON komunikacijska kartica-kom1 | kom | 1
| -15" TFT color LCD touch screen monitor za prikaz, pračenje i automatsku regulaciju sustavima klima komora; za montažu na vrata elektroormara-kom 1 | kom | 1
| - modul analognih ulaznih signala ( 8 x AI )-kom 6 | kom | 6
| - modul analognih izlaznih signala ( 8 x AO)-kom 4 | kom | 4
| - modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 8 | kom | 8
| - modul digitalnih izlaznih signala ( 6 x DO )-kom 8 | kom | 8
| - Kućište sa rednim stezaljkama modula 821-822A-kom 10 | kom | 10
| - Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A-kom 8 | kom | 8
| - kućište sa rednim stezaljkama modula XFL 824-kom 8 | kom | 8
| - transformator 220/24V ; 6A-kom 3 | kom | 3
|  | kompl | 1
20.1. | Dobava i ugradnja IP Lon Routera 4 kanalnog serije LIP-ECTB (EIA-852; 4xFT10). Stavka uključuje dobava i ugradnja zidnog zaštitnog ormarića (u izvedbi IP66) za ugradnju, ožičenje i zaštitu Lon Works IP Lon Routera. | kom | 1
20.2. | Dobava i ugradnja zidnog zaštitnog ormarića (u izvedbi IP65) za ugradnju, ožičenje i zaštitu integracijskog regulatora Hawk, pripadajučeg napajanja i IP/Lon routera. | kom | 1
21. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju sustava K1, K2, K3 i K4. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komora i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom Honeywell-CentraLine. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za unutarnju ugradnju u zaštiti IP55. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za osam motora ventilatora, četiri recirkulacijske pumpe grijača, osam PPZ-e. napomena: Frekventni regulatori se ugrađuju na klima komore.
| ili jednakovrijedan | kompl | 1
22. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju sustava K5,K6,K7,K8,K9,K10. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komora i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom Honeywell-CentraLine. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za vanjsku ugradnju u zaštiti IP66. Uvodnice su s donje strane, a isporučuje se s duplim vratima, krovom za zaštitu od vanjskih utjecaja, elektro grijačima, prisilnom ventilacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). napomena: Frekventni regulatori se ugrađuju unutar klima komora. El.ormar treba montirati na postolje minimalne visine 30cm.
|  | kompl | 1
23. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju sustava K11. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komore i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom Honeywell-CentraLine. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za unutarnju ugradnju u zaštiti IP55. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za dva motora ventilatora, jednu recirkulacijsku pumpu grijača, osam PPZ-e. napomena: Frekventni regulator se ugrađuju na klima komoru.
|  | kompl | 1
SPECIFIKACIJA ZAJEDNIČKIH STAVKI CNUS-a
23. | Centralna upravljačka stanica sustava Centralnog Nadzora i Upravljanja.
COMP HP 6300 Pro MT BOF56EA i5-3,2/4/500/Intel/Win 7Pro Windows Professionl 64-bit, Intel Core i5 3,2 GHz, 1x4 GB, DDR3, 1600 MHz, Intel HD Graphics 2500, SATA, 500 GB, DVD+RE, 10/100/1000 Mbit, Microtower 320W
HDD 3,5" 500GB WD 500YX
VGA VTX3D HD 6670 1GB DDR3
CON Kontroler 1xATA + 2xS-ATA RAID, PCI-e
M24 LG monitor E2442T D-sub, DVI-D
HP OJ Pro 8100 ePrinter Wifi Duplex, USB, Ethernet
|  | kompl | 1
24. | Dobava i isporuka uređaja za besprekidno napajanje računala za CNUS .
|  | kompl | 1
SPECIFIKACIJA ZAJEDNIČKIH STAVKI
|  | kompl | 1
25. | Ugradba elemenata u polju (ne uključuje ugradbu ventila i čahura za cijevne osjetnike) - elementi automatske regulacije (osjetnici,elektromotorni pogon ventila,zaštitni termostati,...) , prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije.
|  | kompl | 1
26. | Električno spajanje elemenata u polju automatske regulacije i elektromotornih potrošača. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Trasiranje i kabliranje nije u opisu ove stavke.
|  | kompl | 1
27. | Doprema na mjesto ugradnje i postavljanje elektroormara. Spajanje svih kabela u ormaru. Označavanje kabela. Spajanje glavnog napajanja i uzemljenje. Trasiranje i kabliranje, te ispitivanje instalacije nije u opisu ove stavke.
|  | kompl | 1
SPECIFIKACIJA INŽENJERING USLUGA
28. | Inženjering specijalističke usluge na nivou mikroprocesorskih (DDC) elemenata:
Specijalistički automatičarski radovi podešavanja, programiranja i puštanja u rad mikroprocesorskih (DDC) regulatora proizvod Honeywell-Centra Line ugrađenih u elektrokomande ormare.
Stavka obuhvaća sljedeće:
- izradu potrebne dokumentacije i uputstava za DDC regulatore;
- izradu programa za mikroprocesorske regulatore;
- unos programa za mikroprocesorske regulatore;
- statičku i dinamičku simulaciju rada sustava;
- usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim korisnikom);
- puštanje u rad i testiranje DDC uređaja;
- obuka krajnjeg korisnika i njegovo upoznavanje s elementima aut. regulacije.
|  | kompl | 1
29. | Specijalističke inženjering usluge na nivou centralnog nadzornog upravljačkog sustava (CNUS-a).
Stavka uključuje sljedeće aktivnosti i radove ovlaštenih djelatnika za automatsku regulaciju Honeywell:
- izradu potrebne dokumentacije za CNUS;
- programiranje i konfiguriranje programskog paketa CNUS-a na server računalu;
- izradu korisničkih grafičkih prikaza CUNS-a za pojedine sustave i podsustave;
- usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim korisnikom);
- puštanje u rad softvera i testiranje rada računala;
- obuka korisnika i upoznavanje sa softverom CNUS-a.
|  | kompl | 1
30. | Aksijalni ventilator
| dobava 100-140 m3/h tot. tlak 15 Pa | kom | 14
| dobava 40 m3/h tot. tlak 30 Pa | kom | 1
33. | Krovni ventilator za vertikalni ispuh s motorom izvan protoka zraka u kompletu s prigušivačem buke, postoljem,elastičnim spojem s prirubnicama i nepovratnom zaklopkom .Sve atestirano.
| dobava 1300 m3/h tot.tlak 60-120 Pa | kompl | 2
| dobava 900 m3/h tot.tlak 280-100 Pa | kompl | 1
31. | Radijalni cijevni ventilator za ugradnju u limeni spiro kanal,termički i zvučno izoliran, uključivo s jedrenim platnima.Sve atestirano.
| dobava 470-490 m3/h tot.tlak 220-230 Pa | kom | 4
| dobava 210-300 m3/h tot.tlak 200-300 Pa | kom | 8
| dobava 180 m3/h tot.tlak 210 Pa | kom | 1
| dobava 120-160 m3/h tot.tlak 130-200 Pa | kom | 3
32. | Elektronski regulator broja okretaja za radijalni cijevni ventilator | kom | 16
33. | Protupožarna zaklopka s toplinskim i daljinskim aktiviranjem i s elektromotornim pogonom s povratnom oprugom ,klase otpornosti na požar 90,krajnji kontakt u oba smjera,U=220 V
| 500x200x400 mm | kom | 12
| 200x200x400-mm | kom | 1
34. | Protupožarna zaklopka s toplinskim i daljinskim aktiviranjem i s elektromotornim pogonom s povratnom oprugom ,klase otpornosti na požar 90 , krajnji kontakt u oba smjera,U=220 V
| Ф355x400 | kom | 2
| Ф315x400 | kom | 2
| Ф250x400 | kom | 1
35. | Operacijski strop za dovod filtriranog zraka u operacijske dvorane s ugrađenim apsolutnim HEPA filterom klase H14 prema EN1822 za ugradnju u spušteni strop. Konstrukcija i istrujne površine izrađene su iz nehrđajućeg čelika. dim.do 2000x1400x450 mm | kom | 4
36. | Kvadratni stropni distributer za dovod zraka s regulacijskom zaklopkom za ugradnju u spušteni strop do 4 m visine,s priključnom kutijom i horizontalnim priključkom kanala,bijele boje ploče i krilca i zvučnom izolacijom dim.
| 500/ Ф248 | kom | 9
| 500/ Ф198 | kom | 3
| 500/Ф158 | kom | 6
37. | Kvadratni stropni distributer za odvod zraka s regulacijskom zaklopkom za ugradnju u spušteni strop do 4 m visine,s priključnom kutijom i horizontalnim priključkom kanala,bijele boje ploče i krilca i zvučnom izolacijom dim.
| 500/ Ф248 | kom | 8
| 500/ Ф198 | kom | 1
| 500/Ф158 | kom | 5
38. | Priključna kutija s filterom H13,regulacijskom zaklopkom i istrujnim distributerom
Priključna kutija dim. 549x360 mm
Filter H13 dim.535x535x78 mm
Istrujni distributer dim 580x580 mm
|  | komplet | 5
Priključna kutija dim. 471x360 mm
filter H13 dim.457x457x78 mm
Istrujni distributer dim.510x510 mm
|  | komplet | 4
39. | Odsisna operacijska rešetka s filterom G4 dim.425x225 mm | kom | 16
40. | Aluminijska odsisna rešetka s ugradbenim okvirom i regulacijskom zaklopkom
| 625x325 mm | kom | 4
| 825x125 mm | kom | 2
| 625x125 mm | kom | 1
| 525x325 mm | kom | 11
| 425x125 mm | kom | 1
41. | Prestrujna rešetka s protuokvirom za ugradnju u vrata debljine u granicama 43-65 mm ali nepoznata
| 825x425 mm | kom | 1
| 625x325 mm | kom | 2
| 525x325 mm | kom | 1
| 525x225 mm | kom | 4
| 425x225 mm | kom | 10
| 325x225 mm | kom | 1
| 525x125 mm | kom | 13
| 425x125 mm | kom | 27
| 325x125 mm | kom | 1
| 225x125 mm | kom | 5
42. | Aluminijska fiksna žaluzija s zaštitnom mrežicom
| 597x497 mm | kom | 8
| 597x297 mm | kom | 1
| 597x297 mm | kom | 2
43. | Krovna kapa za spajanje na ventilacijski kanal s postoljem i spojnim elementom kao proizvod
| Ф 160 | kom | 8
| Ф 125 | kom | 3
| Ф 100 | kom | 19
44. | Univerzačlni element za prolaz kroz ravni krov
| Ф 200 | kom | 2
45. | Zračni ventil za odsis zraka s ugradbenim prstenom
| Ф 160 | kom | 13
| Ф 100 | kom | 18
| Ф 75/80 | kom | 1
46. | Fleksibilne izolirane cijevi za dovod zraka
| Ф248 mm | kom | 20
| Ф198 mm | kom | 5
| Ф158 mm | kom | 10
47. | Fleksibilne neizolirane cijevi za odvod zraka
| Ф248 mm | kom | 10
| Ф198 mm | kom | 5
| Ф158 mm | kom | 5
48. | Limeni kanali za zrak izvedeni iz pocinčanog lima debljine 0,5 mm do širine kanala 250 mm, 0,75 mm,do1000 mm i 1 mm - do 1500 mm i 1,25 mm – iznad 1500 mm. dulja staranica od 300 mm ojačana savijanjem (ili slično) uključivo prirubnice, koljena sa skretnim limovima i fazonskim komadima izrađeni prema - Prilogu br. regulacijske zaklopke s mehanizmom za fiksiranje, kontrolni otvori bez zavjesnog i pričvrsnog materijala. | kg | 1400
49. | Spiro cijevi sa fazonskim komadima i spojnim priborom
| Ф350 mm | m | 160
| Ф300 mm | m | 40
| Ф250 mm | m | 90
| Ф200 mm | m | 20
| Ф160 mm | m | 140
| Ф125 mm | m | 30
| Ф100 mm | m | 260
50. | Filterska sekcija klase F7 za ugradnju u limeni kanal sustava K1-K4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera dim.
| 619x750x341 mm | kom | 4
51. | Postolje za ugradnju klima komore izrađeno iz čeličnih profila U10,visine 400 mm | kg | 1600
52. | Čelični profili za vođenje kanala po krovu L40x40x4 | kg | 150
53. | Izolacija limenih kanala u objektu tervolom i ojačanom al.folijom debljine 35 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102(negoriva i atestom) | m2 | 220
54. | Izolacija limenih kanala u vanjskom prostoru tervolom s ojačanom al.folijom debljine 35 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102(negoriva i atestom) i dodatno obložena al.limom | m2 | 100
55. | Čišćenje svih metalnih dijelova i ispiranje desoksidantom,te ličenjem 2x temeljnom bojom i 2x bijelim luksalom | m2 | 40
56. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) | kompl | 1
57. | Protupožarna zaštita kanala, od negorivog materijala klase vatrootpornosti L90, u ploči d=40mm, uključivo sa materijalom potrebnim za montažu, atestom | m2 | 56
58. | Elektrokomadni i upravljački ormar protupožarnih zaklopki. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za vanjsku ugradnju u zaštiti IP66. Uvodnice su s donje strane, a isporučuje se s duplim vratima, krovom za zaštitu od vanjskih utjecaja, elektro grijačima, prisilnom ventilacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). | kompl | 2
59. | Regulacija sustava uz izdavanje zapisnika | kompl | 1
60. | Troškovi ovlaštenog sevisera proizvođača uređaja za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relavantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao i dr. | kompl | 1
61. | Mjerenje mikroklime od stručne ustanove | kompl | 1
62. | Sva prateća (zakonom propisana) ispitivanja funkcionalnosti cijelog sistema sa stanovišta zaštite na radu te otklanjanje svih uočenih nedostataka. | kompl | 1
63. | Izrada elaborata izvedenog stanja | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
7.1.4. | KONDICIONIRANJE ZRAKA
1. | Autonomni klima uređaj u VRF sustavu,zrak-zrak,grijanje i hlađenje, funkcionalno jedinstven,za sustav 1 sastojeći se od jedne vanjske jedinice i 23 unutarnje jedinice,za sustav 2 od jedne vanjske jedinice i 20 unutarnjih jedinica,za sustav 3 od jedne vanjske jedinice i 12 unutarnjih jedinica, spojenih svaki na jedan cirkulacijski krug i upravljani individualno i odabrani prema katalogu proizvođača
Vanjska jedinica odgovarajuće izrađena i zaštićena protiv vremenskih utjecaja,s ugrađenim hermetičkim kompresorom i zrakom hlađenim kondenzatorom te svim potrebnim elementima za zaštitu,kontrolu, regulaciju uređaja i funkcionalni rad.Rashladni medij R410A.
Unutarnja jedinica 1-smjerne kazetne izvedbe predviđene za hlađenje,grijanje i distribuciju zraka,dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem te svim potrebnim elementima za zaštitu,kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, uključivo upravljački uređaj,rezervni komplet filtara i kompletnistandardni pribor(kutne šablone za cijevi,drenažna cijev, izolirani pričvrsni elementi,kartonska ploča,drenažna cijevna spojnica) ili jednakovrijedna
| SUSTAV 1 -vanjska jedinica Qh/Qg=56/63,5 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 16
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=3,6/4,2 kW | kom | 6
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=4,5/5 kW | kom | 1
| SUSTAV 2 -vanjska jedinica Qh/Qg=56/63 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 12
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=3,6/4,2 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=4,5/5 kW | kom | 7
| SUSTAV 3 -vanjska jedinica Qh/Qg=40/45 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 10
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=3,6/4,2 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=5,6/6,3 kW | kom | 1
Općenito: Vanjska jedinica i sve unutarnje jedinice su potpuno kompletirane do potpune pogonsko-funkcionalne sposobnosti i tvornički ispitane, uključivo unutarnje cijevno povezane i električki ožičene te napunjene rashladnim medijem R 410A.
2. | Panel za ugradnju kazetnih uređaja
|  | kom | 55
3. | Bakreni spojni elementi sa izolacijom
| 2xФ15/28/1xФ12/28/1x9/12 | kom | 1
| 2xФ15/28/1xФ12/28/1x6/12 | kom | 1
| 2xФ15/28/1xФ9/15 | kom | 3
| 2xФ15/28/1xФ9/12 | kom | 1
| 2xФ15/28/1xФ6/12 | kom | 3
| 1xФ12/28/1xФ9/22/Ф9/15 | kom | 1
| 1xФ12/28/1xФ9/22/Ф9/12 | kom | 1
| 2xФ12/28/1xФ6/12 | kom | 7
| 1xФ12/28/1xФ9/22/Ф6/12 | kom | 1
| 2xФ9/22/1xФ9/12/1xФ6/12 | kom | 4
| 2xФ9/22/1xФ6/12 | kom | 1
| 2xФ9/19/1xФ9/15 | kom | 1
| 1xФ9/19/1xФ9/15/Ф6/12 | kom | 1
| 2xФ9/19/1xФ6/12 | kom | 5
| 1xФ9/19/2xФ9/15 | kom | 1
| 1xФ9/15/1xФ9/12/Ф6/12 | kom | 2
| 2xФ9/15/1xФ9/12 | kom | 1
| 2xФ9/15/1xФ6/12 | kom | 3
| 1xФ9/15/2xФ6/12 | kom | 7
| 1xФ9/12/2xФ6/12 | kom | 7
4. | Signalni kabel tip LIYC 2x1 mm2 | m | 500
5. | Daljinski žičani upravljač s timerom za upravljanje unutarnjim jedinicama | kom | 55
6. | Bakrene cijevi kvalitete za rashladni medij R410a,specijalno očišćene i osušene, uključivo potreban broj bakrenih koljena 90°,te sa toplinskom izolacijom(negorivom i atestom)
| Ф 15,9x1,0 mm(5/8”) x Ф28,6x1,2 mm (11/8”) | m | 65
| Ф12,7x0,9 mm(1/2") x Ф28,6x1,2 mm (11/8”) | m | 35
| Ф 9,5x0,8 mm(3/8”) x Ф22x1,0 mm (7/8”) | m | 15
| Ф 9,5x0,8 mm(3/8”) x Ф19,1x1,0 mm (3/4”) | m | 30
| Ф 9,5x0,8 mm(3/8”) x Ф 15,9x1,0 mm(5/8”) | m | 80
| Ф 9,5x0,8 mm(3/8”) x Ф12,7x0,9 mm(1/2") | m | 50
| Ф 6,4x0,8 mm(1/4”) x Ф12,7x0,9 mm(1/2") | m | 160
7. | Plastična cijev za odvod kondenzata
| Ф 100 mm | m | 35
| Ф 80 mm | m | 20
| Ф 65 mm | m | 30
| Ф 50 mm | m | 15
| Ф 40 mm | m | 20
| Ф 32 mm | m | 40
| Ф 25 mm | m | 240
8. | Dodatno punjenje rashladnog medija | kg | 60
9. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) | kompl | 1
10. | Troškovi ovlaštenog sevisera proizvođača uređaja za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relavantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao i dr. | kompl | 1
12. | Izrada elaborata izvedenog stanja | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
7.1.5. | RASHLADNI SUSTAV
1. | Rashladnik vode s hidrauličkim modulom za vanjsku ugradnju sastojeći se od kompresora,isparivača i zrakom hlađenog kondenzatora sl.karakteristika: izvedba tiha rashladni učinak 170,45 kW temp.okoline +32 °C ul.temp.hladne vode +12 ° C izl.temp.hladne vode + 7 ° C nivo buke na 10 m 83/51 dB mješavina glikola i vode 30:70 % radni medij R410A kompletan sa spremnikom rashladne vode sadržaja 250 lit,centrifugalnom pumpom (kom 2), membranskom ekspanzijskom posudom sadržaja 18 lit i sigurnosnim ventilom, zapornom, mjernom i sigurnosnom armaturom za normalni rad,komandnim ormarom,daljinskim upravljanjem,relejnom karticom, mikroproceso-rom i termostatom protiv smrzavanja | kompl | 1
2. | Anivibracijske podloške za rahladnik vode
| P 25 50x700(za st.1) | kom | 8
3. | Montaža navedenog materijala i opreme do potpune pogonske sposobnosti, uključivo hladna tlačna proba na 6 bara, funnkcionalna proba u trajanju od 8 dana, fina regulacija, tokom ljetnih mjeseci, obuka ljudstva, shema uređaja s uputama za rad ostakljena i uramljena na vidnom mjestu. | kompl | 1
4. | Troškovi ovlaštenog sevisera proizvođača rashladnika vode za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relavantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao i dr. | kompl | 1
5. | Punjenje mješavine vode i glycola za kompletni rashladni sustav za zadovoljavanje temperature -30°C. | lit | 2400
6. | Uređaj za ekspanziju hladne vode(12°C), komplet s sigurnosnim ventilom DN 25 (R1”) PN 6 Vk=300 lit, Hst= 1,0-1,5 bar | kompl | 1
7. | Troškovi auto dizalice za podizanje i smještanje rashladnog agregata na zato pripremljeni temelj na krovu građevine. | kompl | 1
8. | Izrada elaborata izvedenog stanja | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
7.1.6. | RAZVOD CJEVNE MREŽE TOPLE I HLADNE
VODE ZA KLIMA KOMORE
OPĆENITO: Sitni montažni materijal, konzole, gumene podloške, ovjesnice, pričvrsnice, materijal za varenje, kisik, plin i sl.ukljućeni u cijenu svake stavke
1. | Elektronska cirkulacijska pumpa grijača klima komore
| protok 700-1700 lit/h man.tlak 33-52 kPa | kompl | 11
2. | Kompenzator vibracija NP 16 s prirubnicama, protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 125 | kom | 2
3. | Kuglasta slavina NP 16 s prirubnicama, protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 125 | kom | 2
4. | Kuglasta slavina NP 16 na navoj
| NO 50 | kom | 6
| NO 40 | kom | 10
| NO 32 | kom | 49
| NO 25 | kom | 12
| NO 20 | kom | 1
5. | Kuglasta slavina s pipcem za ispust NP 16 s prirubnicama,protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO65 | kom | 4
6. | Regulacijsko -zaporni ventil NP 16 s prirubnicama,protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 65 | kom | 1
7. | Mjedeni odbojni ventil NP 16 na navoj
| NO 32 | kom | 11
| NO 25 | kom | 3
8. | Mjedeni hvatač nečistoće NP 16
| NO 50 | kom | 3
| NO 40 | kom | 5
| NO 32 | kom | 11
| NO 25 | kom | 3
9. | Slavina za punjenje i pražnjenje
| NO 20 | kom | 44
10. | Crne bešavne cijevi prema HRN C.B5.221
| NO 125(Ф139,7x4) | m | 30
| NO 100(Ф114,3x3,6) | m | 20
| NO 80(Ф88,9x3,2) | m | 30
| NO 65(Ф76,1x2,9) | m | 198
11. | Bakrene cijevi s koljenima i fazonskim komadima
| Ф64x2,0 mm | m | 60
| Ф54x1,5 mm | m | 220
| Ф42x1,5 mm | m | 120
| Ф35x1,5 mm | m | 195
| Ф28x1,2 mm | m | 28
12. | Izolacija razvodnih cijevi tople vode sa staklenom vunom i al.limom debljine 40 mm za cijevi do NO65,debljine 60 mm od NO80-NO100 | m2 | 160
13. | Visoko fleksibilna izolacija razvoda cijevi hladne vode na krovu (klase B1 prema DIN 4102) tipskom izolacijom iz elastomene pjene na bazi sintetičkog kaučuka s optorom prema difuziji vodene pare i niskom toplinskom vodljivosti i dodatno obložene s al.limom za slijedeće dim.cijevi
| Ф139,7x4 debljine 24,5 mm | m | 30
| Ф114,3x3,6,debljine 23,5 mm | m | 20
| Ф88,9x3,2,debljine 22,5 mm | m | 30
| Ф76,1x2,9,debljine 22 mm | m | 54
| Ф54x1,5 mm,debljine 21 mm | m | 60
| Ф42x1,5 mm,debljine 20,5 mm | m | 40
| Ф35x1,5 mm ,debljine 19,5 | m | 54
14. | Visoko fleksibilna izolacija razvoda cijevi hladne vode(klase B1 prema DIN 4102) tipskom izolacijom iz elastomene pjene na bazi sintetičkog kaučuka s optorom prema difuziji vodene pare i niskom toplinskom vodljivosti za slijedeće dim.cijevi
| Ф76,1x2,9,debljine 22 mm | m | 96
| Ф54x1,5 mm,debljine 21 mm | m | 30
| Ф42x1,5 mm,debljine 20,5 mm | m | 15
| Ф35x1,5 mm ,debljine 19,5 | m | 75
| Ф28x1,2 mm,debljine 19 mm | m | 5
15. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(Ф 114,3x3,6)x 150 mm kom 1 uključivo, -automatski ordzračni ventil NO 10 kom 1 -kuglasta slavina na navoj NO 15 kom 1 -bakrena cijev Φ15x1 m 2
|  | kompl | 6
16. | Termometar 0-130º C kutni u mjedenom tuljku | kompl | 44
17 | Dvostruko ličenje, izoliranih cijevi pričvrsnica, konzola ovjesnica, temeljnom bojom | m2 | 80
18 | Dvostruko ličenje, pričvrsnica, konzola ovjesnica, bijelim luksalom otpornim na toplinu | m2 | 5
19. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) | kompl | 1
20. | Obilježavanje cjevovoda, plastičnim natpisom | kompl | 1
21. | Hladna tlačna proba na 6 bar i topla proba, te regulacija instalacije.Pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije čistom vodom. | kompl | 1
22. | Izrada elaborata izvedenog stanja | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
REKAPITULACIJA:
7.1.1. | RADIJATORSKO GRIJANJE
7.1.2. | TOPLINSKA PODSTANICA
7.1.3. | KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA
7.1.4. | KONDICIONIRANJE ZRAKA
7.1.5. | RASHLADNI SUSTAV
7.1.6. | RAZVOD CJEVNE MREŽE TOPLE
I HLADNE VODE ZA KLIMAKOMORE
UKUPNO:
OPASKA:
-Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje izvođač je
dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti,te
garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima.
-Ovim troškovnikom nije obuhvaćen utrošak el.energije i vode tokom probnog rada