## Troskovnik sprinkler
A | SPRINKLER INSTALACIJA - SPRINKLER STANICA FAZA 2.
Red. br. | Opis: | Dimenzija: | Jed. | Kom | Jed. cijena | Ukupno Kn:
1 | Sprinkler ventilska stanica "mokra" NO100, sa sprinkler ventilom, EV zasunom NO100, NP10, s el. indikacijom otvorenosti, svom pripadajućom armaturom, tampon bocom, manometrima i tlačnom sklopkom, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, plastičnim ljevkom i s plastičnom cijevi No32x1000mm s dvije konzole | NO 100 | kpl | 2
2 | Alarmno zvono za sprinkler stanicu s atestom VdS i hrvatskim atestom kao proizvod:"Minimax, Reliable, Rapidrop" |  | kom | 2
3 | Ispust u kanalizaciju s ljevkom, plastičnom cijevi NO 40x1000, s dvije practico konzole s tiplima i vijcima kao proizvod:"Minimax, Reliable, Rapidrop" | NO40 | kpl | 2
4 | Cijev HDPE sa prijelaznim komadima na čelik,fazonama i svim potrebnim spojnicama i koljenima DN150 |  | m | 30
5 | Hvatač nečistoča DN 150 sa prirubnicama , vijcima, brtvama |  | kpl. | 2
6 | Zaštitnik povratnog toka sa svim brtvenim i spojnim materijalom DN150 |  | kpl. | 2
7 | 2X Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s 2x manometrom i 2x troputnom slavinom,kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom |  | kpl | 2
8 | Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s manometrom i troputnom slavinom, kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom |  | kom | 4
9 | Ormarić 500x500x150 mm s po dvije stabilne i slijepe spojke tip "B" INOX (ø 75 mm) i s natpisom na vratima »PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU« |  | kpl | 2
10 | Prirubnička blenda za mjerač protoka , kao proizvod:" K&T " s atestom VdS i hrvatskim atestom | NO100 | kom | 2
11 | Nepovratna klapna NP16 | NO80 | kpl. | 0
12 | Nepovratna klapna NP16 | NO 100 | kpl. | 4
13 | Nepovratni ventil, navojni s klapnom | NO32 | kom | 4
14 | Nepovratni ventil, navojni s klapnom | NO50 | kom | 2
15 | EV-zasun, NP 16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax, Reliable, Rapidrop | NO150 | kpl. | 2
16 | EV-zasun ili leptirasti ventil NP 16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax, Reliable, Rapidrop | NO100 | kpl. | 6
17 | EV-zasun ili leptirasti ventil NP 16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax, Reliable, Rapidrop | NO80 | kpl. | 0
18 | Kuglasti ventil s kolčakom, dupl niplom i čepom | NO20 | kom | 6
19 | Kuglasti ventil s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke | NO32 | kom | 2
20 | Manometar ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom kao Minmax |  | kpl. | 4
21 | Manometar glicerinski ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom |  | kpl. | 2
22 | SUMO brtva , uključujući i bušenje dijamantnom krunom otvora Ø250 mm, tip HSD 250/168 | NO150 | kom | 0
23 | Automatski odzračni lončić, DN20 | NO20 | kom | 0
24 | Cijevi, čelična, crna, prema DIN 2440, debelostijena, slijedećih dimenzija: (42,4x3,25mm) | NO32 (42,4) | m | 30
25 | Cijevi, čelična, crna, prema DIN 2440, debelostijena, slijedećih dimenzija: (60,3x3,6mm) | NO50 (60,3) | m | 12
26 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija: (88,9x2,9) | NO80 (88,9) | m | 0
27 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija: (114,3x3,2) | NO100 (114,3) | m | 48
28 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija: (168,3x4) | NO150 (168,3) | m | 12
29 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO20 | m | 36
30 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO25 | m | 36
31 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO40 | m | 6
32 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO50 | m | 6
33 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno | NO80 | kom | 0
34 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno | NO100 (114,3) | kom | 28
35 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno | NO150 (168,3) | kom | 4
36 | T komad s utorom, Typ 7460 LACK, crveni DN 100 |  | kom | 2
37 | T komad s utorom, Typ 7460 LACK, crveni DN 80 |  | kom | 1
38 | Redukcija crna NO 150-NO100 |  | kom | 2
39 | Prirubnica s grlom, NP 16,, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO80 | kom | 0
40 | Prirubnica s grlom, NP 16,, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO100 | kom | 18
41 | Prirubnica s grlom, NP 16,, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO150 (168,3) | kom | 4
42 | Ravna prirubnica, NP 16,0, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO100 | kom | 12
43 | Slijepa prirubnica, NP 16, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO150 | kom | 0
44 | Slijepa prirubnica, NP 16, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO100 | kom | 2
45 | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija: | R3/4" | kom | 22
46 | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija: | R 1” | kom | 18
47 | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija: | R 5/4" | kom | 12
48 | Holender poc., pocinčani, slijedećih dimenzija: | NO20 | kom | 10
49 | Holender poc., pocinčani, slijedećih dimenzija: | NO25 | kom | 10
50 | Holender poc., pocinčani, slijedećih dimenzija: | NO32 | kom | 10
51 | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, čeličnimtiplima, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera: NO20 (practico) |  | kom | 12
52 | NO25 (practico) |  | kom | 16
53 | NO32 (practico) |  | kom | 8
54 | NO40 (practico) |  | kom | 4
55 | NO50 (practico) |  | kom | 4
56 | NO80 |  | kom | 0
57 | NO100 |  | kom | 24
58 | NO 150 |  | kom | 12
59 | Čelični profil, slijedećih dimenzija: L60x60x5 |  | m | 18
60 | L40x40x4 |  | m | 12
61 | Kolčak, crni DN15 |  | kom | 12
62 | Kolčak, crni DN20 |  | kom | 12
63 | Kolčak, crni DN25 |  | kom | 8
64 | Kolčak, crni DN32 |  | kom | 6
65 | Victaulic spojka , kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom DN100 |  | kom | 30
66 | Victaulic spojka , kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom DN150 |  | kom | 4
67 | Pločica za uzemljenje dim. 40x80 sa rupama f20 i f9 mm |  | kom | 20
68 | Tlačna proba priključka vatrogasnog vozila i sprinkler stanice |  | paušal | 2
69 | Tlačna proba magistralnih cjevovoda |  | paušal | 2
70 | Metalna ploča - pocinčani lim s pocinčanim nosačima , za zatvaranje otvora dimenzije cca 145 x 65 cm. Izmjera prema otvoru , kpl s tiplama , vijcima |  | kpl | 0
71 | Ormarić s bravom za rezervne mlaznice, crvene boje s naljepnicom: "KLJUČ ZA MLAZNICE I REZERVNE MLAZNICE" |  | kom | 2
72 | Natpisna ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA" |  | kom | 2
73 | Pločice sa brojem za oznaku ventila |  | paušal | 2
74 | Strelice (naljepnice) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici |  | paušal | 2
75 | Zidne upute plastificirane, za kompletnu protupožarnu instalaciju |  | kom | 2
76 | Zidne upute za "SUHU", sprinkler instalaciju i SUHI sprinkler ventil PLASTIFICIRANE |  | kom | 0
77 | Zidne upute za "MOKRU", sprinkler instalaciju i MOKRI sprinkler ventil PLASTIFICIRANE |  | kom | 4
78 | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije |  | kom | 4
79 | Knjiga nadzora sprinkler instalacije |  | kom | 2
80 | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) |  | paušal | 2
81 | Temeljna i završna boja (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda |  | paušal | 2
82 | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) |  | paušal | 2
83 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 2
84 | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže |  | paušal | 2
85 | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove |  | paušal | 2
86 | Primopredaja i puštanje u rad |  | paušal | 2
87 | Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije |  | paušal | 2
88 | Prisutnost stručne osobe, inženjera, na koordinacijama na gradilištu, kao i priprema atestne dokumentacije za tehnički pregled |  | paušal | 2
89 | Projekt izvedenog stanja, digitalno + mapa |  | kom | 4
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije
Predviđeno protupožarno brtvljenje nije dio ove specifikacije
Predviđeni dovod vode i el. energije do sprinkler stanice i odvod vode nije dio ove specifikacije
A | SPRINKLER INSTALACIJA - SPRINKLER STANICA |  |  |  | Ukupno Kn:
B | SPRINKLER INSTALACIJA - ELEKTRO DIO
Red. br. | Opis: |  | Jed. | Kol | Jed. cijena
1 | Dobava ormara za ispitivanje 4 kontrolora protoka |  | kom. | 1
2 | Dobava ormara za ispitivanje 6 kontrolora protoka |  | kom. | 1
3 | Dobava grijalice 2kW , s termostatom podešenim na +5˚C |  | kom. | 2
4 | Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno sa 2 baterije 7Ah |  | kom. | 2
5 | Dobava kutije za čuvanje ključa (keyguarda) |  | kom. | 2
6 | Dobava termostata, raspon temperatura od -30C do +30C, tip A2000 |  | kom. | 2
7 | Dobava detektora vode, tip kao Menvier 1450 + sonda 1450/S |  | kom. | 2
8 | Dobava i montaža kabla JBY(St)Y 2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili plastične kanale, a dijelom u kauflex cijevi, za povezivanje tlačnih sklopki, kontrolora otvorenosti, termostata, detektora pojave vode, te čuvara ključa sa sprinkler centralom |  | m | 640
9 | Dobava i montaža kabela (sa izvođenjem završnih stopica) PPOO-Y 3x2,5 m2 za napajanje jockey sprinkler pumpe |  | m | 85
10 | Dobava i montaža kabela PP-Y 3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP centrale, napajanje 3 sonde u preljevnom spremniku, te za spajanje motora za simuliranje kontrolora protoka na 2 ormara za testiranje signalizacije sa kontrolora protoka |  | m | 380
11 | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 za montažu kabela iz stavke 7, od metalne kabelske police PK-100 kanalice do tlačnih sklopki i kontrolora otvorenosti |  | m | 180
12 | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi23 za napajački kabel od police NO100 do uvodnica glavne, rezervne i jockey pumpe |  | m | 68
13 | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-100, za razvod kablova u stanici |  | m | 52
14 | Dobava i montaža metalnih nosača za PK100 |  | kom. | 32
15 | Dobava i plastične kanalice 25x25mm |  | m | 162
16 | Dobava i montaža uvodnica za kontrolore otvorenosti, PG13,5 na Kauflex cijev fi12 |  | kom. | 22
17 | FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama) |  | m | 34
18 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 2
19 | Sitni montažni i potrošni materijal |  | paušal | 2
20 | Montaža i spajanje opreme |  | paušal | 2
21 | Pripremno završni radovi s ispitivanjem, mjerenjem otpora Izolacije, otpora petlje (efikasnost zaštite) i isporukom protokola s rezultatima mjerenja. |  | pauš | 2
22 | Inicijalno puštanje u rad sa podešavanjem tlačnih sklopki, te provjeru funkcionalnosti svih elemenata sustava |  | paušal | 2
23 | Obuka korisnika, te primopredaja sustava |  | paušal | 2
24 | Atest funkcionalnosti |  | kom. | 2
| SPRINKLER INSTALACIJA - ELEKTRO DIO |  |  |  | Ukupno Kn:
C | SPRINKLER INSTALACIJA cijevna mreža
Red. br. | Opis: | Dim.: | Jed. | kol. | Jed. cijena
1 | Sprinkler mlaznica SU, K-57 spray stojeća, 1/2" x 68°C , kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom + rezervne mlaznice | 1/2" | kom | 1348
2 | Sprinkler mlaznica SP, K-57 spray viseća, kromirana, 1/2" x 68°C , kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom + rezervne mlaznice | 1/2" | kom | 1348
3 | Fleksibilno crijevo 1" inox armirano, za spoj visećih mlaznica u spuštenom stropu, dimenzije 1"-1/2", dužine L=1220 mm, s VdS ili UL ili LPCB atestom | 1"-1/2" | kom | 1348
4 | Škare za učvršćenje fleksibilne cijevi za konstrukciju spuštenog stropa dužine do 1300 mm |  | kom | 680
5 | Rozeta, ukrasna, kromirana, tip F ( ), podesiva prema spuštenom stropu za viseću mlaznicu | 1/2" | kom | 680
6 | Priključak za ispiranje cjevovoda ( kuglasti ventil 2" + čep 2" + dvostruka navojnica 2" ) | 2" | kom | 12
7 | Ključ za sprinkler mlaznice tip 21 (spanner) | NO15 | kom | 6
8 | Ključ za sprinkler mlaznice tip 21 (GEDORA) | NO15 | kom | 6
9 | Leptir zasun sa indikacijom otvorenosti (s mikrosklopkom , kao Minimax, Reliable, Rapidrop, i nosačem mikrosklopke) NP16, za ugradnju ispred kontrolora protoka slijedeće dimenzije: | DN100 | kom | 12
10 | Nepovratna zaklopka, NP16, prirubnička za ugradnju ispred kontrolora protoka, slijedeće dimenzije: | DN100 | kom | 12
11 | Kontrolor protoka za cijevi slijedećih dimenzija u kompletu s priključkom za ispitivanje kontrolora protoka | DN100 | kom | 10
12 | Prirubnica s grlom, NP 10, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | DN100 | kom | 40
13 | Sklop za ispust , komplet: -navojna spojnica DN100-R1" -kuglasti ventil 1", dupl nipl 1", čep 1" + do 3 m cijevi + koljeno poc. R1" - 3 kom sa spojem u najbližu vertikalu kanalizacije . | NO25 | kom | 12
14 | Sklop za ispust, komplet sa kuglasti ventil 1/2", kolčak 1/2", dupl nipl 1/2", čep 1/2" | NO15 | kom | 8
15 | Sklop za ispitivanje sprinkler instalacije. Komplet sa anbohrshelle NO32-1", cijev 1" l=1 m, T kom pocinčani 1", redukcija 1"-1/2", manometar, holender 1" sa blendom K80, dupl nipl 1", kuglasti ventil 1", koljeno 1", čep 1" | NO25 | kom | 10
16 | Sklop za probu kontrolora protoka s pumpom. Ispitna garnitura za probu kontrolora protoka koja se sastoji od: |  | kpl | 10
- pumpa za ispitivanje kontrolora protoka 200 W
- armatura prije i poslije pumpe za ispitivanje kontrolora protoka
- cjevovod kontrolora protoka
s VdS ili certifikatom kao Minimax, Reliable, Rapidrop (Zone check NO100)
2 kuglasta ventila NO25 + 2 holenderi s brtvom
17 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija:
a | DN20 (26,9x2,6mm) |  | m | 18
b | DN25 (33,7x3,2mm) |  | m | 1280
c | DN32 (42,4x2,3mm) |  | m | 852
d | DN50 (60,3x2,6mm) |  | m | 54
e | DN100 (114,3x3,2mm) |  | m | 570
18 | Čelični profil, slijedećih dimenzija:, L40x40x4 |  | m | 54
50x50x5
19 | Fleksibilna spojka, kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom
a | DN32 |  | kom | 322
b | DN50 |  | kom | 208
c | DN65 |  | kom | 27
d | DN100 |  | kom | 230
e | DN150 |  | kom | 6
20 | Spojnica za mlaznice (anbohrschelle), Typ VTS, ZINK | 1/2"
a | NO25 - 1/2" |  | kom | 391
b | NO32 - 1" |  | kom | 32
c | NO32 - 1/2" |  | kom | 268
d | NO50 - 1/2" |  | kom | 18
21 | Spojnica za ogranke, Typ 7046 LACK, crvena, utor
a | DN50 - 32 |  | kom | 6
b | DN100 - 25 |  | kom | 153
c | DN100 - 32 |  | kom | 210
22 | Spojnica za ogranke, Typ LACK, crvena, NAVOJ
a | NO32 - 1" |  |  | 16
b | NO50 - 1" |  |  | 4
c | NO65 - 1" |  |  | 4
d | NO100 - 1" |  |  | 10
23 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno
a | DN25 |  | kom | 32
b | DN32 |  | kom | 20
c | DN50 |  | kom | 8
d | DN100 |  | kom | 32
24 | Koljena s utorom, 45˚, Typ 7050 LACK, crveno
a | DN32 |  | kom | 4
b | DN50 |  | kom | 4
c | DN100 |  | kom | 4
25 | T komad s utorom, Typ 7460 LACK, crveni
a | DN25 navojni |  | kom | 24
b | DN32 |  | kom | 12
c | DN50 |  | kom | 2
d | DN100 |  | kom | 8
26 | Spojka reducirana, za cijevi s utorom, Typ 7010 LACK, crvena
a | DN65xDN40 |  | kom | 6
b | DN65xDN50 |  | kom | 6
c | DN100-DN50 |  | kom | 8
27 | "Kapa" za utorom za krajeve cjevovoda sa navojnim priključkom za cijev DN50 za priključak ispiranja, Typ 7074DR LACK, crvena
| DN100x2" |  | kom | 12
28 | Kruškasti stremen za konzoliranje cjevovoda, kao Minimax, Reliable, Rapidrop, s VdS ili FM atestom, komplet s pocinčanom šipkom, i čeličnim tiplom, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
a | DN25 |  | kpl. | 371
b | DN32 |  | kpl. | 254
c | DN50 |  | kpl. | 18
d | DN100 |  | kpl. | 160
29 | Konzola s L profilom za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
a | DN50 |  | kpl. | 7
b | DN100 |  | kpl. | 22
30 | Konzola sa practico cijevim nosačem, č. tiplom i navojnom šipkom , za cijevi slijedećih dimenzija
a | DN20 |  | kpl. | 18
b | DN25 |  | kpl. | 22
31 | Blinda s utorom , pločevina d=5mm, s priključkom R1" , 2x dupla spojnica R1", T-komad R1", kuglasti ventil R1" , redukcija R1"-R1/2" za manometar , u kompletu s manometrom za tlačnu probu, kolčakom R1/2" , za cijevi slijedećih dimenzija
a | DN100 |  | kpl | 10
32 | Blinda s utorom , pločevina d=5mm, za cijevi slijedećih dimenzija
a | DN100 |  | kpl | 10
33 | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva ( PERMA BOND za sprinkler mlaznice, teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) |  | paušal | 2
34 | Temeljna i zavšna boja (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda |  | paušal | 2
35 | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) |  | paušal | 2
36 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 2
47 | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata 3 mokra mreža s ukupno 3 kontrolora protoka, i 2 vertikala mokre mreže i ispiranje cjevovoda preko priključaka za ispiranje, za svaku cijevnu mrežu posebno |  | paušal | 10
48 | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže |  | paušal | 1
49 | Korištenje pokretne skela za rad na visini |  | paušal | 2
50 | Punjenje "mokre" cijevne mreže vodom |  | kpl. | 10
51 | Ispiranje cijevne mreže: |  | kpl. | 10
53 | inicijalno ispitivanje cijevne mreže , na ispitnom ventilu. Nakon inicijalnog ispitivanja potrebno ispustiti vodu iz cjevovoda suhog sprinklera ( ispuštanje uključeno u prethodnu stavku) |  | paušal | 2
54 | Prisutnost stručne osobe, inženjera, na koordinacijama na gradilištu, kao i priprema atestne dokumentacije za tehnički pregled |  | paušal | 2
55 | Primopredaja i puštanje u rad |  | paušal | 2
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije, kao ni brtvljenje ( "obično" i protupožarno )
C | SPRINKLER INSTALACIJA - cijevna mreža
REKAPITULACIJA
1 | SPRINKLER STANICA STROJARSKI DIO |  |  |  | Kn
2 | ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE |  |  |  | Kn | 0
3 | SPRINKLER INSTALACIJA -cijevna mreža |  |  |  | Kn | 0
| SVEUKUPNO SPRINKLER |  |  |  | Kn | 0