## NABAVA
5D PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE j.d.o.o.
Al.B.Jurišića 71
10040 Zagreb
INVESTITOR:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE
ZAGREB, VINOGRADSKA CESTA 29
GRAĐEVINA:
KBC SESTRE MILOSRDNICE
UREĐENJE PRIZEMNOG DIJELA GINEKOLOGIJE ZA
POTREBE HUMANE REPRODUKCIJE
LOKACIJA:
k.č. 2594/1, k.o. ČRNOMEREC
ZAGREB, VINOGRADSKA CESTA 29
TROŠKOVNIK
VATRODOJAVE
VATRODOJAVA
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE
Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva i normi od važnosti za kvalitetu. Ove norme i zahtjevi upisani su u odgovarajućim dokumentima u prilozima ovog projekta.
Svi učesnici uključeni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaže, građenja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, dužni su primjenjivati navedene norme i ispunjavati tražene zahtjeve.
Osim navedenih normi i zahtjeva, svi učesnici u spomenutim aktivnostima dužni su primjenjivati norme i poštovati zahtjeve od važnosti za kvalitetu iz područja djelatnosti koju obavljaju.
Investitor, odn. Korisnik građevine snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi iz zahtjeva nevedenih u ovom projektu.
Uz sve ugrađene uređaje, opremu i materijal potrebno je dostaviti odgovarajuće ateste i certifikate, kojima se dokazuje kvaliteta.
Izvođač radova treba radove izvoditi prema propisima i tehničkim normativima i dužan je kvalitetu radova dokumentirati rezultatima ispitivanja.
Investitor je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno obavijestiti investitora.
Investitor se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova osim zakonom predviđenih aktivnosti po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti radilišta i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova investitor će rješavati sa izvođačem preko ovlaštenih osoba za vršenje nadzora
Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. Obavijest o završetku radova izvođač je obavezan dostaviti pismeno investitoru.
Sve garantne listove, ateste, i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputama za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti investitoru prije izvršenja tehničkog pregleda. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova izvođača i investitora i to u najkraćem mogućem roku. Primopredaja radova između izvođača i investitora obuhvaća utvrđivanje izvedenih radova, te konačni obračun radova.
U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. Izvođač radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene opreme i instalacije.
Prvo ispitivanje je potrebno izvesti prije puštanja u pogon novog sustava. Jednom godišnje potrebno je provesti ispitivanje sustava od ovlaštene tvrtke. Sustav treba održavati stručna i osposobljena osoba. Kod polaganja instalacija vatrodojave pridržavati se važećih propisa za instalacije slabe struje kao i posebnih uvjeta proizvođača opreme.
Izbjegnuti blisko paralelno vođenje instalacija vatrodojave i instalacija jake struje. Na mjestima gdje to nije moguće, najmanje rastojanje treba iznositi:  10 cm između telefonskih i drugih telekomunikacijskih vodova,  20 cm između električnih vodova
Pridržavati se pravila kod polaganja instalacijskih cijevi i vodova po katovima tako da su instalacijske cijevi i vodovi položeni 10 cm ispod tavanice, da su cijevi i vodovi telekomunikacijskih instalacija položeni 20 cm ispod tavanice, a cijevi i kabeli električnih instalacija položeni 30 cm ispod tavanice.
Na strujni krug kojim se napaja centrala sustava vatrodojave nesmije biti priključeno niti jedno drugo trošilo.
Zaštita od previsokog napona dodira na centralnom uređaju izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova centralnog uređaja na postojeći sustav zaštite u objektu.
Zaštita od previsokog napona dodira na detektorima i javljačima požara nije potrebna jer je maksimalni napon 24 V.
Vodiče i kabele između centralnog uređaja i javljača ili javljača i javljača voditi u jednom komadu bez prekida.
Sve vodove vatrodojavnog sustava označiti naljepnicama ili pločicama u skladu s projektom.
Ne smiju se izvršiti nikakve izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta.
VATRODOJAVA
Napomena:
U svim jediničnim cijenama ove specifikacije sadržani su dobava svog materijala za ugradnju i spajanje s dovođenjem u punu funkciju predmetne instalacije zajedno sa atestiranjem iste.
A | VATRODOJAVA
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno bez PDV-a (kn)
1.1 | Dobava i isporuka analogno adresabilne vatrodojavne centrale sa 2 - 4 analogno-adresabilne petlje, sa mogučnošću spajanja do 128 elemenata po petlji, sa glavnim operatorskim sučeljem sa LCD upravljačkom tipkovnicom sa minimum 8x40 karaktera, sa minimum 16 LED dioda za indikaciju stanja zona, ethernet sučeljem, sa nekoliko mehanizama sprečavanja pojave lažnih alarma kao što su: plutajuća pozadina sa automatskom kompenzacijom, "soak test-om" omogućava da sumnjivi detektori budu provjereni; sa programabilnim servisnim porukama, dijagnostikom i statistikama, upozorenjem vezano uz održavanje kada detektori postanu kontaminirani, kompenzacijom onečišćenja, programabilnom dan/noć funkcijom, mogućnosti umrežavanja do maksimum 31 centrale, ispravljačem za 72h autonomije, sa mogućnosti za pristup sa udaljene lokacije vezano za održavanje sustava,za ulazni napon 230VAC/50Hz, potrošnja maksimum 220VA. Mora posjedovati EN54 i CPD certifikat. | kom | 1
1.2 | Dobiva i isporuka vatrootpornog ormara sa ostakljenim vratima, dimenzija 800x800x250mm, vatrootpornosti T-60 minuta. | kom | 1
1.3 | Dobava i isporuka proširenja petlje za centralu iz stavke 1.1.. Mogućnost dvije zatvorene petlje – klasa A ili četiri otvorene petlje – klasa B. | kom | 1
1.4 | Dobava i isporuka telefonskog komunikatora za spoj na zaštitarsku službu. Srednje klase | kom | 1
1.5 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija 12 Ah za autonomiju sustava 30 h. 12VDC/12 Ah | kom | 2
1.6 | Dobava i isporuka višekriterijskog optičkog detektora požara, niskog profila. Treba posjedovati self test samoispitivanje i binarno adresiranje. Treba biti neosjetljiv na zamjenu polariteta. Treba zadovoljavati europski EN54 i VdS. Napon napajanja 17-28Vdc, izlaz za paralelni indikator, stupanj zaštite IP43. srednje klase | kom | 36
1.7 | Dobava i isporuka podnožja detektora požara sa 4 kontakta. Srednje klase,kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 36
1.8 | Dobava i isporuka izolatora petlje. Srednje klase,kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 1
1.9 | Dobava i isporuka crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara u zaštiti IP24D. Napon napajanja 17-28Vdc, temperaturni opseg rada minimum -10C do +70C.srednje klase, kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 5
1.10 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora požara, srednje klase, kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 10
1.11 | Dobava i isporuka adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum dva selektabilno nadziranih ulaza i minimum dva magnestki zapiranih izlaznih kontakata. Napon napajanja 17-39Vdc. srednje klase, kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 1
1.12 | Dobava i isporuka montažne kutije ulazno-izlaznih modula, srednje klase, kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 1
1.13 | Dobava i isporuka unutarnje crvene adresabilne vatrodojavne sirene 24VDC. srednje klase, kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 1
1.14 | Dobava i isporuka vanjske adresabilne vatrodojavne sirene IP66 sa crvenom bljeskalicom, 24VDC. srednje klase, kompatibilan sa centalom iz stavke1.1. | kom | 1
1.15 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog, negorivog kabela JB-Y(st)Y 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 860
1.16 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog, negorivog kabela JEB H(st)H E30 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 50
1.17 | Dobava i isporuka sa polaganjem halogen free kabela NHXH(E90) 3x2,5mm2 - sve komplet | m | 20
1.18 | Dobava i isporuka sa polaganjem negorive rebraste CS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) - sve komplet | m | 650
1.19 | Montaža i spajanje vatrodojavne centrale sa svim modulima, kućištem za baterije, te vatrootpornim ormarom | kompl | 1
1.20 | Montaža, spajanje, adresiranje i označavanje sve opreme sustava vatrodojave | kompl | 1
1.21 | Dobava i isporuka naljepnica za označavanje elemenata sustava za dojavu požara | kompl | 1
1.22 | Izrada proboja fi 40mm u betonskom zidu debljine 20cm | kom | 20
1.23 | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora provrta fi 40mm | kom | 2
1.24 | Zaštita svih prostorija prije izvođenja radova i temeljito čišćenje prostorija nakon izvršenih radova. | kompl | 1
1.25 | Radovi na sanaciji trasa polaganja kabela i izradi provrta, gipsanjem i gletanjem - grubo | kompl | 1
1.26 | Odvoz šute i otpadnog materijala na za to predviđeni deponij udaljen 12 km | kompl | 1
1.27 | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara | kompl | 1
1.28 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka | kompl | 1
1.29 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | kompl | 1
1.30 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekat | kompl | 1
1.31 | Izdavanje zapisnika o ispitivanju i atestiranje | kompl | 1
1.32 | Atesti o izvršenom ispitivanju otpora izolacije, uzemljenja i impedancije petlje kvara | kompl | 1
1.33 | Obuka korisnika i izdavanje uputstva na Hr jeziku. | kompl | 1
1.34 | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme i programske dokumentacije | kompl | 1
1.35 | Stručna pomoć investitoru tokom uhodavanja u korištenju sustava za dojavu požara. | kompl | 1
1.36 | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | kompl | 1
1. | INSTALACIJA VATRODOJAVE - UKUPNO kn bez PDV-a:
Note on B80: Frankopan Jemrić: Preporuka je ne navoditi ime proizvoda ukoliko je moguć kvalitetan opis, a u protivnom koristiti frazu "ili jednakovrijedno" uz prostor za upis jednakovrijednog proizvoda te definiranje kriterija za ocjenu jednakovrijednosti sukladno članku 210. ZJN 2016 Primijeniti na cijeli troškovnik
Note on B140: Frankopan Jemrić: Molimo navesti udaljenost deponije.