## OPĆI UVJETI
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBJEKTA GINEKOLOGIJE INTERNISTIČKO KIRURŠKOM DNEVNOM BOLNICOM U SKLOPU KBC SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29, Zagreb - FAZA I
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
Ukoliko izvoditelj prilikom izvedbe radova na odgovarajućoj poziciji ustanovi da je došlo do značajnijeg odstupanja od navedenih podataka, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera i konstatirati upisom u građ. dnevnik.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvoditelj se mora kod osiguravatelja osigurati od takvog slučaja i isto uračunati u cijenu radova.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri izvedbi temeljenja, nakon izvedbe iskopa, nadležni geomehaničar treba izvršiti pregled iskopa i tla te dati odgovarajuće očitovanje. Zabranjuje se bilo kakav rad na izvedbi temelja ako geomehaničar ne izvrši pregled.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
-sav rad na iskopu;
-sva iskolčenja,nalaganja temelja i nanosne skele
-razupiranja (ako je potrebno);
-sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
-sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose;
-sva deponiranja i prebacivanja materijala;
-održavanje deponija;
-sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu;
-sva moguća otežanja rada;
-održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište;
-sva osiguranja gradilišta i građevine;
-sve mjere zaštite na radu.
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine.
Svi iskopi obračunati su na bazi apsolutne kote terena +, mnm, odnosno relativne kote +/- 0,00.
BETONSKI I AB RADOVI
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, Službeni list RH br. 101 od 22.08.2005..
Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtijeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
S obzirom na način armiranja, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti od: nearmiranog betona; armiranog betona; ili prednapetog betona.
S obzirom na težinu betona, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti: s laganim betonom; s običnim betonom; ili s teškim betonom.
Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, dodaci mortu za injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određena projetkom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
beton
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana po odredbama HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima, što je specificirano normom HRN EN 197-1.
Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja, a vodonepropusnost se ispituje prema HRN EN 12390-8.
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 do 6.
Za čelik za prednapinjanje primjenjuju se norme nHRN EN 10138-1 do 4.
Tehnička svojstva armature moraju ispinjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601.
Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i prodore.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova
ZIDARSKI RADOVI
Svi materijali uporabljeni u gradnji moraju u potpunosti odgovarati HRN-ma.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Glede zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi, plastičnim (PVC ili PE) folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne tijekom radova treba obvezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u tijekom radova, te u svezi sa odgovarajućom normom dokazati da uporabljeni materijali odgovarajuću normu zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika, gdje se to normom traži. Sve troškove oko dobivanja certifikata (atesta), uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke, treba izvoditelj uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko certificiranja treba povjeriti za to ovlaštenom poduzeću.
Jediničnom cijenom treba također obuhvatiti i sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, te sva uskladištenja, sve do konačne ugradbe.
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunati po G.N. 301.
a/ | zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena te mora odgovarati kvaliteti propisanoj HRN-i. Zidanje fasadnom opekom izvesti točno prema uputama proizvoditelja opeke, kao i pravilno uskladištenje. Mort za zidanje mora odgovarati propisima HRN-i. Ukoliko su neke od odredbi ovih općih uvjeta u koliziji sa HRN-ma, vrijede odredbe HRN-i.
Mort naveden kao produžni, ustvari je produžni vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pečene gline.
b/ | žbukanje
Pijesak za žbuku mora biti bez humusa i drugih nečistoća, ne deblji od 3 mm, dok se kod štrcane žbuke dozvoljava i promjer zrna do 6 mm. Najveća veličina zrna ovisi o debljini sloja žbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. Najfinijeg pijeska sa promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po težini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno može biti gašeno ili hidratizirano, ako nije drugačije navedeno.
Za pripremu cementnih ili produžno vapnenih mortova treba uporabiti isključivo portland cement. Voda za gašenje vapna i spravljanje mortova mora biti čista.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
c/ | ostalo
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, teh. uvjeta i pravilnika za izvedbu zidarskih radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuće stavke troškovnika.
TESARSKI RADOVI I SKELE
Sav materijal uporabljen za oplate, radne podove i skele mora u potpunosti zadovoljavati uvjete iz normi i stavki troškovnika.
drvene konstrukcije
Ako nije posebno određeno odgovarajućom stavkom troškovnika, sve drvene konstrukcije treba izvesti drvenom građom II klase (npr. jelovina).
Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troškovnika. Sav materijal mora biti donesen tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama. Drvena građa mora biti zdrava i suha i odgovarati tim i ostalim osobinama odredbama standarda za tu vrstu građe. Nikako se ne smiju koristiti elementi manjih dimenzija ili lošije kvalitete od onih traženih projektom.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu konstrukciju treba obvezno pregledati nadzorni inženjer ili nadležni projektant (statičar) prije postave pokrova, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.skele
skele
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, sa radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije.
Po završetku radova izvoditelj mora sve skele, oplate, radne podove i dr. demontirati i odstraniti.
OBRTNIČKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje u svezi odredbi HRN U.N9.053, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu, u svezi odredbi HRN U.N9.054.
Kako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu.
Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev (izvan HR normi): postojanost izolacionog materijal na niskim temperaturama do - 10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini.
Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i. Ovo se odnosi posebice na rješavanje detalja izolacija u dilatacijama.
Rješenja načina izvedbe i svih detalja u svezi izolaterskih radova mora izvoditelj obvezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacioni detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom ili po detalju izvedbe.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
U sklopu stavke treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikalne ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije.
Gdje je potrebno, treba izvoditelj izvesti i holkere visine 15-30 cm i obračunati ih u m2 razvijene površine izolacije, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Veća visina slojeva izolacije (od 30 cm) obračunava se u posebnim stavkama.
Ukoliko nije predviđen poseban detalj, holkere treba izvesti od traka ekspandiranog polistirena ili sl. rezanim pod 45°, kaširanih bit. ljepenkom (iste kvalitete bitumena kao u slojevima izolacije) tako da se dobije kutni element trokutastog presjeka, visine 5-7 cm ili po detalju. Tako izveden holker se onda prevlači slojevima izolacije. Gore navedeno treba obračunati u jediničnoj cijeni m2 izolacije ako isto nije posebno navedeno u stavci troškovnika.
Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, oko raznih šahtova, kanala i prodora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.
LIMARSKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi može pristupitit izvedbi radova. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja limarije mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvoditelj na svoj trošak.
U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.
Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055..
FASADNE OBLOGE
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu potkonstrukciju i izolaciju u sklopu obloge treba obvezno pregledati nadzorni inženjer, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti na izvedbi završnog sloja obloge. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Izvoditelj radova obvezan je prije početka ugradbe uručiti potrebne certifikate u svezi gore navedene HRN-e odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Za sve stavke oblaganja treba predvidjeti i odgovarajuću nosivu konstrukciju ili potkonstrukciju, kako u sklopu oblaganja, a kod većih raspona i dodatnu potkonstrukciju. Dimenzije elemenata i razmak konstrukcije (potkonstrukcije) ovisi o odabranom proizvođaču i nosivosti odabranih elemenata. Konstrukcija se izvodi od obavezno nerđajućih materijala, kako osnovni profili i limovi tako i spojna sredstva. Projektiranje i izvedbu konstrukcije (potkonstrukcije) treba uključiti u cijeni izvedbe m2.
Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebnu za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih oblaganja koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja radova koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.
Pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u smislu točke 4.2. "Teh. uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama.
Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Kod podnih plohe koje se oblažu pločicama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3 cm. Ukoliko je mort deblji treba ga obavezno armirati laganom isteg mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu.
Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila.
Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba zaštititi piljevinom.
Kod opločenja ploha korita bazena, treba paziti da se svi radovi izvode točno po uputama odabranog proizvođača oblaganja. Za izvedeno oblaganje treba proivođač dati uputstva za punjenje/pražnjenje bazena i drugu uporabu te definirati uvjete garancije.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Keramičarski radovi izvode se u svezi odredbi HRN U.F2.011..
KAMENARSKI RADOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu podnih i zidnih obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja poda u uporabi.
Kako se podne obloge polažu ljepljenjem, treba koristiti isključivo po proizvoditelju predloženo ljepilo (glede podne obloge koja se izvodi), rabeći način ugradbe, materijale i alate kako je predviđeno tehnologijom proizvoditelja. Za ljepila je potrebno priložiti odgovarajuće certifikate.
Prilikom radova na polaganju treba paziti da se isti izvode samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine treba izvoditelj sam popraviti masom za izravnanje (samonivelirajućom smjesom) i uračunati u jediničnu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke. Cem. estrih na kojem se izvodi pod može biti vlažnosti do najviše 3 %, temperatura prostora mora biti najmanje 10° C (preporučljivo 20°C), vlažnost zraka u granicama 45-65 %. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i ventilirati i to duže vrijeme.
Sredstva za izravnanje manjih neravnina u podlozi ili zatvaranje pukotina i očvrščavanje površinskog sloja moraju osiguravati iste mehaničke osobine kao i podloga za osiguranje trajno čvrste veze.
Ljepilom treba između podloge i podne obloge ostvariti ujednačenu i čvrstu vezu po cijeloj površini poda. Ako se kod postave pojavi na spojnicama višak ljepila isti treba odmah obrisati. Ispod traka i ploča ne smiju ostati mjehuri zraka niti nezalijepljene površine.
Ljepljena veza mora biti čvrsta i trajna, bez štetnog utjecaja kako na materijale tako i na radnike i korisnike. Ljepilo ne smije biti neugodnog mirisa. Gore navedene osobine ljepila mora izvoditelj dokazati certifikatima.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Između ugrađenog poda i čvrstih građevinskih elemenata (zidovi, stupovi i sl.) moraju se izvesti dilatacione fuge, širine ovisno o vrsti poda i načinu polaganja, i isto uračunati u jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
RAZNI PODOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu podnih obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja poda u uporabi.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
PREGRADNE STIJENE
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izvoditelj stijena mora tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.
Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U području spojeva pregradnih zidova sa bočnim građevnim elementima na profile treba nanijeti brtveni kit (u 2 reda) ili PE brtvenu traku.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete K2 - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
Radove treba izvesti u svezi odredbi HRN DIN 18183-1 (pregradni zidovi) i HRN EN 520 (gips-kartonske ploče).
OVJEŠENI STROPOVI
Ovješeni stropovi izvode se po opisu iz troškovnika, nacrtima i uputama projektanata. Izbor vrste stropa, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti strogo u skladu s izborom projektanta.
Prije davanja ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i rasčistiti sve eventualne nedoumice i nejasnoće s projektantom, jer se nikakovi naknadni zahtjevi u tom pogledu neće moći uvažiti.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se ugraditi odabrani uzorak. Izvoditelj je dužan izvršiti dimenzioniranje nosivih elemenata i eventualno potrebnih pojačanja ovjesne konstrukcije glede odabranog uzorka i rastera opreme odnosno eventualno potrebnih pregradnih zidova. Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nerđajućih materijala za što izvoditelj treba osigurati certifikat.
Da bi se definitivno odabrao tip i obrada stropa izvoditelj je dužan o svom trošku izvršiti probnu (nultu) montažu, odnosno izradu, postavu, demontažu i po potrebi ponovnu montažu karakterističnog polja stropa svake stavke, komplet s postavom i prilagodbom svih tipskih elemenata vezanih uz instalacije koje dolaze u sklopu i iznad stropa. Veličina karakterističnog polja neka ne bude manja od 5 m2 (tj. veličina najmanje prostorije u kojoj se izvodi pod) odnosno veća od 20 m2.
Izvoditelj stropa mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije klime, vatrodojave i ostalih sistema koji se ugrađuju iznad i u sklopu stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe stropa.
Izvoditelj stropa mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju iznad stropa, jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija ovješenog stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će strop tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba konstrukciju ovješenog stropa prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stropa (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, nultu montažu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu stropa, kao i obradu stropa oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
Izvedeni strop se obračunava po m2 tlorisne projekcije izvedenog stropa.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete K2 - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
Radove u svezi ovješenih stropova treba izvesti u svezi odredbi HRN EN 13964 i odredbi HRN EN 520 (gips-kartonske ploče)..
UNUTARNJA OBLAGANJA
Obloge se izvode po opisu iz troškovnika, nacrtima i uputama projektanata. Izbor vrste obloge, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti strogo u skladu s izborom projektanta.
Prije davanja ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i rasčistiti sve eventualne nedoumice i nejasnoće s projektantom, jer se nikakovi naknadni zahtjevi u tom pogledu neće moći uvažiti.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se ugraditi odabrani uzorak. Izvoditelj je dužan izvršiti dimenzioniranje nosivih elemenata i eventualno potrebnih pojačanja konstrukcije glede odabranog uzorka i rastera opreme odnosno eventualno potrebnih pregradnih zidova. Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nerđajućih materijala za što izvoditelj treba osigurati certifikat.
Izvoditelj obloge mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih sistema koji se ugrađuju iza i u sklopu obloge, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer obloge, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe obloge.
Izvoditelj obloge mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će obloga tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba potkonstrukciju obloge prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata obloge (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu, kao i obradu oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja obloge, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
ALUMINIJSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakove naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu alu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
alu prozori, vrata, stijene
Svi vidljivi dijelovi konstrukcije izvedene alu profilima i limovima moraju biti završno eloksirani ili plastificirani u boji i tonu po izboru, a obrada eloksiranjem ili plastificiranjem mora biti aposlutno postojana bez promjene tona s obzirom na starenje i atmosferilije te morsku koroziju.
Uporabljena obrada mora biti posebno otporna na atmosferilije i koroziju te UV zračenje. Uporabiti isključivo sisteme boja namijenjene vanjskoj alu bravariji u agresivnoj sredini (morska korozija).
Svi ugrađeni profili moraju se obvezno izvesti s prekinutim toplinskim mostom. Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama.
Tamo gdje na fasadi dolazi puni dio stijene, isto treba izvesti termoizoliranim panelom, obostrane obloge punim glatkim alu limom, završne obrade vidljive plohe eloksaža ili plastificiranje. Ispuna panela izvodi se odgovarajućom toplinskom izolacijom, u debljini po proračunu i detalju proizvoditelja.
Sav fasadni aluminij treba ispitati glede odredbe HRN U.J6.201/89, akustika u zgradarstvu, za klasu I, sa Rw min = 35 dBa.
Sav fasadni aluminij treba ispitati glede odredbe HRN D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka/vode, za "D/D" klasu.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja i funkcija elemenata. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Spojevi vetikala i horizontala moraju se ovisno o proračunatim oterećenjima i deformacijama izvesti dilataciono i brtviti. Pro tome se posebice moraju anulirati bočni pritisci na vertikale, koji se javljaju pri širenju horizontalnih prečki.
Konstrukcija mora biti tako dimenzionirana da profili nemaju progib veći od 1/300 slobodne dužine elementa. Kod izo stakla progib ne smije prijeći dopušteni (za pretpostavljeno opterećenje po DIN 1055).
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporno i postojano na atmosferilije i smrzavanje.
Radove treba uskladiti s radovima na izvedbi eternit ventilirane fasade i alu prozora i vrata u sklopu iste ventilirane fasade (vidi odgovarajuće grupe radova). To se odnosi kako na izvedbi detalja spojeva i potkonstrukcije te brtvljenja i kitanja (odnosno obrada spojeva), tako i na vremensko usklađenje izvođenja radova (koordinacija izvođenja).
U jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije, skele i dizalice za rad i montažu, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu fasade;
- sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha;
- sva sidra i sidrene detalje i profile;
- bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1;
- ostakljenje po opisu iz troškovnika;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
ispitivanja
Svu fasadnu bravariju treba ispitati glede odredbe JUS-a U.J6.201/89, akustika u zgradarstvu, klasa I sa Rw=35-39 dBa.
Svu fasadnu bravariju treba ispitati glede odredbe JUS D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka/vode, za "D/D" klasu.
ostakljenje
Predviđeno je ostakljenje elemenata na fasadi (stijene, vrata, prozori) izvesti IZO sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE. Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta. Traženi koeficijent prolaza topline Uw = 1,4W/m2K..
ostale karakteristike stakla:
Transmisija svjetla LT |  | 61 | %
Refleksija svjetla (gledano izvana) LR |  | 22 | %
Transmisija energije ET (EN) |  | 32 | %
Koeficijent zasjenjenja SC (b) |  | 0.46
Ukupni koeficijent prolaza topline Uw |  | 1.4 | W/m2K
Izo staklo mora biti izrađeno i certificirano tako da zadovoljava standarde DIN 1286 dio 1 i DIN 1286 dio 2. Alu profili za izo stakla moraju biti izvedeni tehnologijom savijanja, tako da zadovoljavaju zahtjeve zatvorenog sistema. Primarno brtvljenje stakla je butyl-om, min. potrošnje 5-7 gr/m', bez prekida. Sekundarno brtvljenje izvesti polysulfidom ili dvokomponentnim silikonom, prekrivanje distančnog profila minimalno 2 mm (6 mm za silikon). Tzv. meki nanosi moraju biti u rubnoj zoni odstranjeni u potrebnoj širini minimalno 9 mm +2 mm/-1 mm.
puna vrata i puni dijelovi stijena
Puni elementi na fasadi moraju zadovoljiti:
Ukupni koeficijent prolaza topline U |  | 1.4 | W/m2K
materijal
Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nerđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
Svi spojevi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene a stvarne ovise o proizvoditeljskom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno.
Sav okov izvesti od nerđajućeg materijala, a po izboru i dogovorno s projektantom. Svi dijelovi okova trebaju biti skriveni. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, osim za sidra ankere, koje treba pocinčati 180 g/m2.
vatrootporna vrata
Sva vatrootporna bravarija moraju zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160, odnosno po HRN-i tražena kvaliteta mora se dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene i registrirane organizacije.
Za stavke za koje postoji certifikat (tipska bravarija) isti treba dostaviti što je uključeno u jediničnu cijenu stavke, a za stavke koje nisu certificirane (vantipska bravarija) treba osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje za to ovlaštenoj i registriranoj organizaciji sve do dobivanja certifikata. Svi troškovi ispitivanja vantipske bravarije (rad, materijal, uzorci, komora i dr.) moraju biti uključeni u cijenu dotične stavke troškovnika.
Izvoditelj radova (izvoditelj radova na izradi bravarije kao i izvoditelj radova na ugradbi) obvezan je prije početka izrade i ugradbe uručiti potrebne certifikate u svezi gore navedene HRN-e odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Izvoditelj radova također je dužan prije početka izrade i ugradbe bravarije uručiti projektantu odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje glede certifikata i odredbi navedenim HRN-om. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se otpočeti s radovima.
Protupožarna bravarija izvodi se u potpunosti po detaljima izrade i ugradbe prethodno odabranog proizvoditelja, koristeći samo odgovarajuće materijale i tehnologiju, a u skladu sa po projektantu odabranim i odobrenim detaljima i materijalima. Zabranjena je ugradba stavki koje projektant prethodno nije odobrio i za koje nisu dostavljeni odgovarajući certifikati.
Završna obrada vatrootporne bravarije je odgovarajuća boja, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
razno
Brave svih vrata su cilindar, odnosno prema opisu iz stavke troškovnika.
Svako vratno krilo u stalnoj uporabi treba opremiti s hidrauličkim samozatvaračem po izboru projektanta.
Dijelove stvaki koji se izvode čel. profilima i limovima treba prije dopreme na gradilište jednokratno minizirati, i po potrebi izvesti završno bojanje uljanim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje uljanom bojom u 2 premaza.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
STOLARSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakove naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađenih, obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha; slijepe dovratnike za ugradbu; završno obrađene finalne dovratnike; sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; ugrađene podne odbojnike; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
unutarnja stolarija
Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Glave upuštenih vijaka treba pokriti odgovarajućim drvenim čepovima.
Dobava i ugradba podnih odbojnika uključena je u cijeni stavke.
Unutarnja vrata su izvedena s punim drvenim dovratnikom širine 14 ili 16 cm, odnosno u gips pregradnim stijenama u širini zida (100 mm ili po detalju), završno ličenim bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča), u boji i tonu po izboru projektanta. Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Vrata za koje je tako određeno izvedena su sa dovartnikom furniranim prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Drveni dijelovi vratnih krila su:
- završno ličeni bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča), u boji i tonu po izboru projektanta. Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
- furnirani prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo treba ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil.
Okov prvoklasni, obvezno po izboru projektanta. Brava je cilindar ili prema opisu u troškovniku (ovisno o vrsti prostorije).
Ostakljenje odgovarajućih stavki izvodi se prema opisu iz stavke troškovnika, prvoklasnim interieurskim ostakljenjem po odabiru projektanta. Svo ostakljenje sa pripadnim kvalitetnim bertvljenjem i odgovarajućim pokrovnim (kutnim) letvicama.
BRAVARSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakove naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; toplinske izolacije u fasadnim stijenama, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; ventuse za otvaranje otklopnih krila; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Dijelove stvaki koji se izvode čel. profilima i limovima treba prije dopreme na gradilište jednokratno minizirati, i po potrebi izvesti završno bojanje uljanim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje uljanom bojom u 2 premaza.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Svi ličilački radovi vezani uz stolariju i bravariju uključeni su u jediničnoj cijeni izvedbe odgovarajuće stavke stolarskih i bravarskih radova.
PREGRADE SANITARIJA
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke materijala i boja. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji i (ili) kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
RAZNI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu opreme, slaganje elemenata u cjelinu, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
NOSIVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Uz svaku stavku radova izvoditelj je dužan izraditi detalje izvedbe i radioničke nacrte, što sve ulazi u jediničnu cijenu radova.
Za čelične konstrukcije vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
"- izradu radioničke dokumentacije;
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sve potrebne radne skele za podupiranje i montažu;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu i montažu;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sva spojna i vezna sredstva i profili;
- sve ležajne i sidrene detalje;
- sve potrebne manje radnje oko podešavanja, prilagođenja i priprema ležaja, kao štemanje i bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, izravnanje podloga, zapuni rupa i neravnina, podlijevanje ležaja;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
POMIČNE PREGRADE
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata pregrade, slaganje elemenata u cjelinu, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
OKOLIŠ
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
DIZALA
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte za izvedbu kao i uzorke materijala za završnu obradu vidljivih ploha (podovi, stijene, strop, ostakljenja). Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Svi troškove za ishođenje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti projektiranje, potreban materijal, kompletnu ugradnju i instalaciju dizala, probni rad i ispitivanje dizala po ugradbi, potrebne certifikate i sve drugo do potpune funkcionalnosti. Također treba uključiti dobavu i ugradbu svih manjih bravarskih i inih elemenata u ab konstrukciju okna dizala, kao i manja potrebna štemanja i prilagođenja. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom izvoditelja dizala, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve istovare, transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.

## REKAPITULACIJA GRAĐ-OBRT RADOVA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI | 0
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
III | ZEMLJANI RADOVI | 0
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
V | TESARSKI RADOVI | 0
VI | ZIDARSKI RADOVI | 0
VII | IZOLATERSKI RADOVI | 0
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | 0
IX | FASADERSKI RADOVI | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
I | LIMARSKI RADOVI | 0
II | BRAVARSKI RADOVI | 0
III | STOLARSKI RADOVI (UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA) | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
V | KAMENARSKI RADOVI | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
VIII | MONTAŽERSKI RADOVI | 0
IX | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | 0
X | RAZNI RADOVI | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0
A+B | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): | 0

## PRIPREMNI RADOVI
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i postava ploče kojom se označava gradilište. Ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format), te sadržavati podatke sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14).
|  | kom | 1
2a. | Izrada, dobava i postava privremene informacijske ploče minimalnih dimenzija 70×100 cm s podacima iz točke 5.2. Uputa za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. na web-stranici http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf
|  | kom | 2
2b. | Izrada, dobava i postava trajne informacijske ploče minimalnih dimenzija 65×50 cm s podacima iz točke 5.3. Uputa za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. na web-stranici http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf
|  | kom | 1
3. | Izrada, dobava i postava privremene ograde gradilišta sa potrebnim ulaznim kapijama (5 kom) od pocinčanih okvira i žičanom ispunom , koji se postavljaju u plastične ili betonske blokove.
|  | m1 | 350
4. | Izrada nanosne skele.
|  | komplet | 1
5. | Priprema gradilišta za izvedbu radova - uzeti u obzir prisutnost postojeće komunalne infrastrukture, blizinu postojećih građevina i parkirališta na lokaciji, priprema mjesta za privremeno odlaganje građevinskog materijala, osiguranje nesmetanog prilaza mehanizacije i dopremu materijala i opreme.
|  | komplet | 1
6. | Izrada elaborata izvedenog stanja. Komplet izvedeno.
|  | kom | 1
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

## RUŠENJA I DEMONTAŽE
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
NAPOMENA:
Izvođač radova dužan je dogovoriti sa investitorom i projektantom dinamiku izvedbe i ishoditi odobrenje korisnika za vrijeme trajanja aktivnosti.
za uklanjanje građevinskih elemenata kao: osiguranja konstrukcija, čišćenja, sortiranja, prijenose i prijevoze udaljene cca 50 m na mjesto koje odredi investitor, odnosno sve nekoristivo na gradski deponij. Ovo se odnosi na sve stavke demontaža i skidanja bez obzira da li je opisom posebno istaknuto, a materijali se moraju maksimalno očuvati od oštećenja zbog moguće ponovne primjene.
1. | Organizacija gradilišta, osiguranja radova i mjere zaštite. Snimanje postojećeg stanja i usaglašavanje s mjerama u dokumentaciji.
|  | komplet | 1
2. | Dobava, postava, skidanje i otprema vanjske skele -radne platforme, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Obračun po m2 vertikalne projekcije izvedene skele.
|  | m2 | 1600
3. | Dobava, postava, skidanje i otprema vanjske skele -tunela za siguran prolaz pješaka, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu-tunel izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Obračun po m2 tlocrtne projekcije zaštitnog tunela.
|  | m2 | 200
4. | Dobava i postava čvrste PVC folije za zaštitu otvora na pročelju i u postoječem objektu. Folija se učvršćuje na doprozornik prikladnom ljepljivom trakom koja nakon skidanja ne ostavlja trag ljepila. Stavkom su obuhvaćeni otvori stavaka koje se ne uklanjaju, te na granici radnih sektora po etapama kao bi se spriječio prolaz prašine i nečistoća kod izvođenja radova.
|  | m2 | 450
5. | Demontaža drvenih karniša i platnenih zastora, žaluzina, venecijanera i sl. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na građevinsku deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport, te potrebna radna skela. Obračun po komadu.
|  | kom | 45
6. | Demontaža drvenih rukohvata i zaštita na zidovima u prostorima stubišta, hodnika i čekaona. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na građevinsku deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport. Obračun po m1.
|  | m' | 160
7. | Demontaža sanitarnih uređaja i deponiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora /ručni prijenos na odlagalište u posebnu prostoriju ili na gradilišnu deponiju/. U jediničnu cijenu uključeno je demontaža konzolnih nosača, demontaža kompletnog dovoda i odvoda sa blindiranjem cijevi na vertikali i skidanjem bateriia.
| a/ umivaonici sa ogledalima i konzolama | kom | 12
| b/ WC s vodokotlićem | kom | 15
| c/ tuš | kom | 5
| d/ sudoper | kom | 2
| e/ izljevnik, trokadero | kom | 1
8. | Demontaža raznog namještaja i opreme sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora.
| PKV | sati | 800
| KV | sati | 650
| kamin 5t | tura | 2
9. | Demontaža postojeće instalacije jake i slabe struje. Potreban uvid na licu mjesta. Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij.
|  | m2 | 1800
10. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela. Stavka se odnosi na unutarnja i vanjska rasvjetna tijela na pročeljima. Potreban uvid na licu mjesta. Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 1800
11. | Pažljiva demontaža stare strojarnice dizala sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Radove izvršiti uz sve potrebne predradnje od strane ovlaštenih izvođača za tu vrstu radova. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
12. | Pažljiva demontaža postoječeg dizala uključujući kompletnu opremu u voznom oknu dizala sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Radove izvršiti uz sve potrebne predradnje od strane ovlaštenih izvođača za tu vrstu radova. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
13. | Demontaža postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije. Potreban uvid na licu mjesta .Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 850
14. | Demontaža postojeće instalacije centralnog grijanja. Potreban uvid na licu mjesta .Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 850
15. | Demontaža postojeće instalacije ventilacije i klimatizacije. Potreban uvid na licu mjesta .Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 850
16. | Demontaža, vađenje unutarnjih drvenih vratiju i stijena sa dovratnicima. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na gradilišnu deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport.
| vel.do 2,0 m2 | kom | 53
| vel 2,0 - 4,0 m2 | kom | 2
| vel.preko 4,0 m2 | kom | 1
17. | Demontaža stolarije i bravarije sa vađenjem dovratnika, doprozornika, a kod vanjskih prozora sa vađenjem roleta sa skidanjem opšavnih i kutnih letvica. Rad izvest na način koji neće oštetiti fasadu. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na gradilišnu deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport.
| vel. do 2,0 m2 | kom | 4
| vel. 2,0 - 4,0 m2 | kom | 48
| vel.preko 4,0 m2 | kom | 2
18. | Demontaža, skidanje limenih prozorskih klupčica r.š. 50 cm. Rad izvest na način koji neće oštetiti fasadu
|  | mt | 96
19. | Demontaža postojećih žlijebova i odvodnih vertikala sa svim pričvrsnim materijalom sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Nakon izvedenih radova na fasadi ponovna montaža na istim pozicijama, uključivo potreban potrošni materijal do potpune gotovosti. Obračun po m1 demontirane i ponovno montirane limarije.
|  | m1 | 66
20. | Demontaža vanjskih klima jedinica sa postojeće fasade od strane ovlaštenih osoba te deponiranje na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora radi eventualne ponovne montaže. Obračun po komadu demontirane i deponirane jedinice.
|  | kom | 3
21. | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine do 15 cm, zajedno sa keramičkim opločenjem. (Instalacije moraju biti prethodno uklonjene ! ). Obračun po m2 uklonjenog zida.
|  | m2 | 125
22. | Rušenje nosivih zidova od opeke sa potrebnom zaštitom za sprečavanje urušavanja.
| deb. zida 20 - 50 cm. | m3 | 2
23. | Rušenje nosivih zidova od armiranog betona sa potrebnom zaštitom za sprečavanje urušavanja.
| deb. zida 20 - 30 cm. | m3 | 3
24. | Dijamantno rezanje AB konstruktivnih elemenata debljine cca 20 - 30 cm. Izvoditi pažljivo kako se ne bi narušila statika postoječeg objekta. Obračun po m1.
|  | m1 | 14
25. | Rušenje vanjske betonske ploče oko objeta , debljne 15-20 cm. Obračun po m2 razgrađene betonske ploče.
|  | m2 | 116
26. | Izrezivanje, probijanje ili proširivanje postojećih otvora za novoprojektirane otvore u arm. bet. zidovima. Obračun po m3 uklonjenog zida.
|  | m3 | 1
27. | Izrezivanje, probijanje ili proširivanje postojećih otvora za novoprojektirane otvore u zidovima od opeke. Obračun po m3 uklonjenog zida.
|  | m3 | 1
28. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje ostalih nespecificiranih betonskih i armirano betonskih konstruktivnih elemenata kao što su razni šahtovi, sabirne jame, temelji, slivnici i sl.Obračun po m3 porušenih konstruktivnih elemenata
|  | m3 | 1
29. | Rušenje keramičkog opločenja sa nosivih zidova i pregradnih zidova koji se ne ruše sa prikupljanjem šute i otpadaka. Obračun po m2 porušenog opločenja.
|  | m2 | 85
30. | Rušenje terazzo podne obloge sa stubišnih krakova i podesta sa prikupljanjem šute i otpadaka. Obračun po m2 porušenog opločenja.
|  | m2 | 38
31. | Skidanje unutrašnje žbuke zidova (uključivo s uljanim premazom). U stavku je uračunata i potrebna skela i zaštita (zbog vidine stropova od cca 3,90 m), te sve ostalo potrebno za dovršenje rada. Obračun po m2 skinute žbuke.
|  | m2 | 2962
32. | Skidanje podgleda žbuke sa stropova i greda. Skida se u cijelom objektu. Žbuka stropova je većim dijelom na trstici koja je učvršćena na rebra sitnorebričastog stropa. U stavku je uračunata i eventualno potrebna skela i zaštita (zbog vidine stropova od cca 3,90 m) te sve ostalo potrebno za dovršenje rada. Utovar, transport i istovar na gradski deponij (udaljenost do 10 km). Obračun po m2 skinute žbuke.
|  | m2 | 935
33. | Izvedba čišćenja konstruktivnih arm.betonskih elemenata zgrade (zidovi, stupovi i si.), na svim mjestima gdje je došlo do oštećenja betona, gdje je vidljiva (i korodirala) armatura i si. Sva takva mjesta potpuno mehanički očistiti od svih nevezanih betonskih čestica, te temeljito skinuti hrđu sa ogoljelih dijelova armatumog betonskog čelika, Prema potrebi upotrijebit ižičane Četke, vruču vodu pod pritiskom, pjeskarenje i sl. Izvodi se kao priprema za konstruktivnu sanaciju.
|  | m2 | 100
34. | Skidanje završnih slojeva podova.
| a) kamen, keramika deb. 3-5 cm | m2 | 135
| b) pvc (vinaz, vinfleks) | m2 | 800
35. | Rušenje i skidanje postojeće podne konstrukcije sa svim podložnim slojevima sve do nosive konstrukcije, sa podova svih etaža. Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je do 15 cm. Obračun po m2.
|  | m2 | 935
36. | Demontaža spuštenog stropa u svim prostorima zajedno sa pripadajućom podkonstrukcijom uključivo čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu. Obračun po m2.
|  | m2 | 68
37. | Probijanje otvora raznih dimenzija radi novih instalacija, uključivo čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu. Obračun po kom.
| Rupa fi: 50mm | kom | 10
| Rupa fi: 60mm | kom | 10
| Rupa fi: 70mm | kom | 10
| Rupa fi: 80mm | kom | 1
| Rupa fi: 100mm | kom | 8
| Rupa fi: 110mm | kom | 1
| Rupa fi: 120mm | kom | 5
| Rupa fi: 130mm | kom | 1
| Rupa fi: 150mm | kom | 2
| Rupa fi: 160mm | kom | 2
| Rupa fi: 170mm | kom | 2
| Rupa fi: 200mm | kom | 2
| Rupa fi: veći od 200mm | kom | 2
38. | Pažlivo ručno šlicanje nosivih i pregradnih zidova radi naknadnog izvođenja raznih instalacija. Obračun po m1 izvedenog šlica.
|  | m1 | 110
39. | Rušenje svih slojeva ravnog neprohodnog krova do AB ploče, uključivo čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu. Obračun po m2 .
|  | m2 | 570
40. | Skidanje limenih opšava ruba ravnog neprohodnog krova nakon skidanja hidroizolacije r.š. 30-50 cm.
|  | m' | 120
41. | Skidanje limenih opšava ventilacijskih kanala iznad nivoa ravnog krova nakon skidanja hidroizolacije r.š. 3050 cm.
|  | m' | 3
42. | Skidanje limenih opšava ventilacijskih cijevi iznad nivoa ravnog krova nakon skidanja hidroizolacije r.š. 30-50 cm.
|  | kom | 6
43. | Demontaža i ponovna montaža trake gromobrana na ravnom krovu, zajedno sa bet. podlošcima. Elemnte gromobrana sortirati i složiti za ponovnu montažu nakon izvedbe novog krovnog pokrova. Cijena obuhvaća cca 10 % novih elemenata za slučaj oštećenja kod demontaže.
|  | m' | 240
44. | Rušenje AB parapeta na ravnom neprohodnom krovu objekta koji se nadograđuje. Uključiti čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu. Obračun po m3 AB parapeta .
|  | m3 | 15
45. | Demontaža i uklanjanje raznih nespecificiranih aluminijskih, PVC, staklenih stijena i nadstrešnica od lexana, polikarbonata, lima i sl. uključujući svu podkonstrukciju. Obračun po m2.
|  | m2 | 10
46. | Dubljenje niše u zidu od opeke ugradbu elektro ormara vel. 100x200x30 cm.
|  | kom | 3
47. | Čišćenje dijela objekta koji se adaptira od šuta i otpadaka tijekom rušenja sa prikupljanjem otpadaka i prijevozom na gradilišnu deponiju udaljenosti do 30 m.
|  | m2 | 935
48. | Odvoz šute, otpadaka i neuporabljivog materijala na gradsku deponiju ili spremište investitora sa utovarom u vozila, prijevozom na udaljenost do 30 km, istovarom, slaganjem ili grubim planiranjem na mjestu istovara. | m3 | 1000
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO :

## ZEMLJANI RADOVI
Zemljani radovi podrazumjevaju rušenja, iskope, privremeno i trajno deponiranje materijala, te izvođenje nasipa s propisanim radnjama (razastiranje, nabijanje, valjanje, planiranje). Prije početka radova na iskopu vrši se čišćenje terena.
Po obavljenoj pripremi gradilišta (iskolčenja i osiguranja osi, te postavljanju profila), i iskopa humisnog sloja pristupa se iskopu temeljnog tla do dubine određene projektom.
Izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata, izvesti prema projektu, a u skladu s normom U.E9.022/70, te "Opći tehnički uvjeti za radove na cestama".
Za izvedbu ovog sloja mogu se upotrijebiti gradiva (prirodni šljunak, drobljeni kamen više frakcija), za koje je prethodno dokazano da udovoljavaju zahtjevima glede granulometrije, mehaničkih i kemijskih svojstava. Kontrola ispitivanja modula stišljivosti i granulometrijskog sastava vršiti svakih 500m2 površine.
Jedinična cijena podrazumjeva troškove ispitivanja podloge, potrebna razupiranja i radnu skelu, iskope i transport, popravke loše izvedenih dijelova, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.
U stavkama zemljanih radova uključen je i rad, te stalno pračenje iskopa od strane geomehaničara, te geodetsko pozicioniranje visina i kota pojedinih temelja i potpornih zidova, s obzirom na nagib i kvalitetu terena.
III | ZEMLJANI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Skidanje humusa i čišćenje terena nakon rušenja u sloju debljine 20 cm sa guranjem u stranu na građevinsku deponiju. Obračum po m2.
|  | m2 | 600
2. | Strojni široki iskop zemlje na cijeloj površini objekta, uračunato osiguranje iskopa. Otkopani materijal prevesti na deponiju ( do 40 km udaljenosti) po dogovoru s investitoroma, a dio odgovarajućeg materijala koristiti za kasniju nivelaciju terena van gabarita objekta. Obračun po m3 izvedenog iskopa.
|  | m3 | 640
3. | Strojni iskop za trakaste temelje , uračunato osiguranje iskopa. Otkopani materijal prevesti na deponiju po dogovoru s investitoroma, a dio odgovarajućeg materijala koristiti za kasniju nivelaciju terena van gabarita objekta. Obračun po m3 izvedenog iskopa.
|  | m3 | 300
4. | Strojni iskop za temelje samce, uračunato osiguranje iskopa. Otkopani materijal prevesti na deponiju po dogovoru s investitoroma, a dio odgovarajućeg materijala koristiti za kasniju nivelaciju terena van gabarita objekta. Obračun po m3 izvedenog iskopa.
|  | m3 | 6
5. | Strojni i ručni iskop zemlje za izvedbu sanacije postoječih podrumskih zidova i temelja. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja postoječih instalacija. Obračun po m3 izvedenog iskopa.
|  | m3 | 120
6. | Dobava materijala i izvedba drenaže od perforirane drenažne cijevi promjera 150 cm. U cijenu je uključena izrada podloga od betona C16/20 za postavljanje drenaža u već iskopane rovove, uz eventualno poravnanje dna, dobava i ugradnja perforiranih drenažnih cijevi, zaštita drenažnih cijevi geotekstilom mase 200 g/m2 i ugradnja filterskog sloja od kamenog materijala granulacije 8-63 mm minimalne debljine 20 cm.
|  | m1 | 150
7. | Strojni i djelomično ručni iskop zemljanog materijala za ukop trake uzemljivača , te ponovno zatrpavanje po polaganju iste. Kanal je širine 30 cm i dubine 80 cm. Obračun po m3 iskopa sraslog tla.
|  | m3 | 150
9. | Pažljivi ručni iskop zemljanog materijala ispod postojećih temelja u kampadama prema uputi statičara, te odvoz iskopanog materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala uključujući transport utovar i odvoz na deponiju.
|  | m3 | 180
10. | Čišćenje vanjskog lica zida temelja od naslaga slojeva zemlje s mini wash aparatom pritiska do 150 Bara. Po potrebu ukloniti nepravilne dijelove temelja koji će smetati prilikom izvođenja podbetoniravanja te izvođenja novih slojeva poda. Obračun po m2 očišćene površine i m3 uklonjenih dijelova konstrukcije.
| a) čišćenje | m2 | 150
| b) uklanjanje dijelova temelja | m3 | 1
11. | Ručno planiranje dna iskopa na horizontalu površinu sa točnošću ± 2,0 cm i utovar zemlje u ručna kolica (prijevoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti 100 m). Za obračun uzeti 0,03 m3/m2 iskopanog materijala kod planiranja površine.Obračun po m2 isplanirane površine (temelji, posteljica za nasip šljunka i sl.)
|  | m2 | 320
12. | Tamponski sloj. Dobava materijala i izrada tamponskog sloja ispod donje betonske podloge šljunkom prirodne granulacije (1700 kg/m3) u sloju debljine 30cm. Nabijanje do modula stišljivosti Ms= 30MPa i fino planiranje nivelete na ± 2cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 100
13. | Dobava materijala i ugradnja pranog separiranog šljunčanog materijala granulacije 16-32 mm na ravne neprohodne krovove, te ručno planiranje istog. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 80
14. | Zatrpavanje iskopa uz vanjske zidove objekta nakon sanacije materijalom iz iskopa, uz grubo poravnavanje nivelete. Vrši se u slojevim do 30cm nabijanjem. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 180
16. | Zatrpavanje pokosa uz vanjske zidove objekta i razne potporne zidove uz prometnice materijalom iz iskopa, uz grubo poravnavanje nivelete. Vrši se u slojevim do 30cm nabijanjem. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 300
17. | Utovar i odvoz preostalog materijala na deponiju izvođača. Obračun se vrši po m3 sraslog materijala, koeficijent rastresitosti uključen u količinu.
|  | m3 | 650
18. | Nabava i ugradnja zamjenskog materijala. Provodi se u slučaju nepovoljnog tla i nepostizanja tražene zbijenosti posteljice Ms=20MN/m2. Zamjenski materijal nanosi se u sloju od 25-30 cm u uvaljanom stanju (otpadni kameni materijal).
| pretpostavlja se | m3 | 30
III | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

## BET. I AB RADOVI
Armiranobetonski radovi izvode se prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton HRN EN 206-1, u skladu s projektima arhitekture i konstrukcije. Izvođač betonskih radova obvezatan je izraditi projekt betona koji sadrži:
1. sastav betonske smjese i tehničke uvjete za svaku marku i konzistenciju betona
2. plan betoniranja, organizaciju i opremu
3. način transporta i ugradnje
4. način njegovanja ugrađenog betona
5. program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
6. program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama
7.plan montaže elemenata za montažne elemente
Ukoliko projektom nisu definirani posebni dodatni uvjeti, za izradu betona, upotrijebiti će se cement koji udovoljava normama HRN EN 197-1, HRN EN 197-4, HRN EN 14216, HRN B.C1.015, agregat koji udovoljava normama HRN EN 12620, HRN EN 13055, te voda koja udovoljava normi HRN EN 1008. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje mora teći na način koji isključuje mogućnost segregacije betona i promjenu sastava i svojstava betona. Drvena oplata prije ugradnje betona mora biti navlažena ili premazana sredstvom za obradu betonskih oplata. Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima. Oplata se obračunava u sklopu betonskih radova i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Svi betonski radovi izvode se u glatkoj oplati, ukoliko stavkom nije drugačije navedeno. Dijelovi objekta, beton koji se ne oblaže ili žbuka, mora biti izveden kao "vidni beton", u glatkoj oplati, a eventualne neravnine izvoditelj je dužan sanirati brušenjem ili krpanjem. Betoni druke kategorije (C25/30 i više, specijalni i svi transportni betoni) moraju biti proizvedeni u pogonu. Betoniranje se može vršiti pri vanjskim temperaturama višim od +5 stupnjeva celzijusa i manjim od +30 stupnjeva celzijusa. Ugrađeni beton se njeguje prema pravilim astruke. Posebnu pažnju posvetiti pravovremenom i dostatnom njegovanju betona, polijevanju vodom osobito betonskih ploča. Uzorci se pripremaju i čuvaju po normi U.M1.005.
Jedinična cijena za betonske radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradnja i njegu betona, popravke loše izvedenih dijelova i zatvaranje rupa os spona oplate, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijeni su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad i materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
Jedinična cijena za betonske radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradnja i njegu betona, popravke loše izvedenih dijelova i zatvaranje rupa os spona oplate, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijeni su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad i materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala i betoniranje podložnog mršavog betona ispod trakastih temelja i temelja samaca, betonom C 16/20. Uključeno nabijanje. Gornja površina mora biti horizontalna i ravna. Izvodi se u debljini 10 cm. Obračun po m3.
| beton | m3 | 32
2. | Dobava materijala te betoniranje trakastih temelja u zemlji i djelomično u oplati ako zatreba, betonom C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 175
| oplata | m2 | 236
3. | Dobava materijala te betoniranje temelja samaca u zemlji i djelomično u oplati ako zatreba, betonom C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 12
| oplata | m2 | 20
4. | Dobava i ugradba armature, betona i oplate ispod postojećih temelja u svrhu podbetoniravanja. Ugradbu izvšiti pažljivo u kampadama točno prema statičkom proračunu, nacrtu armatura i uputama nadzornog inženjera.
| a) dobava i ugradba oplate | m2 | 100
| b) dobava i ugradba betona C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost | m3 | 50
| c) dobava i ugradba amrature ČBR -40 | kg | 7500
5. | Dobava, prijevoz i ugradnja podložnog sloja betona na temeljno tlo kao podloga za izradu a.b. ploče. Betoniranje betonske podloge prosječne debljine cca 10cm, na prethodno niveliranoj i nabijenoj površini dna iskopa. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C16/20 (najvećeg zrna agregata 16mm), te ga je potrebno završno fino zagladiti (na njega se postavlja hidroizolacija) "helikopterom"ugradnju, te sav potreban rad ljudi i strojeva, kao i sav potreban materijal pri ugradnji podložnog sloja betona.
| beton | m3 | 35
6. | Dobava materijala te betoniranje gornje betonske podloge , debljine 5 cm, preko hidro-izolacije, betonom C16/20 (najvećeg zrna agregata 16mm), te sav potreban rad ljudi i strojeva, kao i sav potreban materijal pri ugradnji zaštitnog sloja betona.
| beton | m3 | 17.5
7. | Betoniranje temeljne ploče velikog presjeka, betonom klase C30/37. Ploča na tlu izvodi se na podlozi od zaštitnog sloja betona. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. U ploču, prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 98
| oplata | m2 | 40
8. | Betoniranje armirano betonskih nadtemeljnih zidova u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Zid u tlu. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| beton | m3 | 22
| oplata | m2 | 226
9. | Betoniranje armirano betonskih zidova u glatkoj oplati, prizemlja i katova debljine 20 cm, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37 , spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 220
| oplata | m2 | 2200
10. | Betoniranje armirano betonskih zidova okna dizala u glatkoj oplati, debljine 16 i 20 cm, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37 , spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 145
| oplata | m2 | 1545
11. | Betoniranje armirano betonskih zidova stubišta u glatkoj oplati, debljine 20 cm, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37 , spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 87.4
| oplata | m2 | 874
12. | Betoniranje armirano betonskih stepenica stubišta s polupodestima u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje stepenica izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenoj složenoj glatkoj oplati uz obavezno pervibriranje. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 19.25
| oplata | m2 | 130
13. | Betoniranje armirano betonskih greda srednjeg presjeka u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Grede su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje greda izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu trostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 10
| oplata | m2 | 110
14. | Betoniranje armirano betonskih stupova malog i srednjeg presjeka u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Stupovi su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje stupova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 1.25
| oplata | m2 | 20
15. | Betoniranje ravne međukatne konstrukcije (ploče), debljine 18cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, ali bez zaglađivanja betona. U međukatnu konstrukciju (ploču), prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 122
| oplata | m2 | 700
16. | Betoniranje ravne krovne konstrukcije (ploče) krova na kojem se nalazi krovna neprohodna terasa, debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, sa zaglađivanjem betona. U krovnu konstrukciju (ploču), prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 22
| oplata | m2 | 126
17. | Betoniranje kose krovne konstrukcije (ploče), ujednačene debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, ali sa zaglađivanjem betona. U krovnu konstrukciju (ploču), prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 2.88
| oplata | m2 | 15.1
18. | Betoniranje armirano betonskih zidova atike ravnog krova i parapetnog zida ravnog krova debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 5.5
| oplata | m2 | 55
19. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet vertikalnih serklaža u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Serklaži su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3
| oplata | m2 | 48
20. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet horizontalnih serklaža u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Serklaži su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3
| oplata | m2 | 24
21. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet. greda i nadvoja, malog presjeka, betonom C30/37 pripremljenim u betonari. Grede i nadvoji su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 1.5
| oplata | m2 | 25
22. | Bušenje postojećih betonskih konstruktivnih elemenata te dobava i ugradnja čeličnih sidrenih šipki RA 12 za sidrenje novih AB konstruktivnih elemenata. Duljina sidrenja iznosi 1/3 debljine postojećeg AB konstruktivnog elementa, gustoća sidrenih šipki prema uputi statičara. Duljinu sidrenja obavezno zapuniti epoxi mortom. Obračun po komadu.
|  | kom | 200
23. | Dobava materijala i izvedba raznih AB konstruktivnih elemenata kao što je zabetoniravanje postoječih otvora u zidovima i pločama, razni nespecificirani AB elementi kao što su pragovi, pasice i sl. Izvodi se betonom C 25/30 pripremljenim u betonari. AB elemente izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu, trostranu i četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3
| oplata | m2 | 35
24. | Dobava materijala i betoniranje arm. bet. ploče rampe za svladavanje razlike u visini poda betonom C 25/30 pripremljenim u betonari. Betoniranje ploče izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 6
| oplata | m2 | 12
25. | Dobava i ugradnja brtve na prekidima betoniranja vanjskih dijelova objekta, u zoni prekida betoniranja, te na spoju temeljne ploče i zidova obavezno ugraditi brtvu za sprečavanje prodora vode. Dobava i ugradnja samoekspandirajuće pravokutne trake kao SIKA SWEL-P 2507H ili jednakovrijedne
Traka se ljepi za podlogu ljepilom. Brtvu je moguće zamjeniti sa jednovrijednom po izboru izvođača, ali uz potvrdu nadzornog inženjera, a dopušta se ugradnja gumene brve ili čelične ploče debljine 2 mm. Brtvu je obavezno na preklopu zavariti. Min. visina brtve iznosi 40 cm, pri čemu se 20 cm ugrađuje u temeljnu ploču. Karakteristike za jednakovrijednost: otporane na vodu, Ima zaštitni sloj koji sprječava preuranjeno bubrenje.
|  | m1 | 80
26. | Dobava materijala i izvedba arm.bet. spregnute ploče debljine 14 cm na oplati od visokovalnog profiliranog čeličnog lima sitnozrnim betonom C 30/37 pripremljenim u betonari. Izvodi se unutar prostorne čelične rešetke kao stropna ploča između etaža. Betoniranje izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati ploče predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax8. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 432
| oplata (visokovalni čelični lim) | m2 | 3333
podupiranje čelične limene oplate
| bočna oplata | m1 | 582
27. | Dobava materijala te izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha debljine 6 cm, preko elastificiranog ekspandiranog polistirena. Armirati Q- mrežom ili rabicom. Obavezno uz zidove postaviti trake ekspandiranog polistirena debljine 1 cm, visine estriha, kako bi se postigao efekt «plivajućeg poda».
| nadogradnja i dogradnja | m2 | 3507
| postojeći dio | m2 | 935
28. | Dobava materijala te izrada betona za pad minimalne debljine 3 cm, minimalno 2% nagiba, betonom C16/20 (najvećeg zrna agregata 16mm), te sav potreban rad ljudi i strojeva, kao i sav potreban materijal pri ugradnji zaštitnog sloja betona.
|  | m3 | 45
29. | Dobava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na gradilište, prijevozi i prijenosi; postava, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u projektirani položaj. Šipke od čelika B500B, mreže od čelika B500A.
| RA | kg | 97600
| MA | kg | 105960
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

## TESARSKI RADOVI
V | TESARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Izvedba OSB ploča d=22mm, širine 50cm, (detalj hidroizolacije, podizanje na nadozid). Obračun po m1 ugrađene OSB ploče na sve krovne parapete.
|  | m1 | 202
2. | Dobava i ugradnja drvenih gredica 15/5 cm, prethodno fungicidno impregnirane, po unutarnjem i vanjskom rubu AB nadozida, učvršćenje s vijcima 100/8 mm. Obračun po m1.
|  | m1 | 202
3. | Dobava materijala i ugradnja impregnirane OSB ploče d=24 mm na unutarnjoj strani nadozida ravnog krova. Na ugrađene OSB ploče izvode se slojevi toplinski i hidro izolacije koji su obrađeni u izolaterskim radovima. Obračun po m2.
|  | m2 | 90
4. | Dobava i montaža tunela za prolaz pješaka izrađenog od bešavnih cijevi sa horizontalnim ukrućenjima. Visina tunela je 3,0 m i širina do 1,5 m. Pokrov izraditi od dva reda mosnica koje se postavljaju jedna do druge tako da drugi red pokriva reške prvog reda. Preko mosnica postaviti krovnu ljepenku br.120 sa preklopima min 10 cm ili PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu signalizaciju ( rasvjetu, putokaze,.. ). Obračun po m2 horizonalne projekcije površine.
|  | m2 | 500
5. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu. Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja. Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, prizemlje i jedan kat.Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele.
|  | m2 | 4150
6. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova cijevne skele unutar okna dizala, a prema detaljnom nacrtu izvođača dizala. Obračun po m3 montirane skele.
|  | m3 | 570
V | TESARSKI RADOVI UKUPNO:

## ZIDARSKI RADOVI
Zidarski radovi podrazumjevaju zidanja, žbukanja, izradu cementnih glazura i namaza, ab estriha te zidarske pripomoći pri izvođenju ostalih radova.
Osnovni materijal kojim se izvodi zidanje (kamen, betonski, pjenobetonski ili plinobetonski elementi, opeka), mora u pogledu kem. Sastava, meh. Svojstava i dimenzija odgovarati važećim propisima i standardima.
Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i eventualni aditivi) moraju odgovarati propisima i standardima za te materijale.
Za pripremu mortova (ako to propisom nije precizirano) može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizvrden, drobljrni pijesak. Morski pijesak treba se prije upotrebe isprati. Isprati se trebaju i drugi prirodni sastojci (riječni i kopani) ako imaju primjese gline veću od 1,5% težine pijeska. Granulacijska krivulja pijeska mora biti u skladu s propisima, ne smije biti zrna većih od 4mm, ni više od 10% zrna promjera manjeg od 1mm. Kao vezivo, ako opisom nije drugačije predviđeno, upotrebljava se hidratizirano vapno ili portland cement što ovisi o vrsti morta. Mort se u načelu priprema strojno, a izuzetno za manje količine ručno. Sastav morta, omjer pojedinih komponenti, konzistencu+ija svježeg morta i mehanička svojstava stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i standardima.
Zidanja moraju biti izvedena stručno po općim pravilima za zidanja i uz poštovanje posebnih pravila i proizvođačkih naputaka za pojedine materijale. Striktno se moraju poštovati dimenzije iz nacrta.
Žbukanja moraju biti izvedena stručno i naročito precizno. Ivice ožbukanih elemenata moraju biti bez odstupanja i pratiti zadanu formu (horizontala, vertikala, kosina, krivulja). Izložene ivice ojačavaju se aluminijskim perforiranim "L" profilom 25/25/0,5 mm.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala uključivši transport do gradilišta, skladištenje i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta i izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.
VI | ZIDARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala te zidanje pregradnih zidova d= 10 cm od opeke kao POROTHERM 10P+E u produžnom mortu ili jednakovrijedna
Karakteristike za jednakovrijednost: tlačne čvrstoće 10 N/mm2, mase 8,70 kg/kom.
|  | m2 | 90
2. | Dobava materijala te zidanje pregradnih zidova d= 12 cm od opeke kao POROTHERM 10P+E u produžnom mortu ili jednakovrijedna
Karakteristike za jednakovrijednost: tlačne čvrstoće 10 N/mm2, mase 8,70 kg/kom.
|  | m2 | 150
3. | Dobava materijala te zidanje zidova od opeke d= 30 cm kao POROTHERM 30 S P+E PLUS u produžnom mortu ili jednakovrijedna
Karakteristike za jednakovrijednost: tlačne čvrstoće 10 N/mm2, mase 12,50 kg/kom i ʎ= 0,146W/mK.
|  | m3 | 2
4. | Dobava materijala te zidanje zidova od opeke d= 25 cm kao POROTHERM 25 S P+E u produžnom mortu.
Karakteristike za jednakovrijednost: tlačne čvrstoće 10 N/mm2 i ʎ= 0,213 W/mK.
|  | m3 | 3
5. | Zazidavanje i zatvaranje otvora u postojećim zidovima debljine do 45 cm punom opekom u cementnom mortu minimalne marke M10. Izvodi se radi prilagodbe otvora novoprojektiranom stanju. Povezivanje s nosivim zidom potrebno je izvesti mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima. Obračun po m3 izvedenog zida.
|  | m3 | 2
7. | Dobava materijala te izvedba obzida vanjskih zidova ispod nivoa vanjskog terena pločama debljine 10 cm kao YTONG Multipor ili jednakovrijedno. Zidanje se izvodi tankoslojnim Multipor mortom ili jednakovrijedno.
Izvodi se u rubnim pojasima od jednog metra prema grijanim prostorima. Završna obrada gletanjem tankoslojnim mortom uz bandažiranje spojeva mrežicom od staklenih vlakana. Karakteristike za jednakovrijednost: paropropustan, vatrootporan klase požarnosti A1
|  | m2 | 185
8. | Čišćenje sljubnica i opeke postojećeg ziđa nakon demontaže žbuke.Sve sljubnice i ostatke žbuke očistiti žičanim četkama do čiste opeke.
|  | m2 | 2962
9. | Pranje i odmašćivanje svih površina zidova nakon obijanja žbuke i čišćenja posebnim sredstvom.
|  | m2 | 2962
10. | Zatvaranje šliceva u slabom ziđu širine do 10 cm nakon demontaže instalacija vodovoda i kanalizacije te jake i slabe struje.Šliceve prethodno očistiti i otprašiti,zatim zapuniti komadima opeke u produžnom cementno vapnenom mortu omjera 1:2:6.
|  | m1 | 300
11. | Zidarska obrada zatvorenih šliceva slojem cementnog morta sa ugradbom rabic pletiva.Širina obrade šliceva iznosi cca 20 cm tako da obrađena površina obuhvati širinu zatvorenog šlica te barem po 5 cm spoja sa svake strane.
|  | m1 | 300
12. | Pregledavanje kompletnog ziđa na postojećem objektu sa svrhom uvida u slabe dijelove koje je potrebno zamijeniti i ojačati.Svi zidni elementi od pune opeke koji su oštećeni ili slabo vezani.Pregledavanje vršiti vizualno i udarcima malim ručnim batom a sve slabe dijelove označiti i evidentirati.
|  | m2 | 2962
13. | Uklanjanje slabih dijelova ziđa odnosno zidnih elemenata od pune opeke koji su oštećeni ili slabo međusobno vezani u zidu,čišćenje te zapunjavanjem novom punom opekom u produžnom cementno vapnenom mortu.
|  | m2 | 20
14. | Zapunjavanje produžnim cemntno vapenim mortom svih većih pukotina i oštećenja na ziđu uzrokovanim diferencijalnim slijeganjem temelja objekta,te manjih dijelova slabog ziđa koje je potrebno zamijeniti i ojačati.
|  | m2 | 20
15. | Sanacija pukotina u ziđu postupkom injektiranja.Sve pukotine širine do 10 mm uzrokovane diferencijalnim slijeganjima temelja objekta potrebno je injektirati tekućim cementnim mortom sa dodatkom epoksida.Uzduž svih pukotina je potrebno izbušiti rupe na razmacima od cca 30 cm te u njih postaviti čelične cijevčice promjera 12 ili 19 mm,začepiti ih te ih učvrstiti cementnim mortom.Sve pukotine između ugrađenih cijevčica s obje strane zida zatvoriti cementnim mortom a prije injektiranja kroz pojedine cijevčice upuhati zrak ili vodu kako bi se sve pukotine isprale i očistile.Injektiranje je potrebno vršiti odozdo prema gore pri tlaku od cca 0,03 MPa.
|  | m1 | 30
16. | Izvedba sanacije konstruktivnih arm.betonskih elemenata zgrade (zidovi, stupovi i si.), na svim mjestima gdje je došlo do oštećenja betona, gdje je vidljiva (i korodirala) armatura i si. Izvodi se nakon što se potpuno mehanički očistiti od svih nevezanih betonskih čestica, te temeljito skine hrđa sa ogoljelih dijelova armatumog betonskog čelika. Izvesti sa reparaturnim mortom u dva sloja kao Sika Rep 610 u jednom nanosu, te u drugom nanosu sa Sika Rep 614 ili jednakovrijedno
Karakteristike za jednakovrijednost: cementni premaz s dodatkom mikroslike
|  | m2 | 30
17. | Sanacija oštećenja na sitnorebričastom stropu. Izvodi se po obijanju postojećeg podgleda stropa i skidanja letava. Izvodi se na način da se mehanički očisti armatura od hrđe, i skine oštećeni beton, sve očisti, a zatim se armatura premažeantikorozivnim jednokomponentnim mortom kao MAPEFER 1K ili jednakovrijedan, a zatim se nanosi sanacijski mort i zaravnava. Pretpostavlja se sanacija svih sitnorebrastih gredica ( donji pojas rebra širine 5 cm i d= do 5 cm )
jednakovrijedan:
Karakteristike za jednakovrijednost: mort na osnovi polimera u vodenoj disperziji
|  | m1 | 2520
18. | Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg sloja masom za niveliranje uz sve potrebne pripreme podloge. Debljina izravnavajućeg sloja do 10 mm. Obračun po m2 izvedenog niveliranja.
|  | m2 | 935
19. | Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg sloja masom za niveliranje uz sve potrebne pripreme podloge. Debljina izravnavajućeg sloja do 30 mm. Obračun po m2 izvedenog niveliranja.
|  | m2 | 20
20. | Dobava materijala te strojno žbukanje zidova, stupova, greda i stropova unutar objekta, vapneno-cementnom žbukom debljine 2 cm. Obračun po m2.
|  | m2 | 2962
21. | Dobava materijala te žbukanje špaleta prozora i vrata širine do 30 cm, produžnom rabiciranom žbukom debljine 2 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 480
22. | Dobava i ugradba satinirane staklene cigle dim. 20x20x10 cm u al. okviru prema odabiru projektanta Predmetni rad izvesti prema uputama proizvođača - dobavljača, a u dogovoru sa projektantom. Odnosi se na završne al. plastificirane profile u tonu po izboru projektanta, vezivanje cigle adekvatnim veznim sredstvom uz ukrutu sa arm. željezom, fugiranjem i si. Komplet dobava. Transport, ugradba. Obračun po m2.
|  | m2 | 32.6
23. | Dobava materijala te krpanje eventualnih gnijezda nakon skidanja oplate, čišćenje od curaka cementnog mlijeka i sl. kao podloga za završno farbanje. Obračun po m2.
|  | m2 | 1100
24. | Krpanje šliceva iza postavljanja instalacija elektrike, vodovoda i kanalizacije. širina šlica 5 – 30 cm. Obračun po m1.
|  | m' | 300
25. | Čišćenje objekta u toku građevinskih radova te prije primopredaje objekta.
|  | m2 | 3650
26. | Dobava i ugradnja aluminijskog praga od L profila 35/35/4 mm (na sudaru različitih vrsta podova).
|  | m' | 250
VI | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

## IZOLATERSKI RADOVI
VII | IZOLATERSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala te postava horizontalne hidroizolacije dogradnje u slojevima: geotekstil 300g/m2, folija kao Sikaplan WP 1100 HL d=1,5 mm ili jednakovrijedno, geotekstil 300g/m2, PE folija. U količine uračunato i 10% za preklope. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
jednakovrijedno:
Karakteristike jednakovrijednosti: klasa vatrootpornosti tj. klasa E i paropropusnost 18 000 μ(+/- 5000), geotekstil 300g/m2, PE folija. U količine uračunato i 10% za preklope. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
|  | m2 | 175
2. | Kao st. 1., samo izvedba vanjske vertikalne hidroizolacije na ab plohama zidova dogradnje.
|  | m2 | 120
3. | Nabava materijala i izvedba reparaturnog morta debljine 1 do 4 cm na mjestima oštećenih podih AB ploča prema tlu u postoječim građevinama. Izvodi se kao priprema za izvedbu hidroizolacijskog premaza. Točnu količinu odredit će nadzorni inženjer uvidom na licu mjesta, te upisom u građevinski dnevnik.
|  | m2 | 447
4. | Nabava materijala te nanos u tri sloja polimer-cementnog hidroizolacijskog premaza (kao "Acrflex winter","Sika" ili jednakovrijedan ) AB podnu ploču prema tlu u postoječim objektima. Obračun po m2 nanešene hidroizolacije u tri sloja.
jednakovrijedno:
Karakteristike jednakovrijednosti: vodonepropusnost, visoka elastičnost. AB podnu ploču prema tlu u postojećim objektima. Obračun po m2 nanesene hidroizolacije u tri sloja.
|  | m2 | 447
5. | Nabava materijala i izvedba reparaturnog morta debljine 1 do 4 cm na mjestima oštećenih vanjskih zidova prema tlu u postoječim građevinama. Izvodi se kao priprema za izvedbu nove hidroizolacije. Točnu količinu odredit će nadzorni inženjer uvidom na licu mjesta, te upisom u građevinski dnevnik.
|  | m2 | 175
6. | Dobava i izvedba vertikalne hidroizolacije zidova postoječih objekata. Izvodi se od hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge, dobava i postava 2 sloja hidroizolacije, polimerbitumenska traka za zavarivanje sa uloškom staklene tkanine 2 sloja (2*0,5)4, s plošno varenim preklopom od 10,0cm (min. tehničke karakteristike: temp. postojanost od -10°C do +80°C, max. vlačne čvrstoće 700N/cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu. U količine uračunato i 10% za preklope.
|  | m2 | 175
7. | Dobava i postava sloja parne brane na ravnom krovu. Parna brana ukupne debljine 0.5 cm, bitumenska traka za zavarivanje u jednom sloju s uloškom od Al folije debljine 0.2 mm. Izvodi se ispod toplinske izolacije, a na izvedene betone za pad. Preklop od min 10 cm obračunat u količini. Obračun po m2 izvedene parne brane.
|  | m2 | 872
8. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, proizvod kao" tip SIKAPLAN 15 G ili jednakovrijedno
sa mehaničkim učvršćenjem. Karakteristike jednakovrijednosti: su visoka otpornost degradaciji, paropropusnost i otpornost na mehaničke utjecaje.Izvodi se na ravnim krovovima dogradnje i nadogradnje.
|  | m2 | 872
9. | Kao st. 9., samo izvedba vanjske hidroizolacije na vertikalnim plohama ravnih krovova, ( zidovi okna dizala i sl.)
|  | m2 | 32
10. | Dobava materijala i izvedba geotkstila 300g/m2 ispod hidroizolaciske folije ravnih krovova. Obračun po m2.
|  | m2 | 872
11. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, proizvod kao" tip SIKAPLAN 15 G ili jednakovrijedno sa mehaničkim učvršćenjem. Izvodi se na nadozidima ravnih krovova dogradnje i nadogradnje. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
sa mehaničkim učvršćenjem. Karakteristike jednakovrijednosti: su vioka otpornost degradaciji, paropropusnost i otpornost na mehaničke utjecaje.Izvodi se na nadozidima ravnih krovova dogradnje i nadogradnje.
|  | m2 | 92
12. | Dobava, savijanje i ugradnja plastificiranih opšavnih limova, d= 1,4 mm, r.š. do 10 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 184
13. | Brtvljenje spojeva limova i podloge trajnoelastičnim poliuretanskim kitom
|  | m1 | 184
14. | Dobava materijala i izvedba raznih opšava na ravnom krovu. Izvodi se u sistemu kao pokrov. Obračun po komadu do potpune gotovosti sa svim potrebnim materijalom i predradnjama.
|  | kom | 25
15. | Dobava i polaganje krovne bitumenske ljepenke ispod svih limenih opšava na krovu, prozorskim klupčicama i sličnih mjesta predviđenih projektom. Preklopi minimalno 10 cm ljepljeni resitolom. U stavku uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m1 izvedene HI.
|  | m1 | 245
16. | Dobava i ugradnja dvostrukih slivnika fi 125 mm, tip kao HL 64+HL 65 od tvrdog PP-a ili jednakovrijedno
sa ugrađenim grijačem, mehanički učvršćenih u podlogu, uz obradu spoja Sikaplan 18 D folijom. Karakteristike za jednakovrijednost: epoksidno poliuretantski premaz na bazi otapala
|  | kom | 6
17. | Dobava i ugradnja tvrde ekstrudirane polistirenske pjene XPS, u pločama za toplinsku izolaciju poda prema tlu. Ploče falcane , debljine 8 cm. Obračun po m2 tlocrtne površine.
|  | m2 | 447
18. | Dobava tvrde ekstrudirane polistirenske pjene XPS u pločama debljine 2,0 do 4,0 cm (radi nivelacije) za ugradnju u plivajuće podove prema tlu. Obračun po m2 tlocrtne površine.
|  | m2 | 447
19. | Dobava elastificiranog ekspandiranog polistirena, u pločama debljine 2,0 cm za ugradnju u plivajuće podove prema tlu. Stavkom obuhvaćena i količina polistirena koji se vertikalno postavlja na spoju podova i zidova.
|  | m2 | 165
20. | Dobava tvrde ekstrudirane polistirenske pjene XPS u pločama debljine 2,0 do 4,0 cm (radi nivelacije) za ugradnju u plivajuće podove međukatnih etaža. Obračun po m2 tlocrtne površine.
|  | m2 | 165
21. | Dobava elastificiranog ekspandiranog polistirena, u pločama debljine 2,0 cm za ugradnju u plivajuće podove međukatnih konstrukcija. Stavkom obuhvaćena i količina polistirena koji se vertikalno postavlja na spoju podova i zidova.
|  | m2 | 3650
22. | Dobava elastificiranog ekspandiranog polistirena, u pločama debljine 2x1,0 cm za ugradnju u plivajuće podove međukatnih etaža. Stavkom obuhvaćena i količina polistirena koji se vertikalno postavlja na spoju podova i zidova.
|  | m2 | 3650
23. | Dobava i ugradnja PE folije na toplinsku i zvučnu izolaciju, a prije izvedbe cementnog estriha. Preklope izvoditi min. 10 cm, te ih lijepiti samoljepljivom trakom. Obračun po m2 položene folije.
|  | m2 | 4262
24. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije na ravnom krovu tvrdom hidrofobnom mineralnom vunom(160kg/m2) d= 15 cm u dva sloja naizmjenično postavljena. Obračun po m2 izvedene izolacije.
|  | m2 | 872
25. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije na podgledu iznad otvorenog prostora hidrofobnim pločama kamene vune (Y= 70 kg/m3), jednostrano kaširanim staklenim voalom crne boje debljine 12 cm, učvršćene tiplama sa širokom glavom u dva sloja naizmjenično postavljena. Obračun po m2 izvedene izolacije.
|  | m2 | 300
26. | Dobava i postava vertikalne toplinske izolacije uz nadozid krova. Izvodi se od ploča tvrde hidrofobne mineralne vune. Debljina ploča 10 cm. Ploče se sidre na zid plastičnim vijcima 5kom/m2. Obračun po m2.
|  | m2 | 92
27. | Izvedba toplinske izolacije na zidnim plohama ukopanog dijela zgrade i sokla. Izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) deb. 10 cm, polaganim uz prethodno izvedenu vertikalnu hidroizolacije iz st. 2.. Rubove ploča rezati na licu mjesta ovisno o stvarnom stanju. Bez obzira na oblik i veličinu plohe. Po m2 razvijene površine.
|  | m2 | 295
28. | Zaštita vertikalne hidroizolacije zidova na ukopanom dijelu objekta plastičnom zaštitnom stazom s kvržicama u rolama. Kvržice visine 7-8 mm. Stazu učvrstiti tipskim čavlićima s odgovarajućim podlošcima. Širina preklopa staze 10 cm. Po m2.
|  | m2 | 295
VII | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

## ČELIČNA KONSTRUKCIJA
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
Nabava materijala, izrada čeličnih konstrukcija u radionici, osnovna antikorozivna zaštita, transport na gradilište i montaža uz uključivanje potrebnih alata, skela i dizalica. Čelične konstrukcije izrađuju se u radionici na osnovu radioničke dokumentacije i tehnološkog projekta izvođača. Izvođač je dužan izraditi čeličnu konstrukciju u skladu sa standardima i propisima.
Materijal za izradu čelične nosive konstrukcije: glavni i sekundarni nosači kao i stupovi izvode se od termomehanički valjanog i visokovrijednog sitnozrnatog čelika S 460ML prema EN 10025-4 a elementi spregova su valjani profili i limovi iz čelika S 355.
Montaža čelične konstrukcije provodi se na osnovu montažnog projekta i tehnološkog projekta montaže kojeg daje izvođač. Izvođač montaže dužan je radove montaže provoditi u skaldu sa standardima i propisima. Nakon izvršenih radova montaže čelične konstrukcije, potrebno je konstrukciju očistiti i popraviti oštećenja na osnovnoj antikorozivnoj zaštiti.
Klasa izvedbe EXC-3; HRN EN ISO 3834-2, klasa B (izvođač). Izvođenje prema HRN EN 9706.
Za sve eventualne izmjene ili popravke u radioničko-montažnoj dokumentaciji, potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
1. | Dobava materijala i izrada čeličnog protupožarnog stubišta tlocrtnih dimenzija 9960x2920 mm. Sedmerokrako čelično požarno stubište sa podestima. Nosiva konstrukcija 2 obrazna nosača krakova iz čeličnih IPBI nosača. Stubišta se pričvršćuju bočno u nosive konstrukcije katova. Nosiva konstrukcija stoji na čeličnim IPB nosačima koji se sidre u nosivo tlo-AB ploču. Na gornjoj strani nosača navareni su okviri za gazišta iz plosnog željeza 40/5 mm, na koje se pričvršcuju rešetkasta gazišta u okviru iz L profila 30/30/3mm. Gazište podesta je također iz rešetkastih gazišta u okviru. Na visini od 120 cm postavlja se rukohvat iz okrugle cijevi ø 50 mm. Cijeli kostur stubišta oblači se u perforirani čelični plastiflcirani lilm u boji RAL 7012. Kompletan rad i materijal, uključivo i vibropletivo. Stubište je zaštičeno od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
ukupna težina cca 12500 kg
|  | komplet | 1
2. | Dobava materijala i izrada čelične nosive konstrukcije nadograđenog dijela građevine. Kostrukcija se sastoji od stupova IPB 400 koji se sidre u nosivo tlo-AB ploču. Poprečnie greda izvode se od čeličnih profila IPB 400 i IPB 500, a uzdužne grede od čeličnih profila IPB 260 ( nose AB ploču između etaža). Vertikalni spregovi izvedeni su od čeličnih profila IPB 200. Čelična nosiva konstrukcija je zaštičeno od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
ukupna težina cca 355.000 kg
|  | komplet | 1
3. | Dobava materijala i izrada čeličnog kostura vanjskih zidova iz čeličnih kvadratnih cijevi 100x100x5 mm. Cijevi se učvrščuju bočno u čelične nosive stupove IPB 400 i međukatnu AB konstrukciju. Raster konstrukcije prilagoditi vanjskim otvorima i uskladiti sa izvođačem fasade i vanjske stolarije. Prije montaže obavezno izraditi radioničke nacrte te iste ovjeriti od strane projektanta i statičara. Kompletan rad i materijal, zaštita od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
ukupna težina cca 33.500 kg
|  | komplet | 1
4. | Izvedba protupožarnog premaza čelične konstrukcije. Zaštita premazom protiv požara EI-60 debljine 900μm uz prethodni premaz temeljnom bojom za pocinčane konstrukcije. Obračun po kg zaštičene čelične konstrukcije.
|  | kg | 401000
5. | Izrada izvedbene dokumentacije (radioničkih nacrta) čelične konstrukcije koji se dostavljaju statičaru na uvid i odobrenje, te ovlaštenom revidentu na reviziju. Izrađuje se i uvezuje u tri primjerka. Obračun u kompletu za prve tri stavke.
|  | komplet | 1
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:

## FASADERSKI RADOVI
IX | FASADERSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
PRILIKOM SANACIJA POSTOJEČIH FASADA U CIJENU JE UKLJUČENA SVA POTREBNA DEMONTAŽA KAO I PONOVNA MONTAŽA POSTOJEČIH OLUKA, OPŠAVA, VENTILACIJSKIH KANALA, NADSTREŠNICA, VANJSKIH ROLETA, KLIMA I SVEGA OSTALOG ŠTO SE NA PROČELJIMA TRENUTNO NALAZI.
1. | Izvedba ventilirane obloge fasadnih zidova na punoj podlozi koja se izvodi u sljedećim slojevima:
Podkonstrukcija od aluminijskih profila, sastoji se od zidnih držača, okomitih nosivih profila sa fiksnim i kliznim točkama, pričvrsni materijal. Zidni držač sa termostopom. Razmak vertikalnih nosivih profila prema podacima proizvođača tj. statici fasade. Razmak podkonstrukcije od izolacije mora omogučiti ventilacijski sloj između izolacije i završne obloge min. 30-50 mm. Na donjem rubu treba montirati aluminijski završni profil sa dužinskim rupama za pozadinsku ventilaciju i kao zaštitu od glodavaca. Sustavi podkonstrukcija su na primjer: Pohl-Systea.
Izolacija izvedena od kamene vune sa crnim voalom tip FPL GVB debljine 120,00 mm (70 kg/m³), mehanički pričvrščuje na zid PVC tiplima 5-7 kom/m²;
Završna fasadna obloga izvedena od ploča na bazi visoko tlačno prešanog laminata, debljine 8 mm u tonu i boji prema izboru projektanta. Srednjica ploče izrađena od visoko kvalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. Vanjski i unutarnji dekorativni sloj zaštićeni akrilnim smolama specijalnom NT tehnologijom, koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploče od UV zraka. Ploče se učvršćuju na potkonstrukciju ljepljenjem - SIKA Tack panel sistemom, prilikom montaže ploča obavezno se držati uputstvima proizvođača. Ploče se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine 8 mm, Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Proizvod i proizvođač ploča: Trespa ili Puricompact ili jednakovrijedan proizvod:
Karakteristike za jednakovrijednost: ploča na bazi visoko tlačno prešanog laminata, debljine 8 mm. Vanjski i unutarnji dekorativni sloj zaštićeni akrilnim smolama specijalnom NT tehnologijom, koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploče od UV zraka.
|  | m2 | 858
2. | Sve kao stavka 1.. samo se oblažu podgledi fasade. Ventilirani zračni sloj je varijabilne debljine (minimalno 4 cm). Visina je ovjesa do 100 cm.
|  | m2 | 120
3. | Izvedba ventilirane obloge fasadnih zidova na čeličnoj nosivoj konstrukciji koja se izvodi u sljedećim slojevima:
Čelična podkonstrukcija od kvadratnih čeličnih cijevi koje se učvrščuju na čeličnu i AB nosivu konstrukciju. Težina čelične podkonstrukcije cca 20 kg/m2. Raster uskladiti sa pozicijama i dimenzijama vanjske aluminijske stolarije. Izvedba ispune izvedene iz pocinčanog obojanog lima u formi "C" kaseta dimenzije 600x120x1 mm, te dužine prema rasteru čelične konstrukcije. Pričvrščuju se na čeličnu konstrukciju samoreznim vijcima prema statici fasade. Između limenih kaseta i čeličnih profila obavezno staviti izolazijsku spužvastu traku koja sprečava nastajanje termičkog mosta.
Na čeličnu podkonstrukciju izvodi se podkonstrukcija od aluminijskih profila, a sastoji se od zidnih držača, okomitih nosivih profila sa fiksnim i kliznim točkama, pričvrsnog materijala. Zidni držač sa termostopom pričvrščuju se na čeličnu podkonstrukciju samoreznim vijcima prema statici. Razmak vertikalnih nosivih profila prema podacima proizvođača tj. statici fasade. Razmak vertikalne podkonstrukcije od izolacije mora omogučiti ventilacijski sloj između izolacije i završne obloge min. 30-50 mm.
Na donjem rubu treba montirati aluminijski završni profil sa dužinskim rupama za pozadinsku ventilaciju i kao zaštitu od glodavaca. Sustavi podkonstrukcija su kao : Pohl-Systea.
Izolacija izvedena od kamene vune sa crnim voalom tip FPL GVB debljine 120,00 mm (70 kg/m³), mehanički pričvrščuje na zid PVC tiplima 5-7 kom/m²;
Završna fasadna obloga izvedena od ploča na bazi visoko tlačno prešanog laminata, debljine 8 mm u tonu i boji prema izboru projektanta. Srednjica ploče izrađena od visoko kvalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. Vanjski i unutarnji dekorativni sloj zaštićeni akrilnim smolama specijalnom NT tehnologijom, koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploče od UV zraka. Ploče se učvršćuju na potkonstrukciju ljepljenjem - SIKA Tack panel sistemom, prilikom montaže ploča obavezno se držati uputstvima proizvođača. Ploče se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine 8 mm, Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Proizvod i proizvođač ploča: Trespa ili Puricompact ili jednakovrijedan proizvod:
Karakteristike za jednakovrijednost: ploča na bazi visoko tlačno prešanog laminata, debljine 8 mm. Vanjski i unutarnji dekorativni sloj zaštićeni akrilnim smolama specijalnom NT tehnologijom, koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploče od UV zraka.
|  | m2 | 1643
4. | Izveba ventilirane obloge fasade na punoj podlozi sa završnom oblogom od valovitog lima koja se izvodi u sljedećim slojevima: (horizontalni raster fasade):
Podkonstrukcija od aluminijskih profila, sastoji se od zidnih držača, okomitih nosivih profila sa fiksnim i kliznim točkama, pričvrsni materijal. Zidni držač sa termostopom. Razmak vertikalnih nosivih profila prema podacima proizvođača tj. statici fasade. Razmak podkonstrukcije od izolacije mora omogučiti ventilacijski sloj između izolacije i završne obloge min. 30-50 mm. Na donjem rubu treba montirati aluminijski završni profil sa dužinskim rupama za pozadinsku ventilaciju i kao zaštitu od glodavaca. Sustavi podkonstrukcija su na primjer: Pohl-Systea.
Izolacija izvedena od kamene vune sa crnim voalom tip kao FPL GVB debljine 120,00 mm (70 kg/m³), mehanički pričvrščuje na zid PVC tiplima 5-7 kom/m²;
Završna fasadna obloga izvedena aluminijskim valovitim plastificiranim limom debljine 1 mm, visina vala 18 mm. Ploče se pričvrščuju na vertikalnu podkonstrukciju sistemskim pričvrščenjem utor-pero. Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča te ovjeri projektanta. Proizvod i proizvođač ploča: VAL-331, FEAL ili jednakovrijedan proizvod:
Karakteristike za jednakovrijednost: Završna fasadna obloga izvedena aluminijskim valovitim plastificiranim limom debljine 1 mm, visina vala 18 mm. Ploče se pričvrščuju na vertikalnu podkonstrukciju sistemskim pričvrščenjem utor-pero
|  | m2 | 892
5. | Gruba žbuka i podravnavanje vanjskih vertikalnih ploha fasadnih zidova postoječeg objekta. Sve površine prethodno očistiti i oprati mlazom vode i prskati cementnim mlijekom. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal . Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 660
6. | Oblaganje zidova postoječeg objekta toplinskim fasadnim sustavom. Na ožbukanu i poravnatu fasadu se punoplošno nanosi polimer-cementno ljepilo, te se ljepe i naknadno tiplama se učvršćuju ploče od polutvrde hidrofobirane kamene vune debljine 12 cm sa pomakom od pola ploča u svakom redu. Na ploče se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Postava aluminijskih kutnih profila na uglove građevine i oko otvora, s time da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno položene tekstilno-staklene mrežice. Gletanje drugim slojem plimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Nanošenje impregnirajućeg sloja i izvedba završne obrade silikatnom završnom žbukom. Na pročelju se izvodi više boja i tonova koji se međusobno spajaju u ravnini fasadne plohe. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 660
7. | Na ožbukanu i poravnatu fasadu u visini postojećeg sokla postoječeg objekta punoplošno se nanosi polimer-cementno ljepilo, te se ljepe i naknadno tiplama učvršćuju ploče od ekstrudirane polistirenske pjene XPS debljine 12 cm sa pomakom od pola ploča u svakom redu. Na ploče se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Gletanje drugim slojem polimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Sve kuteve obraditi aluminijskim kutnim profilom i mrežicom. Završna obrada je TERAPLAST V ili jednakovrijedno. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 izvedene površine.
jednakovrijedan proizvod:
Karakteristike za jednakovrijednost: zaštitna dekorativna žbuka, gustoća 1500 kg/m3, koeficjent kapilarne vodoupojnosti A=0,3kg/m2h0,5
|  | m2 | 65
8. | Dobava matrijala i izvedba fasade na dijelovima postoječih objekata na granici sa zonom izvođenja radova. Na saniranu i impregniranu zidnu površinu se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Postava aluminijskih kutnih profila na uglove građevine i oko otvora, s time da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno položene tekstilno-staklene mrežice. Gletanje drugim slojem plimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Nanošenje impregnirajućeg sloja i izvedba završne obrade silikatnom završnom žbukom. Na pročelju se izvodi više boja i tonova koji se međusobno spajaju u ravnini fasadne plohe.
|  | m2 | 100
9. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela požarne otpornosti Ei90, skrivena spoja tip kao Kingspan KS1000 FH 22 FH ili jednako vrijedan proizvod , dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji M (Micro), poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 101472000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,17 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 200 mm, razreda A1 po EN 13501-1. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Izvodi se na granici požarnih sektora između zgrade CT-a i postoječih objekata. Obračun po m2 ugrađenih panela.
jednakovrijedan proizvod:
Karakteristike za jednakovrijednost: Koeficijent prolaska topline U = 0,17 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 200 mm, razreda A1 po EN 13501-1
|  | m2 | 86
10. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela požarne otpornosti Ei120, skrivena spoja tip kao Kingspan KS1000 FH 22 FH ili jednako vrijedan proizvod , dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji M (Micro), poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 101472000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,17 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 200 mm, razreda A1 po EN 13501-1. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Izvodi se na granici požarnih sektora između zgrade dogradnje i postoječih objekata. Obračun po m2 ugrađenih panela.
jednakovrijedan proizvod:
Karakteristike za jednakovrijednost: Koeficijent prolaska topline U = 0,17 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 200 mm, razreda A1 po EN 13501-1.
|  | m2 | 74
IX | FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

## REKAPITULACIJA GRAĐ. RADOVA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI | 0
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
III | ZEMLJANI RADOVI | 0
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
V | TESARSKI RADOVI | 0
VI | ZIDARSKI RADOVI | 0
VII | IZOLATERSKI RADOVI | 0
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | 0
IX | FASADERSKI RADOVI | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0

## LIMARSKI RADOVI
B | OBRTNIČKI RADOVI
I | LIMARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava krovnih odvodnih vertikala , okruglog presjeka profila 15 cm, iz aluminijskog lima, deb 0,7 mm, sa nosačima, učvršćenih na zidove. U cijenu uključen spoj na ljevanoželjeznu cijev. Obračun po m1.
|  | m1 | 138
2. | Izrada i postava dilatacija od aluminijskog lima, deb 0,7 mm, na unutarnje i vanjske zidove te unutarnje stropove. Razvijena širina lima 80 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 332
3. | Izrada i postava zidnog opšava od aluminijskog lima, deb 0,7 mm, r.š. Izvodi se na spoju novog dijela i postojećeg objekta, na spoju dogradnje i nadogradnje. Razvijena širina lima do 120 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 38
4. | Razni opšavi prodora od aluminijskog lima deb 0,7 mm, opšavi odzraka, antena dimnjaka, i sl. Obračun po komadu opšava površine do 1m2.
|  | kom | 5
5. | Izrada i postava prozorskih klupčica od aluminijskog lima, deb 0,75 mm, klupčice postaviti na svu vanjsku stolariju i bravariju. Razvijena širina klupčice do 55 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 245
6. | Izrada i montaža opšava ruba atike ravnog krova izvedenog od ravnog čeličnog lima tvornički višeslojno zaštićenog (obojenog u boji RAL 7012, d = 2 mm, r.š. cca 90 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje (klameri, kvačice). Obračun po m1.
|  | m1 | 184
7. | Dobava, izvedba i montaža limenog opšava krovnog ab nadozida ravnog krova (atike) na spoju s pročeljem postojeće zgrade. Izvesti iz plastificiranog aluminijskog lima debljine 0,75 mm, razvijene širine cca 70+70 cm, dvodijelni lim, visine opšava na pročelju 10 cm. Dilatacija je širine 5 cm.Lim učvrstiti u ab podlogu preko podveza na cca 40 cm razmaka, tipskih podložaka i vijaka s tiplima za ugradbu u beton. Lim u boji RAL 7012. U cijeni sva potrebna prilagođenja.
|  | m1 | 10
8. | Izrada i postava opšava od plastificiranog aluminijskog lima, deb 0,7 mm. Izvodi se na spojevima i krajevima protupožarnih panela, te sudarima sa ostalim objektima (dogradnja i postojeći objekti). Lim u boji i tonu kao i paneli.Razvijena širina lima do 80 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 68
9. | Dobava materijala, izrada i montaža kvadratičnog, visećeg žlijeba razvijene širine do 70 cm u boji po izboru projektanta. Izvesti od Al plastificiranog lima debljine 0.75 mm. Žlijeb objesiti na kuke za pad iz Al lima dim. 30x4 mm. Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal zajedno sa svim fazonskim komadima za priključak na vertikalnu odvodnu cijev. Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Obračun po m1 kompletno izvedenog žlijeba.
|  | m1 | 10
10. | Dobava i ugradba tipske metalne mrežice iz perforiranog pocinčanog lima za ventiliranje podgleda i fasade. U cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor. Obračun po m1 ugrađene mrežice.
|  | m1 | 184
I | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

## BRAVARSKI RADOVI
II | BRAVARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
A | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
VANJSKA PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
1. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 150/240 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 1 | kom | 1
2. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog fiksnog prozora dimenzija 60/60 cm, požarne otpornosti EI90. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta.
| Izvesti prema shemi br. 2 | kom | 6
3. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 120/270 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu RAL 9018. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 3 | kom | 1
UNUTARNJA PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
4. | Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih vrata EI 60-C dimenzija 220/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu RAL 9018. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 1 | kom | 7
5. | Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih vrata EI 60-C dimenzija 189/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu RAL 9018. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 1a | kom | 4
6. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih vrata EI 60-C dimenzija 120/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu RAL 9018. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 2 | kom | 2
7. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne fiksne stijene dimenzija 98/220 cm, požarne otpornosti EI90. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji RAL 9018.
| Izvesti prema shemi br. 3 | kom | 2
8. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih ostakljenih protupožarnih vrata EI 60-C dimenzija 119/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu RAL 9018. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 4 | kom | 6
9. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI 60-C-Sm dimenzija 100/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu RAL 9018. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 5 | kom | 1
A | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO:
B | CRNA BRAVARIJA
VANJSKA BRAVARIJA
1. | Izrada doprema i ugradnja čeličnog pocinčanog stubišta koji se sastoji od dva kraka i dva podesta koji leže na tetivama i stupovima. Gazišta su od pocinčanih rešetki u protukliznoj obradi. Gazišta se pričvrščuju na tetive. Ograda je dvostrana sa rukohvatom. Sastoji se od vertikalnih i horizontalnih nosača pričvrščenih na tetive. Visina ograde sa rukohhvatom iznosi 120 cm. Tlocrtne dimenzije stubišta 988x130 cm, a odnose se za krakove od prizemlja do 2. kata. Obračun po komadu kompletno izvedenog stubišta.
| Izvesti prema shemi vanjske bravarije br. 1 | kom | 1
2. | Izrada doprema i ugradnja ograde vanjskog stubišta kod ulaznog prostora koja se sastoji od vertikalnih nosača ø 10 mm na razmaku od 12 cm koji su sidreni u stube. Visina ograde sa rukohvatom iznosi 100 cm. Rukohvat od čeličnog profila ø 48 mm. Izrađenu ogradu pripremiti za završnu obradu, ličenje temeljnom i završnom bojom u tonu RAL 7012
| Izvesti prema shemi vanjske bravarije br. 2 | kom | 2
UNUTARNJA BRAVARIJA
3. | Izrada, dobava i ugradnja ograde stubišta koja se sastoji od vertikalnih čeličnih nosača 50/12 mm koji su usidreni u bočne stranice stubišnih krakova preko čeličnih anker ploča 100/100/12 mm. Visina nosača s rukohvatom iznosi 100 cm. Na vertikale s unutarnje strane pričvrstiti čelične profile ø 16 mm na međusobnom razmaku 13 cm. Na vertikale putem distancera pričvrstiti rukohvat od čeličnog profila ø 48 mm. Izrađenu ogradu pripremiti za završnu obradu ličenjem temeljnom i završnom bojom RAL 9018. Dimenzija ograde jednog kraka 382x100 cm. Odnosi se na krakove od prizemlja do 5. kata.
| Izvesti prema shemi unutarnje bravarije br. 1 | kom | 1
4. | Izrada, dobava i ugradnja ograde stubišta koja se sastoji od vertikalnih čeličnih nosača 50/12 mm koji su usidreni u bočne tetiva stubišnih krakova. Visina nosača s rukohvatom iznosi 100 cm. Ispuna je od čeličnih profila ø 10 mm na međusobnom razmaku od 13 cm. Na vertikale pričvrstiti rukohvat od čeličnog profila 50/12 mm. Izrađenu ogradu pripremiti za završnu obradu ličenjem temeljnom i završnom bojom u tonu RAL 9018. Dimenzija ograde jednog kraka 346x100 cm. Odnosi se na krakove od 2. do 5. kata.
| Izvesti prema shemi unutarnje bravarije br. 2 | kom | 1
5. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije stropnog nosača za LCD/plasma TV 35-50 cm, zglobno podesivo +/- 15°, nosivosti do 60 kg, dimenzija 790x325x140 mm. Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 8
6. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije strugala za obuću koja se sastoji od okvira dimenzija 1200x1000 mm izrađenog od kutnog profila 35x35x5 mm sa pracnama za ugradnju, te ispune od čelične rešetke. Stavku izvesti prema shemi do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2
7. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije penjalica za izlaz na krov koje se sastoje od vertikalnih čeličnih nosača 40x20x3 mm na razmaku od 50 cm na koje se vare poprečno čelični profili ø 20 mm na razmaku od 30 cm. Ukupna visina 360 cm. Stavku izvesti prema shemi do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2
8. | Dobava i ugradnja ostakljene krovne kupole za izlaz na krov svjetlih dimenzija 90x90 cm. Kupola opremljena mehanizmom za otvaranje sa sistemom otvaranja u slučaju požara pomoču temperaturne ampule.
|  | kom | 2
9. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije zaštitne ograde visine 130 cm na ravnom krovu. Ograda se sastoji od kvadratnih cijevi 50x50x4 mm, te ispune od punog profila ø 16 mm na razmaku od 13 cm. Ograda učvršćena u konstrukciju nadozida ravnog krova. Obračun po m1 gotove montirane ograde.
|  | m1 | 184
B | CRNA BRAVARIJA UKUPNO:
II | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

## STOLARSKI RADOVI
III | STOLARSKI RADOVI (UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA) | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
PROZORSKI SISTEM KAO AWS 65 SCHUCO ili jednakovrijedno
Karakteristike za jednakovrijednost: sistem profila s prekinutim toplinskim mostom, Uf (samo profil bez stakla = 2.2 W/m2K.
Sistem AWS 65 koristi se za izradu prozorsksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 51 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu. Lijeva i desna stega u krilu su različite duljine, čime je unutar profila formirana dodatna komora sa zrakom.
Koeficijent prolaza topline Uf (samo profil, bez stakla) se računa, a prosječna vrijednost iznosi 2.2 W/m2K. Upotrebom odgovarajućeg stakla, npr. Lovv E sa Ug=l.l W/m2K, postignute vrijednosti ukupnog koeficijenta prolaza topline mogu dostići Uw= cca 1.6 W/m2K. Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, tj. prozor veće površine ima bolji Uw koeficijent. Btrtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- trokomorne srednje brtve i unutarnje brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Dosjedni dio stege krila na koji naliježe srednja brtva je, kao i druga stega krila, šupalj. U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. U vratima nema srednje brtve, samo vanjska i unutarnja brtva krila. Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju pravokutne te kutne spojeve 80 do 170 stupnjeva u horizontalnom presjeku.
Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve i šupljih stega krila.
karakteristike sistema: - masa OZ krila do 130 kg, PASK krilo (otklopno-klizno) 130-200 kg - moguća debljina stakla 4-55 mm - debljina stijenke profila 2,2 mm. - moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 3 - moguća zaštita od buke Rw=32 dB, uz odg. staklo moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi („top svving"), otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
- topi. lzolativnost: Uf= 1.9- 2.4 W/m2 K (profili u sklopu) - mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skriveni okov AVANTEC
standardi: -kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW - 6060. -toplinska klasa materijala DIN 4108 -zrakopropusnost EN 12207 (OZ -klasa 4, 3 m3/hm2) -vodonepropusnost EN 12208 (OZ -klasa 9A) -zaštita od buke DIN 4109 -proračun Uvv koeficijenta DIN EN ISO 10077-1 -protuprovalnost DIN V ENV 1627 -otpornost na udar vjetra EN 12210 (OZ -klasa C5/B5) -materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863 -površinska obrada DIN 17611 -kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001
Schucov sustav kontrole kvalitete dopušta ugradnju isključivo originalnog Schuco okova. U sistem se mogu sistemski integrirati dodatne AI vodilice za rolete. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima lx i Iy. Detalji učvršćenja - gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni. Izvedba prema radioničkoj razradi bravarski stavki i glavnom projektu
Svo IZO ostakljenje izvesti sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE. Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta. Traženi koeficijent prolaza topline Uw = 1,4W/m2K.
Obračun o komadu dobavljenog i ugrađenog otvora u boji po izboru projektanta Izvedba prema radioničkoj razradi bravarski stavki i glavnom projektu
U cijeni je vanjska prozorska klupčica sa PVC završetcima iz Al-u lima plastificiranog u boji po izboru projektanta, debljine 2 mm sa potrebnim prihvatom i brtvljenjem.
Kod svih vrata jediničnom cijenom obuhvatiti i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da profili i staklo zadovoljavaju tražene uvjete, pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Sve izraditi prema shemama bravarije.
Obračun po komadu izrađene i ugrađene bravarije, komplet sa svim priborom, okovima, bravama, staklom, brtvama, spojnim elementima i ostalim potrebnim za ugradbu bravarije do potpune funkcionalnosti. Sva vrata i prozori moraju biti kvalitetno izrađeni i ugrađeni, tako da imaju zadovoljavajuća svojstva sa stajališta zrakopropusnosti, vodonepropusnosti, zvučne izolacije i toplinske prohodnosti. Zrakopropusnost mora biti ispitana sukladno normi HRN D.E8.193. Vodonepropusnost mora biti ispitana sukladno normama HRN D.E8.011 i EN 86.
Zvučna izolacija od zvuka koji se širi zrakom mora biti ispitana sukladno normi HRN U.J6.201. Koeficijent prolaza topline ( toplinska prohodnost ) mora biti u granicama propisanim normom HRN U.J5.600.
VRATA SISTEM KAO ADS 65 SCHUCO
Sistem ADS 65 koristi se za izradu vrata. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 69 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil . Koeficijent prolaza topline Uf (samo profil, bez stakla) se računa, a prosječna vrijednost iznosi 2.31 W/m2K. Upotrebom odgovarajućeg stakla, npr. Lovv E sa Ug=l.l W/m2K, ili ispune sličnih ili boljih karakteristika, postizive vrijednosti ukupnog koeficijenta prolaza topline mogu dostići Uw= < 1.6 W/m2K.
Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, te postotnom udjelu stakla i ispune.Brtvljenje između krila i štoka vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem , te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane . U slučaju ugradnje ispune, moguće je koristiti 3 mm pliće krilo, kako bi se odgovarajući pokrovni materijal nalijepio cijelom površinom na krilo, sve u ravnini štoka
Pragovi klasični, visine 20 mm, aluminijski sa prekidom topi. mosta
Vrata su izvedena u verziji sa zaštitom protiv ozlijeđivanja prstiju. Za slučajeve specijalnih statičkih zahtjeva postoji statički pojačani profil. Karakteristike sistema:
masa krila do 200 kg sa klasičnim okovom, do 180 kg sa skrivenim - otvaranje sa skrivenim okovom 100 do 180 stupnjeva, 3D podešavanje panta +/- 3 mm - moguća debljina stakla/ispune 4-55 mm - debljina stijenke profila 2,2 mm. - atestirana max. visina svjetlog otvora 2500 mm - moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 2 - moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno jednokrilno i dvokrilno, mimokretno otvaranje - topi. izolativnost: Uf= 2.3 W/m2 K (prosječno)
Obračun o komadu dobavljenog i ugrađenog otvora u boji po izboru projektanta Izvedba prema radioničkoj razradi bravarski stavki i glavnom projektu STAKLO: 6+12+4+12+6 , 32dB SVE MJERE U CENTIMETRIMA
A | ALUMINIJSKA VANJSKA STOLARIJA | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 180/85 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 1.
|  | kom | 1
2. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 180/170 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 1a.
|  | kom | 35
3. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora dimenzija 180/170 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 1b.
|  | kom | 10
4. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora dimenzija 180/170 cm. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 1c.
|  | kom | 5
5. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnih ulaznih punih ostakljenih vrata sa jednim bočnim fikserom ukupne dimenzije 136/277 cm. Okov uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje, sa unutarnje strane panik letva. Otvaranje prema van, prag visine 2 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 2.
|  | kom | 1
6. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 563/277 cm. Stijena se sastoji od pet fiksnih elementa.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 3.
|  | kom | 1
7. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora sa donjim fiksnim dijelom ukupnih dimenzija 100/260 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 4.
|  | kom | 31
8. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora sa donjim fiksnim dijelom ukupnih dimenzija 100/260 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 4a.
|  | kom | 15
9. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora sa donjim fiksnim dijelom ukupnih dimenzija 100/260 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE . Donje fiksno polje ostakljeno neprozirnim mutnim staklom.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 4b.
|  | kom | 1
10. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora sa donjim fiksnim dijelom ukupnih dimenzija 100/260 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE . Donje fiksno polje ostakljeno neprozirnim mutnim staklom.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 4c.
|  | kom | 1
11. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 60/60 cm. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 5.
|  | kom | 30
12. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 100/85 cm. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 6.
|  | kom | 4
13. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 240/170 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 7.
|  | kom | 20
14. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopnog prozora dimenzija 240/170 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 7a.
|  | kom | 20
15. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 120/170 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006.
Izvesti prema shemi broj 8.
|  | kom | 3
16. | Dobava i ugradnja krovne kupole za odimljavanje dimenzija 120/120 cm od aluminijskih profila A klase prema EN 12608/2004. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Ostakljenje dvoslojno prozirno-mlječno. U≤1,40 W/m2K.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9006
Izvesti prema shemi broj 9.
|  | kom | 2
A | ALUMINIJSKA VANJSKA STOLARIJA UKUPNO
B | UNUTARNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA | Jedinica | Količina
1. | Dobava materijala, izrada i ugradnja ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih ulaznih punih ostakljenih vrata sa dva bočna i tri gornja fiksera ukupne dimenzije 513/277 cm. Dvokrilna ostakljena vrata dimenzioje 180/237 cm. Okov uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje, sa unutarnje strane panik letva. Otvaranje prema van, prag visine 2 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta
Aluminij plastificiran u boji, RAL po 9010
Izvesti prema shemi broj 1.
|  | kom | 1
2. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih ostakljenih unutarnjih vrata dimenzija 220/220 cm. Vrata opremljena sa automatskim senzorskim otvaranjem i uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 1a. | kom | 1
3. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih ostakljenih unutarnjih vrata dimenzija 220/220 cm. Vrata opremljena sa automatskim senzorskim otvaranjem i uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 1b. | kom | 1
4. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih dvokrilnih kliznih vrata s prozorom dim. 220/220 s automatskim senzorskim otvaranjem i kontrolom pristupa. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu, električnu cilinar bravu, te taster na zidu i taster za otvaranje na lakat. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Dvokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 1c. | kom | 1
5. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnih automatskih senzorskih kliznih vrata dim. 164/300. Vrata opremljena sa automatskim senzorskim otvaranjem i uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Dvokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Nominalna snaga je 100 W. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
Izvesti prema shemi broj 2.
|  | kom | 3
6. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih kliznih vrata s prozorom dim. 164/300 s automatskim senzorskim otvaranjem. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu, električnu cilinar bravu, te taster na zidu i taster za otvaranje na lakat. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Jednokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 3. | kom | 8
7. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 160/220 cm, sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata opremljena sa automatskim senzorskim otvaranjem i uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 3a. | kom | 2
8. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih kliznih vrata s prozorom dim. 140/220 s automatskim senzorskim otvaranjem. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu, električnu cilinar bravu, te taster na zidu i taster za otvaranje na lakat. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Jednokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 3b. | kom | 1
9. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih dvokrilnih zaokretnih vrata s prozorom dim. 220/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru).
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 4. | kom | 4
10. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 160/220 cm, sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru). Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear
Aluminijski profili.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 4a. | kom | 1
11. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih dvokrilnih zaokretnih vrata s prozorom dim. 145/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru).
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 5. | kom | 3
12. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih zaokretnih vrata s prozorom dim. 110/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru).
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 6. | kom | 8
13. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih zaokretnih vrata s prozorom dim. 100/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru).
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 6a. | kom | 5
14. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih zaokretnih vrata s prozorom dim. 120/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru).
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm tonom po izboru projektanta.
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 6b. | kom | 1
15. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih zaokretnih vrata s prozorom dim. 100/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru).
Ostakljenje sigurnosnim staklom Stopsol Supersilver Clear 6mm+6mm dim 400x700x62 mm tonom po izboru projektanta.
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 6c. | kom | 5
16. | Izrada doprema i montaža Cleanroom antibakterijskih kliznih jednokrilnih vrata s prozorom dimenzija 145/220 cm, sa ugrađenim olovom min. debljine 2 mm za zaštitu od ozračivanja. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu, električnu cilinar bravu, te taster na zidu i taster za otvaranje na lakat. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Jednokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm+6mm dim 400x700x62 mm s olovnom zaštitom od ozračivanja.
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 7. | kom | 1
17. | Dobava materijala, izrada i ugradnja Cleanroom antibakterijskih jednokrilnih zaokretnih vrata sa zaštitom od olova i prozorom dim. 100/220. Vrata za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Kvake i panti izrađeni od inoxa, ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja podtlaka u prostoru). Vrata opremljena svjetlosnim pokazateljem i pismenim upozorenjem za zračenje.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm+6mm dim 400x700x62 mm s olovnom zaštitom od ozračivanja.
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 8. | kom | 4
18. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednodjelne fiksne staklene stijene dimenzija 240/110 cm. Stijena za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Okvir prozora izrađen od aluminijskog profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida. U stavku uključena olovna zaštita debljine 1 mm.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm+6mm s olovnom zaštitom od ozračivanja.
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL po 9010
Izvesti prema shemi broj 9.
|  | kom | 1
19. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednodjelne fiksne staklene stijene dimenzija 120/110 cm. Stijena za čiste prostore izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Okvir prozora izrađen od aluminijskog profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida. U stavku uključena olovna zaštita debljine 1 mm.
Ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm+6mm s olovnom zaštitom od ozračivanja.
Aluminij plastificiran u antibaktreijskoj boji 110 mikrona, RAL 9010
Izvesti prema shemi broj 9b.
|  | kom | 1
20. | Izrada doprema i montaža unutarnjeg zidnog paravana dimenzije 240/185 cm. Paravan se sastoji od 8 panela širine 30 cm na kotačima od kojih je zadnji sa kočnicom. Okvir panela je izrađen od visokokvalitetnog aluminijskog profila, a paneli od neprozirnog pleksiglasa otpornog na ogrebotine. Paneli se mogu preklapati kao harmonika po širini i dužini, te se mogu stavljati u pozicije u svim smjerovima (360°).
| Izvesti prema shemi broj 10. | kom | 36
21. | Izrada doprema i montaža stropnog nosača za LCD/plasma TV 35-50 cm, zglobno podesivo +/- 15°, nosivosti do 60 kg, dimenzija 790x325x140 mm. Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
| Izvesti prema shemi broj 11. | kom | 13
B | UNUTARNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO:
C | UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA | Jedinica | Količina
1. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 80x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 1. Svijetli otvor vrata dimenzija 71x211 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji 9010. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 55
2. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 100x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 2. Svijetli otvor vrata dimenzija 91x211 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji 9010. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Ostakljenje otvora izvesti lamistalom debljine 10 mm.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 45
3. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 120x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 4. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 111x211 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji 9010. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 25
4. | Izrada, doprema i montaža dvokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 150x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 5. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x211 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila tip kao "aluk 50P" proizvođača Zagreb aluminij d.o.o. (aluk.hr) ili jednako vrijedan proizvod. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji 9010. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1
5. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih kliznih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 160x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 6. Jednokrilna klizna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 151x210 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Klizno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i vodilicu od čeličnog U profila i okov za klizanje. Završna obrada profila aluminij eloksirani boji 9010. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | kom | 1
6. | Izrada, doprema i ugradnja pregrade, između pisoara dimenzija 40x150 cm, oznaka u projektu pozicija-8. Pregrada izrađena u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Pregrada je visine 1500 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti .
|  | kom | 7
7. | Doprema i ugradnja kliznog paravana za tuš kabinu dimenzija 80/205 cm, oznaka u projektu pozicija 9. Paravan je izrađen od PVC lamela, dovretnici od PVC profila.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | kom | 3
|  | kom | 3
C | UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO:
III | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

## KERAMIČARSKI RADOVI
IV | KERAMIČARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i polaganje podnih keramičkih GRESS pločica I klase protukliznosti R9. Pločice se polažu lijepljenjem. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, vodootpornom. Veličina pločica 50x50 cm ili 60x60 cm. Pločice se postavljaju na pod spremišta, čistačice, prostora čisto, nečisto i otpada, instrumenata, dezinfekcije aparata, garderoba i sanitarija. Obračun po m2 izvedenog opločenja.
|  | m2 | 454
2. | Dobava materijala i oblaganje sokla na spoju poda i zida visine 10 cm.Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, vodootpornom. Spoj horizontale plohe poda i sokla na zidu popunjavati trajno elastičnom masom za fugiranje. Odnosi se na prostore kod kojih se ne izvodi oblaganje zidova keramičkim pločicama. Obračun po m1 izvedenog sokla.
|  | m1 | 410
3. | Dobava i polaganje podnih keramičkih GRESS pločica I klase protukliznosti R9. Pločice se polažu lijepljenjem. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, vodootpornom. Veličina pločica 50x50 cm ili 60x60 cm. Pločice se postavljaju na pod vjetrobrana, stubišta i podeste. Obračun po m2 izvedenog opločenja podesta i izvedenog opločenja čela i gazišta stubišnog kraka, te m1 izvedenog sokla.
| podovi | m2 | 835
| sokl | m1 | 740
| gazišta | m1 | 290
| čela | m1 | 320
| sokl stepenica | m1 | 115
4. | Izvedba podne i zidne hidro izolacije u sanitarnim čvorovima i kuhinji dvokomponentnim visoko fleksibilnim cementnim mortom, tip kao MAPEI MAPELASTIC ili jednakovrijedan
Karakteristike za jednakovrijednost: visokofleksibilan
Izvedba u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana, veličine okna 4 x 4,5 mm, tip kao MAPENET 150 ili jednako vrijedan proizvod.
Karakteristike za jednakovrijednost: alkalno-otporna mrežica od staklenih vlakana
Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete, tip kao MAPEBAND ili jednakovrijedan. Trake se međusobno lijepe odgovarajućim ljepilom.
Karakteristike za jednakovrijednost: gumirana poliesterska traka s alkalno otpornim filcem
|  | m2 | 3889
5. | Dobava materijala i opločenje zidova u svim sanitarijama i kuhnji, glaziranim keramičkim pločicama prve klase. Pločice se polažu lijepljenjem. Veličina pločica 75x15 cm. Visina opločenja do + 2,80 m od poda. Obračun po m2, bez obzira na veličinu prostorije. Uglove izvesti s aluminijskim kutnim letvicama.
|  | m2 | 2600
IV | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO

## KAMENARSKI RADOVI
V | KAMENARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i montaža unutarnjih kamenih klupčica prozora. Ugrađuju se građevinskim ljepilom . Ima istak 3 cm od završno obrađenog zida. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm i širine do 40 cm od granita obrađenog poliranjem u sloju cementnog morta 2 cm. Obračun po m1.
|  | m' | 245
2. | Izrada i postava opločenja unutarnjih prostora. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm od granita I klase obrađenog poliranjem, u sloju cementnog morta 5 cm. Uz zidove izvesti sokl od istog materijala visine do 10 cm. Obračun po m2 opločenih površina, te m1 izvedenog sokla.
| a) opločenje kamenom | m2 | 761
| b) sokl | m1 | 672
3. | Izrada i postava opločenja unutarnjih zidova hodnika do visine 1,2m. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm od granita I klase obrađenog poliranjem, u sloju cementnog morta 5 cm. Obračun po m2 opločenih površina.
|  | m2 | 650
4. | Izrada i postava opločenja vanjskog stubišta, ulaznog podesta, vanjske prilazne rampe i ostalih vanjskih hodnih površina. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm od granita I klase obrađenog paljenjem, u sloju cementnog morta 5 cm. Uz zidove izvesti sokl od istog materijala visine do 10 cm. Obračun po m2 opločenih površina, te m1 izvedenog sokla.
| a) opločenje kamenom | m2 | 393
| b) sokl | m1 | 98
V | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:

## PODOPOLAGAČKI RADOVI
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava ljepljenjem PVC homogene podne obloge GERFLOR MIPOLAM ESPRIT ili jednako vrijedan proizvod
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m – 7mm, 0.20m – 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC podna obloga antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika, s EVERCARE zaštitom koja pruža doživotnu zaštitu i otpornost na kiseline i lužine te značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja, u boji 5306 Mixblue NCS: 1020-R90B / LRV: 54,5 ili 5310 Mixdim NCS: 2005-R80B / LRV: 51,1
¨ trake 2x20m, debljine 3,2mm.
¨ EU klasifikacije prema EN 685 klasa 34-43
¨ vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1
¨ K klasifikacije K5
¨ električni otpor EN 1815 < 2 kV
¨ otpornost na abraziju EN 649: T
¨ postojanost dimenzija EN 434 ≤ 0.4 za role
¨ otpornost na udubljenja prema EN 433 mm 0,03
¨ test na kotačiće prema EN 425 OK
¨ toplinska vodljivost prema EN 12 524 W/(m.K) 0,25
¨ otpornost boje EN 20 105 – B02 ≥ 6
¨ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – dobra
¨ zaštita protiv bakterija i gljivica
¨ TVOC nakon 28 dana prema ISO 16000-6 µg/m3 < 10
¨ Oznaka DoP prema EN 14041
¨ potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
¨ rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
¨ obračun po m2 gotovih ( ugrađenih podnih površina)
Karakteristike za jednakovrijednost: vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1, toplinska vodljivost 0,25 W/Mk, otpornost na boje, kemijske proizvode, zaštita protiv bakterija i gljivica
|  | m2 | 2132
2. | HOLKEL
Na sudaru poda s obodnim zidovima, bez obzira na obradu zida izvesti originalni holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20x20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga. Obračun po m1.
|  | m1 | 1680
3. | Dobava i postava ljepljenjem PVC elektroprovodljive podne obloge GERFLOR, MIPOLAM TECHNIC EL5 ili jednakovrijedan proizvod
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m - 7mm, 0.20m - 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.
Prije polaganja podne obloge, uzduž obodnih zidova i dijagonale sobe postavljaju se bakrene trake koje ovlašteni električar povezuje s uzemljenjem ili na elektroprovodljivo ljepilo i prajmer
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se fleksibilna homogena elektroprovodljiva PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim svojstvima, lako održavanje, u boji prema vrsti i boji poda
¨ ploče 608 x 608 mm, debljine 3,2 mm.
¨ vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1
¨ klasifikacije prema EN 685 34 – 43
¨ električni otpor prema EN 1081, Ω 5x104 ≤ Rt ≤ 106
¨ elektroprovodljivost prema EN 1815, kV < 2
¨ otpornost na abraziju prema EN 649 grupa P
¨ protukliznost prema DIN 51 130 R9
¨ dimenzionalna stabilnost EN 434 % ≤ 0.25
¨ postojanost boje EN 20 105 – B02 ³ 6
¨ otpornost na udubljenja EN 433 ≈ 0,03
¨ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – dobra
¨ antibakterijski – antifungicidni tretman prema EN ISO 846, dobra
¨ TVOC ISO 16000-6 <10 ųg/m3
¨ oznaka DoP prema EN 14041
¨ potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
¨ rubovi ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
¨ polaganje izvodi ovlašteni podopolagač
¨ obračun po m2 gotovih ( ugrađenih podnih površina)
Karakteristike za jednakovrijednost: vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1, električni otpor prema EN 1081, Ω 5x104 ≤ Rt ≤ 106, elektroprovodljivost prema EN 1815, kV < 2, otpornost na abraziju, protukliznost, otpornost na kemijske proizvode, antibakterijski – antifungicidni tretman prema EN ISO 846, dobra
|  | m2 | 605
4. | HOLKEL
Na sudaru poda s obodnim zidovima, bez obzira na obradu zida izvesti originalni holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20x20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga. Obračun po m1.
|  | m1 | 515
5. | Dobava i postava ljepljenjem PVC višeslojne protuklizne podne obloge GERFLOR TARASAFE UNI ili jednakovrijedan proizvod
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m – 7mm, 0.20m – 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna protuklizna fleksibilna od čistog PVC-a podna obloga sa silikatnim česticama i trajnom SparClean zaštitom, ekstremne otpornosti na prljanje i mrlje, lako održavanje, te antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom Sanosol, u boji po prema vrsti i boji poda
¨ trake 2x20m, debljine 3,2mm, nosivi sloj 0,91 mm.
¨ vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1
¨ K klasifikacija K5
¨ električni otpor EN 1815 < 2
¨ protukliznost (mokro-test s primjenom ulja) DIN 51 130 R10
¨ otpornost na udubljenje EN 433 ≤ 0,10
¨ postojanost dimenzija EN 434 ≤ 0.4
¨ otpornost na abraziju EN 651 grupa T
¨ klasifikacija EN 685 34-43
¨ termička otpornost EN 12 524 0.25
¨ otpornost boje EN 20 105 – BO2 ³ 6
¨ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – dobra
¨ tretman protiv pojave i razvoja gljivica i bakterija SANOSOL
¨ oznaka EN 14041 DoP
¨ TVOC ISO 16000-6 <100 µg/m3
¨ potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
¨ rubovi traka krojeni i rezani za zavarivanje elektrodom u boji prema izboru projektanta
¨ obračun po m2 gotovih ( ugrađenih podnih površina)
Karakteristike za jednakovrijednost: vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1, električni otpor EN 1815 < 2, otpornost na abraziju, otpornost na kemijske proizvode, tretman protiv pojave i razvoja gljivica i bakterija SANOSOL
|  | m2 | 634
6. | HOLKEL
Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom Capping Strip ili jednakovrijedan proizvod.
| Karakteristike za jednakovrijednost: pvc kapa, završni profil | m1 | 436
7. | ZIDNA ZAŠTITA
Dobava i postava zidne zaštite kao proizvod SPM, artikl IMPACT 200 ili jednako vrijedan proizvod
· Horizontalna, zaobljena zidna zaštita
· Dimenzije: debljina 30 mm x dužina 4 m
· Visina 200 mm
· Površina od glatkog PVC-a sa ukrasnim užljebljenjima
· 100% antibakterijski PVC
· 100% proizveden bez upotrebe teških metala
· Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne kemikalije
· Ocjena vatrootpornosti Bs2do, prema ČSN EN 13501-1+A1:2010
· Boja: 30 standardnih
· Način postavljanja: aluminijski nosači učvršćuju se vijcima na zid na međusobnoj udaljenosti od 75 cm (alternativa: postavlja se aluminijski nosač u komadu, kao letva). Na krajeve postavljene letvice postavlja se završna kapica
· Prema potrebi moguće je posebnim segmentima zidne zaštite slijediti unutarnji i vanjski pravi kut
Karakteristike za jednakovrijednost: vatrootpornost Bs2do, prema ČSN EN 13501-1+A1:2010, Površina od glatkog PVC-a sa ukrasnim užljebljenjima, 100% antibakterijski PVC, 100% proizveden bez upotrebe teških metala, Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne kemikalije.
|  | m1 | 1648
8. | KUTNA ZAŠTITA
Dobava i postava kutne zaštite na aluminijskom nosaču, kao GERFLOR SPM artikl CORNEA ili jednakovrijedan proizvod
· Zaštita kuteva od jakih udaraca, za visokoprometna područja
· Zaštita za kut od 900
· Širina krila 60 mm (unutarnja mjera)
· Debljina 2,5 mm
· Duljina 1,30 m, 2,00 m ili 4,00 m
· Anibakterijski PVC sa ocjenom vatrootporsnosti Bs2do, prema ČSN EN 13501-1+A1:2010, proizveden bez upotrebe teških metala
· Površina od glatkog PVC-a
· Završne kapice na krajevima
· Boje: 30 standardnih jednobojnih ili
10 standardnih dvobojnih
· Postava: aluminijski kontinuirani nosač učvršćuju se vijcima na zid , a na njih se postavlja PVC profil
| Karakteristike za jednakovrijednost: anibakterijski PVC sa ocjenom vatrootporsnosti Bs2do, prema ČSN EN 13501-1+A1:2010, proizveden bez upotrebe teških metala | m1 | 105
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:

## GIPSKARTONSKI RADOVI
Opći uvjeti gipskartonskih radova i spuštenih stropova
Zahtjev je primjene nekog od sustava koji nudi potvrdu sukladnosti za povezani sustav pregradnih zidova i spuštenih stropova od gipskartonskih elemenata i ispunjava u najmanjoj mjeri zahtjevana svojstva iz projekta u cjelini.
Vrste pregradnih zidova utvrđene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede:
- protupožarnih svojstva utvrđeni su Elaboratom mjera zaštite od požara,
- toplinskih svojstava utvrđeni su Projektom o uštedi toplinske energije i toplinske zaštite u zgradama
- akustičnih svojstava utvrđeni su Elaboratom zaštite od buke i vibracije
- strukturalnih svojstva horizontalno linijsko opterećenje u visini rukohvata 1.5kN/m
- koncentrirana horizontalna sila u vidljivoj točki zida 0.5kN
- opterećenje konzole prema DIN18183-veliko za zid 15 cm i više za zid srednje
- dozvoljeni progib od vlastite težine l/500, max 3 mm i opterećenja i/200, max 15 mm
- fizikalna svojstva zrakonepropusnost, sukladno zahtjevu zrakonepropusnosti
- elemenata koji čine granicu grijanih prostora zgrade HRN EN 13829
Tehnička svojstva, tolerancije po pravcu, ravnini i vertikali +-2mm po 3.6 m ali ne više od +- 5 mm kumulativno
Ostala svojstva: spriječavanje infestacije.
Upotreba u proizvodnji: azbesta, mineralnih vlakana manjih
promjera od 3 a duljih od 200 μm, materijala u čijoj je proizvodnji korišten CFC,HCFC,ili HFA, cement sa visokim sadržajem al, kalcijev klorid, gips ploče sa PVC folijom, olova, formaldehid nije dozvoljena.
Pregradni zidovi od gipskartonskih elemenata u pravilu su debljine 10, 12.50 i 15 cm. Visine su od poda do ab. ploče i samonosivi su. Oplata je u pravilu dvostruka (dvije ploče) , GKF, standardne , (“zelene”) impregnirane vodootporne, (“diamant”) tvrde i ploče od baritnog sulfada za zaštitu od X-zraka (“safeboard”)
Svojstva i ispitivanja utvrđena Prilogom E, točka E.4.2. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima.
Zidovi su samonosivi a montiraju se na a.b. podnu ploču i učvršćuju za stropnu ab. ploču sa zahtjevanom zrakonepropusnosti. Visina i namjena određuje razmak tipskih, nosivih profila. Međuprostor ispunjen slojem mineralne vune deb. 5 ili 8 cm.
Samo tvrde ploče postavljaju se do visine 1.2 m a ostale u punoj visini zida. Obrada spojeva u punoj mjeri na oba sloja ploča.
U iskazanoj površini je sadržana površina otvora vrata a u cijeni izrade sadržana sve potrebno za izvedbu opisane stavke pripremljenu za ličilačke radove. U cijeni uključeno i odgovarajuća izvedba i brtvljenje prodora instalacija kroz zidove koje dijele raznovrsne prostore.
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
ZIDOVI
1. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih impregniranih GKBI ploča, debljina zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100 mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima. Oznaka u projektu RZ1.1-zidovi između ordinacija, soba i ureda osim prema hodnicima i čekaonicama. |  |  |  | 0
| Za sve komplet gotovo, obračun po m². | m² | 1265
2. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih impregniranih GKFI "dijamant" ploča, debljina zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100 mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima. Oznaka u projektu RZ1.2-zidovi između grijanih prostora prema hodnicima i čekaonicama.
| Za sve komplet gotovo, obračun po m². | m² | 1210
3. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih impregniranih GKBI ploča, debljina zida 10 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50 mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima. Oznaka u projektu RZ1.3-zidovi između grijanih prostora između sanitarija, servisni prostora i sl.
| Za sve komplet gotovo, obračun po m². | m² | 467
4. | Dobava i montaža ne nosive pregrade tipa Knauf K131 Safeboard+DIAMANT, sa obostranom dvostrukom oblogom iz Safeboard ploče 12,5 mm i DIAMANT ploče tipa DFH2IR i ispunom iz kamene vune TERVOL DP-3, debljine 60 mm, minimalne gustoće 30 kg/m³i zračnim slojem u mirovanju d=15 mm. Ukupna debljina pregrade 15 cm. Izrada podkonstrukcije od Knauf tipskih profila CW/UW 100 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva Uniflott-om i Safeboard spachtelom. Safeboard ploče se postavljaju kao prvi sloj prema uputama proizvođača, na tako izveden sloj se postavlja završni sloj DIAMANT ploča. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Posebnu pažnju posvetiti kod izrade spojeva i preklapanja. Oznaka u projektu RZ1.4-zidovi ERCP i Angio sale.
Jednakovrijedan proizvod
| Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3. Karakteristike za jednakovrijednost: ploče debljine 12,5 mm, s ispunom kamene vune debljine 60 mm | m² | 170
5. | Dobava i izrada obloge zida. obloga je sastavljena od podkonstrukcije od standardnih nosivih profila sustava, te gipskartonskih ploča, debljina termoizolacije 80 mm, uključivo sa pe folijom.
Za sve komplet gotovo, obračun po m².
| - obloga sa jednom standardnom GKB pločom | m² | 156
| - obloga sa dvije standardne GKB ploče | m² | 340
| - obloga sa dvije impregnirane GKBI ploče | m² | 548
6. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih protupožarnih GKF ploča, debljina zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
Razred vatrootpornosti EI90.
| Za sve komplet gotovo, obračun po m². | m² | 10
7. | Dobava i montaža samostojeće požarne fasadne obloge svih vanjskih zidova vatrootpornosti F90 od Knauf DF ploče 2x25mm na metalnu pocinčanu podkonstrukciju sa izolacijom mineralne vune d=5 cm 1000 stupnjeva tališta. Sistam kao W629 F90. Fugirano, špahtlano, spremno za bojanje bez bojanja.
Jednakovrijedan proizvod
| Karakteristike za jednakovrijednost: vatrootpornost F90, ploče 2x25mm na metalnu pocinčanu podkonstrukciju sa izolacijom mineralne vune d=5 cm 1000 stupnjeva tališta Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3. | m2 | 1643
8. | Podkonstrukcija za samostojeću požarnu oblogu prema detalju u prilogu po sistemu W629 2x25 DF te brtvljenje trendwan kitom. Da bi obloga bila samostojeća potrebno je ugraditi UA profil sa utičnim kutnicima bočno te sve brtviti kitom.
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: protupožarna obloga u dva sloja, klasa požarnosti F90
|  | m2 | 1643
9. | Obloga čeličnih greda R90, prema normi HRN EN 13501-2 isporuka i stručna montaža od PROMATECT-200 silikatnih protupožarnih ploča, s cementnim vezivom otpornih na vlagu, grube gustoće 750 kg/m3, sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.Debljina obloge određuje se prema faktoru profila Ap/V (m-1). Ponuđena konstrukcija: Promat 245 Čelični profil: HEB/IPB 500 Vrsta obloge: 3 - strana Debljina obloge: 15 mm Protupožarne ploče Promatect-200 pričvršćuju se sa žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem. Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez potkonstrukcije. Završna obrada sa protupožarnog stanovišta za reške širine do 2 mm nije nužna, inače se izvodi sa Promat – masom za izravnavanje
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: kalcij silikatna protupožarna ploča, otporna na vlagu, toplinska vodljivost ʎ = 0,189W/mK, koeficjent otpora difuziji vodene pare oko 4, alkalonost ( pH-vrijednost) oko 9
|  | m² | 498
10. | Obloga čeličnih stupova R90, prema normi HRN EN 13501-2 isporuka i stručna montaža od PROMATECT-200 silikatnih protupožarnih ploča, s cementnim vezivom otpornih na vlagu, grube gustoće 750 kg/m3, sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.Debljina obloge određuje se prema faktoru profila Ap/V (m-1). Ponuđena konstrukcija: Promat 245 Čelični profil: HEB/IPB 400 Vrsta obloge: 4 - strana Debljina obloge: 15 mm Protupožarne ploče Promatect-200 pričvršćuju se sa žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem. Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez potkonstrukcije. Završna obrada sa protupožarnog stanovišta za reške širine do 2 mm nije nužna, inače se izvodi sa Promat – masom za izravnavanje
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: kalcij silikatna protupožarna ploča, otporna na vlagu, toplinska vodljivost ʎ = 0,189W/mK, koeficjent otpora difuziji vodene pare oko 4, alkalonost ( pH-vrijednost) oko 9
|  | m² | 770
11. | Obloga čeličnih stupova R90, prema normi HRN EN 13501-2 isporuka i stručna montaža od PROMATECT-200 silikatnih protupožarnih ploča, s cementnim vezivom otpornih na vlagu, grube gustoće 750 kg/m3, sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.Debljina obloge određuje se prema faktoru profila Ap/V (m-1). Ponuđena konstrukcija: Promat 245 Čelični profil: HEB/IPB 200 Vrsta obloge: 3 - strane Debljina obloge: 20 mm Protupožarne ploče Promatect-200 pričvršćuju se sa žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem. Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez potkonstrukcije. Završna obrada sa protupožarnog stanovišta za reške širine do 2 mm nije nužna, inače se izvodi sa Promat – masom za izravnavanje
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: kalcij silikatna protupožarna ploča, otporna na vlagu, toplinska vodljivost ʎ = 0,189W/mK, koeficjent otpora difuziji vodene pare oko 4, alkalonost ( pH-vrijednost) oko 9
|  | m² | 20
12. | Obloga čeličnih greda R90, prema normi HRN EN 13501-2 isporuka i stručna montaža od PROMATECT-200 silikatnih protupožarnih ploča, s cementnim vezivom otpornih na vlagu, grube gustoće 750 kg/m3, sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.Debljina obloge određuje se prema faktoru profila Ap/V (m-1). Ponuđena konstrukcija: Promat 245 Čelični profil: HEB/IPB 260 Vrsta obloge: 3 - strane Debljina obloge: 20 mm Protupožarne ploče Promatect-200 pričvršćuju se sa žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem. Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez potkonstrukcije. Završna obrada sa protupožarnog stanovišta za reške širine do 2 mm nije nužna, inače se izvodi sa Promat – masom za izravnavanje
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: kalcij silikatna protupožarna ploča, otporna na vlagu, toplinska vodljivost ʎ = 0,189W/mK, koeficjent otpora difuziji vodene pare oko 4, alkalonost ( pH-vrijednost) oko 9
|  | m² | 885
13. | Obloga čeličnih greda R90, prema normi HRN EN 13501-2 isporuka i stručna montaža od PROMATECT-200 silikatnih protupožarnih ploča, s cementnim vezivom otpornih na vlagu, grube gustoće 750 kg/m3, sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.Debljina obloge određuje se prema faktoru profila Ap/V (m-1). Ponuđena konstrukcija: Promat 245 Čelični profil: HEB/IPB 200 Vrsta obloge: 3 - strana Debljina obloge: 20 mm Protupožarne ploče Promatect-200 pričvršćuju se sa žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem. Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez potkonstrukcije. Završna obrada sa protupožarnog stanovišta za reške širine do 2 mm nije nužna, inače se izvodi sa Promat – masom za izravnavanje
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: kalcij silikatna protupožarna ploča, otporna na vlagu, toplinska vodljivost ʎ = 0,189W/mK, koeficjent otpora difuziji vodene pare oko 4, alkalonost ( pH-vrijednost) oko 9
|  | m² | 450
14. | Dobava materijala i izvedba obloga geberita i sanitarnih elemenata. Izvodi se dvoslojnim oblaganjem gipskartonskim pločama (1xGKB+1xGKBI) i ispunjavanjem šupljine mineralnom vunnom d=50mm. Svi spojevi gletani i bandažirani. Obračun po m2.
a. | obloga geberita | m² | 32
b. | zatvaranje klupčice | m1 | 16
15. | Dobava i ugradnja UA profila.
a. | UA 50 profili | m1 | 1848
b. | UA 75 profili | m1 | 1693
c. | UA 100 profili | m1 | 886
16. | Dobava i ugradnja utičnih kutnika za UA profile. Obračun po kamadu ugrađenog kutnika (1 vrata = 2 kutnika).
a. | utični kutnik za UA50 profil | kom | 462
b. | utični kutnik za UA75 profil | kom | 422
c. | utični kutnik za UA100 profil | kom | 220
17. | Dobava materijala i izvedba gipskartonskih špaleta zidova i obloga. Špaleta na vidljivim rubovima obrađena aluminijskom kutnom šinom, sve bandažirano i gletano u Q2 kvaliteti. Obračun po m1 špalete. | m1 | 990
18. | Dobava materijala i izrada gipskartonskih "L" maski kao obloga instalacija izvedena jednoslojnim oblaganjem GKB ploča d=12,5mm sa tipskom potkonstrukcijom od CD i UD profila, spojevi bandažirani i pregletani, spremni za bojanje bez bojanja. Svi rubovi ojačani aluminijskom kutnom šinom zbog ojačanja istog.
a. | razvijena širina do 50cm | m1 | 112
b. | razvijena širina od 50cm do 100cm | m1 | 76
c. | razvijena širina od 100cm do 150cm | m1 | 34
19. | Dobava materijala i izrada gipskartonskih "U" maski kao obloga instalacija izvedena jednoslojnim oblaganjem GKB ploča d=12,5mm sa tipskom potkonstrukcijom od CD i UD profila, spojevi bandažirani i pregletani, spremni za bojanje bez bojanja. Svi rubovi ojačani aluminijskom kutnom šinom zbog ojačanja istog.
a. | razvijena širina do 50cm | m1 | 40
b. | razvijena širina od 50cm do 100cm | m1 | 28
c. | razvijena širina od 100cm do 150cm | m1 | 56
STROPOVI
20. | Nabava i montaža spuštenog stropa od mineralnih ploča, tipa AMF Thermatex, sistem C. Dimenzije ploča su 600 x 600 mm, debljina 15 mm. Vidljiva bijela potkonstrukcija širine 24 mm spuštena je do 50 cm. Standardne ploče naziva Schlicht, ravne glatke s ravnim rubom (SK 24) u bijeloj boji, polažu se u čeličnu potkonstrukciju. Ploče su postojane na relativnu vlagu zraka do 95% RH, zvučne izolacije 34 dB prema EN 20140-9, te su svrstane u klasu zapaljivosti A2-s1,d0 prema EN 13501-1.
U jediničnu cijenu je uključen rubni kutni L – profil 19 x 24 mm (0,6 duž.m/m²) za oslanjanje rubnih ploča.
Strop izvesti prema uputama proizvođača.
Obračun po m2 postavljenog stropa.
prostori : popratni prostori (spremišta i sl.)
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: Ploče postojane na relativnu vlagu zraka do 95% RH, zvučne izolacije 34 dB prema EN 20140-9, te su svrstane u klasu zapaljivosti A2-s1,d0 prema EN 13501-1.
|  | m2 | 2525
21. | Dobava materijala i izvedba Knauf Celaneo spuštenog stropa na dvostrukoj stropnoj pocinčanoj potkonstrukciji od CD i UD profila. Izvodi se jednoslojnim oblaganjem gipskartonskim Cleaneo pločama d=12.5mm, ili jednakovrijedno, svi spojevi pregletani, obračunn po m2 izvedenog stropa.
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: zvučna izolacija prema EN ISO 11654, debljina ploča 12,5 mm
| Horizontalne plohe. | m² | 935
22. | Dobava i ugradnja Knauf alutop revizija od GK ploča ili jednakovrijedno.
a) | Revizija dimenzija 20x20. | kom | 6
b) | Revizija dimenzija 30x30. | kom | 4
c) | Revizija dimenzija 40x40. | kom | 16
d) | Revizija dimenzija 50x50. | kom | 4
e) | Revizija dimenzija 60x60. | kom | 28
23. | Dobava materijala i montaža metalnog spuštenog stropa.
Dobava i montaža metalnog spuštenog stropa tipa Armstrong Orcal Clip-In Bioguard s 3 mm zakošenim rubom, bez perforacije, u dimenziji 600x600x33 ili jednakovrijedno. Ploče se postavljaju na nevidljivu podkonstrukciju sistem Orcal 3000 i F rubne nosače Orcal. Prema EN ISO 14644-1 standardu zadovoljavaju ISO 3 klasu čestične čistoće. Ploče imaju funkciju „prozora“ tj. dio stropa se može otvarati bez skidanja ploča. Ploče i rubni profili su u bijeloj boji. Ploče su prema ponašanju u požaru u razredu A1 i koeficijenta upijanja zvuka αw = 0,10 i perive su prema standardu ASTM D – 4828 sa preko 500 ciklusa pranja i preko 500 ciklusa ribanja. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti i uljučujuči sav potreban dodatni materijal.
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: vatrootpornost razreda A1 i koeficijenta upijanja zvuka αw = 0,10
| Obračun po m2 izvedenog stropa. | m² | 280
24. | Dobava i montaža spuštenog stropa za zaštitu od ionizirajućeg zračenja tipa kao Knauf D112 s dvostrukom oblogom iz SAFEBOARD gips-kartonske ploče debljine 12,5 mm i Knauf impregnirane gips-kartonske ploče H2, na dvostruku potkonstrukciju. Pri izradi koristiti i tehničko uputstvo Knaufa.
Na međukatnu AB. konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na direktni ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/80.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih Knauf CD/UD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 80/40 cm. Visina spuštanja podgleda je od 12 cm od AB ploče. Visina podgleda spuštenog stropa od podloge je 310 cm. Obrada spojeva Safeboard Spachtelom-om, a H2 13 ploče sa Uniflott Impregniranim. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: gips-kartonske ploče debljine 12,5 mm i Knauf impregnirane gips-kartonske ploče H2
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q2, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3
|  | m2 | 145
25. | Izrada, dobava i postava prelaznih elemenata iz gips ploča d=12,5 mm za izvedbu promjene razine stropa. Uključivo dodatna podkonstrukcija.
| 1-struka stepenica h=30 cm | m1 | 360
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## MONTAŽERSKI RADOVI
VIII | MONTAŽERSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
ČISTI PROSTORI 3. i 5. KAT
1. | ZIDNI PANELI ZA ČISTE PROSTORE
1.1. | Cleanroom zidni pregradni antibakterijski paneli za operacijske dvorane, bez vidljive podkonstrukcije. Pregradni sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 62 mm, obostrano obložen pocinčanim čeličnim limom debljine 0.8 mm, antibakterijske boje 110 mikrona. Ispuna panela od kamene vune debljine 60 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102-1. Okvir panela izrađen od čeličnih profila sa svim potrebnim ukručenjima. Maksimalna visina panela je 3000 mm. Maksimalna širina panela je 1200 mm. Podni Al profil pripremljen je za elektroprovodljivu PVC podnu oblogu debljine 2 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. | m2 | 555.48
1.2. | Olovni lim za oblaganje zidova, debljine 2 mm | m2 | 173.51
1.3. | Cleanroom zidni obložni antibakterijski paneli za čiste prostore, bez vidljive podkonstrukcije. Obložni sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 42 mm obostrano obložen pocinčanim čeličnim limom debljine 0.8 mm, antibakterijske boje 110 mikrona. Ispuna panela od kamene vune debljine 40 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102-1. Okvir panela izrađen od čeličnih profila sa svim potrebnim ukručenjima. Maksimalna visina panela je 3000 mm. Maksimalna širina panela je 1200 mm. Podni Al profil pripremljen je za elektroprovodljivu PVC podnu oblogu debljine 2 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. | m2 | 834.9
1.4. | Aluminijski podni profil za čiste prostore, 35 x 100 mm | m | 278.31
1.5. | Aluminijski podni profil za čiste prostore, 55 x 100 mm | m | 185.16
1.6. | Aluminijski holkeri za čiste prostore, za vertikalno spajanje zid/zid i horizontalno spajanje panela zid/strop. Holkeri se učvršćuju za kutni aluminijski profil koji se montira između spoja zid/zid i spoja zid/strop. | m | 868.15
1.7. | Aluminijski kut za čiste prostore, za spoj zid-zid-strop. | kom | 143.84
1.8. | Prodori u zidnim panelima panelima (utičnice , tipkala , prekidači, rešetke….) | kom. | 200
2. | STAKLENE STIJENE I PROZORI ZA ČISTE PROSTORE
2.1. | Prozor za čiste prostore. Prozori za čiste prostore izrađeni prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Prozor je izrađen od dvostrukog stakla 6 + 6 mm. Okvir prozora izrađen od aluminijskg profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida.
a) | Dimenzija: 1000x2600 / 42 mm | kom. | 6
b) | Dimenzija: 1800x1700 / 42 mm | kom. | 3
c) | Dimenzija: 2400x1700 / 42 mm | kom. | 10
2.2. | Prozor za čiste prostore . Prozori za čiste prostore izrađeni prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Prozor je izrađen od dvostrukog stakla 6 + 6 mm. Okvir prozora izrađen od aluminijskg profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida.
a) | Dimenzija: 900x1200 / 62 mm | kom. | 3
2.2. | Prozor za čiste prostore. Prozori za čiste prostore izrađeni prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Prozor je izrađen od dvostrukog stakla 6 + 6 mm. Okvir prozora izrađen od aluminijskg profila sa silikagelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida.
a) | Dimenzija: 1200x1100 / 84 mm | kom | 1
b) | Dimenzija: 1200 x 1100 / 82 mm /OLOVNA ZAŠTITA 2 mm | kom | 1
c) | Dimenzija: 2400x1100 / 84 mm | kom | 1
d) | Dimenzija: 2400x1100 / 82 mm /OLOVNA ZAŠTITA 2 mm | kom | 1
3. | VRATA ZA ČISTE PROSTORE
3.1. | Clean room antibakterijska jednokrilna okretna vrata. Jednokrilna okretna vrata za čiste prostore ,izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Dovratnik izrađen od aluminijskog profila iste debljine kao i zidni panel. Krilo izrađeno od aluminijskog lima debljine 1.0 mm, antibakterijske boje 110 mikrona sa svim potrebnim ukručenjima, ispuna od tvrdog stiropora ili kamene vune debljine 40 mm. Kvake i panti izrađeni od inoxa. Ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja potlaka u prostoru). Ostakljenje u krilu.
| Dimenzija: 1000x2200 / 42 mm | kom. | 4
3.2. | Hidraulična pumpa za vrata | kom. | 28
3.3. | Odbojnik za vrata - zidni | kom. | 14
3.4. | Zidna zaštita protiv mehaničkih oštećenja - inox. Količine pretpostavljene. | m1 | 80
3.5. | Clean room antibakterijska jednokrilna okretna vrata. Jednokrilna okretna vrata za čiste prostore ,izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Dovratnik izrađen od aluminijskog profila iste debljine kao i zidni panel. Krilo izrađeno od aluminijskog lima debljine 1.0 mm, antibakterijske boje 110 mikrona sa svim potrebnim ukručenjima, ispuna od tvrdog stiropora ili kamene vune debljine 60 mm. Kvake i panti izrađeni od inoxa. Ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja potlaka u prostoru). Ostakljenje u krilu.
| Dimenzija: 1000x2200 / 62 mm | kom. | 5
| Dimenzija: 1100x2200 / 62 mm | kom. | 7
| Dimenzija: 1200x2200 / 62 mm | kom. | 1
| Dimenzija: 1400x2200 / 62 mm | kom. | 6
3.6. | Clean room jednokrilna okretna vrata s zaštitom od olova. Jednokrilna okretna vrata za čiste prostore ,izrađena prema EU GMP i ISO 14644 standardima. Dovratnik izrađen od aluminijskog profila iste debljine kao i zidni panel. Krilo izrađeno od aluminijskog lima debljine 1.0 mm, antibakterijske boje 110 mikrona sa svim potrebnim ukručenjima, ispuna od tvrdog stiropora ili kamene vune debljine 80 mm. Kvake i panti izrađeni od inoxa. Ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja potlaka u prostoru). S olovnom zaštitom debljine 2 mm
a) | Dimenzija: 1000x2200 / 62 mm Pb 2 mm | kom. | 3
b) | Dimenzija: 1100x2200 / 62 mm Pb 2 mm | kom. | 1
c) | Dimenzija: 1400x2200 / 62 mm Pb 2 mm | kom. | 2
3.7. | Cleanroom antibakterijska automatska jednokrilna klizna vrata s prozorom. Krilo vrata ukupne debljine 42 mm, izrađeno od Al. lima 1,0 mm, antibakterijske boje 110 mikrona. Dovratnik vrata izrađen od alumijskog profila. Vrata opremljena sa vodilicom i elektromotornim pogonom za automatsko upravljanje vratima, električnom cilindar bravom te tasterom na zidu i tasterom za otvaranje na lakat. Rukohvati na vratima izrađeni od inox lima. Ispuna od stiropora ili kamene vune, debljine 40 mm. Prozor sa dvostrukim staklom 6 + 6 mm: 400 x 700 / 62 mm. Vrata su opremeljena sa automatskim kliznim sustavom. Sa svake strane vrata ugrađuje se tipkalo za otvaranja vrata (ulaz / izlaz).
| Dimenzija: 1400x2200 / 42 mm / OLOVO 2 mm | kom. | 10
4. | STROP ZA ČISTE PROSTORE
4.1. | Cleanroom prohodni antibakterijski stropni paneli za čiste prostore, bez vidljive podkonstrukcije. Stropni sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 42 mm, obostrano obloženi čeličnim limom debljine 0.8 mm antibakterijske boje 110 mikrona. Ispuna panela od kamene vune debljine 40 mm. Okvir panela izrađen od čeličnih profila sa svim potrebnim ukručenjima. Standardni raster stropnih panela 1200 x 2400 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim slikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. | m2 | 301.36
4.2. | Olovni lim za oblaganje stropa, debljine 2mm | m2 | 63.23
4.3. | Prodori u stropnim panelima (lampe , distributeri vatrodojava, WFI…) | kom. | 80
VIII | MONTAŽERSKI RADOVI ČISTI PROSTORI 3. KAT UKUPNO:

## SOBOSLIKARSKI RADOVI
IX | SOBOSLIKARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Bojanje ploha zidova i obloga od gipskartonskih ploča u disperzionim bojama, svi zidovi se od poda do 160 cm bojaju uljanom bojom a ostalo disperzivnim. Boja i ton iz RAL palete, RAL 1015 ili 900, sa svim potrebnim predradnjama na vec pripremljenu podlogu za bojanje a u cijenu uključen sav potreban rad, materijal. U cijenu uključeno i brušenje, čišćenje, otprašivanje, kitanje manjih oštećenja, impregniranje, predbojanje diperzivnom bojom, ispravljanje toniziranim kitom, te pokrovno bojanje disperzivnom bojom vlaknastim valjkom. Obračun po m2 oslikane površine.
|  | m2 | 8911
2. | Bojanje ploha stropova od gipskartonskih ploča u disperzionim bojama, u boji i tonu RAL 9010, sa svim potrebnim predradnjama na vec pripremljenu podlogu za bojanje a u cijenu uključen sav potreban rad, materijal. U cijenu uključeno i brušenje, čišćenje, otprašivanje, kitanje manjih oštećenja, impregniranje, predbojanje diperzivnom bojom, ispravljanje toniziranim kitom, te pokrovno bojanje disperzivnom bojom vlaknastim valjkom. Obračun po m2 oslikane površine.
|  | m2 | 935
3. | Bojanje ploha protupožarnih obloga od Promat ploča u disperzionim bojama , u boji i tonu RAL 1015 ili 9001, sa svim potrebnim predradnjama na vec pripremljenu podlogu za bojanje a u cijenu uključen sav potreban rad, materijal. U cijenu uključeno i brušenje, čišćenje, otprašivanje, kitanje manjih oštećenja, impregniranje, predbojanje diperzivnom bojom, ispravljanje toniziranim kitom, te pokrovno bojanje disperzivnom bojom vlaknastim valjkom. Obračun po m2 oslikane površine.
|  | m2 | 3335
4. | Gletanje i bojanje ploha ab zidova i stupova sa završnom obradom u žbuci disperzionim bojama, svi zidovi se od poda do 160 cm bojaju uljanom bojom a ostalo disperzivnim. Boja i ton iz RAL palete, RAL 1015 ili 900 sa svim potrebnim predradnjama na vec pripremljenu podlogu za bojanje a u cijenu uključen sav potreban rad, materijal. U cijenu uključeno i brušenje, čišćenje, otprašivanje, kitanje manjih oštećenja, impregniranje, predbojanje diperzivnom bojom, ispravljanje toniziranim kitom, te pokrovno bojanje disperzivnom bojom vlaknastim valjkom. Obračun po m2 oslikane površine.
|  | m2 | 2962
5. | Izvedba zaštitnog protuprašnog premaza u slojevima poda na tlu (tehničke prostorije i u oknu dizala). Podloga je pripremeljna ploha cementnog estriha. Izvesti poliuretanskim protuprašnim premazoma. Boja RAL 7001 Premaz mora biti odgovarajuće tvrdoće, otporan na habanje, otapala, ulja, vodu i kemikalije.
|  | m2 | 50
6. | Ličenje čelične konstrukcije i raznih metalnih elemenata bravarije, nove i stare, uz prethodni premaz temeljnom bojom za pocinčane konstrukcije, te bojanje završnom bojom nijanse RAL 9010. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje i temeljne premaze. Obračun po m2 oličenih elemenata.
|  | m2 | 100
IX | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:

## RAZNI RADOVI
X | RAZNI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava otirača - omčaste PVC prostirke s poleđinom. Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u vanjskom prostoru.Otirači se postavljaju ispred ulaza. Tlocrtna veličina otirača - cca 100x180 cm (mjere obvezno provjeriti na objektu!).
|  | kom | 2
2. | Dobava i postava otirača - tekstilne prostirke s PVC poleđinom. Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u vanjskom prostoru. Mjere otirača obavezno provjeriti na objektu! tlocrtna veličina otirača - cca 180x240 cm (vjetrobran).
|  | kom | 2
3. | Dobava i postava tipskog kontejnera zatvorenog tipa za komunalni otpad volumena 1100 l.
|  | kom | 2
4. | Dobava matrijala i izvedba protupožarnih brtvljenja protupožarnim kitom i pjenom klase otpornosti EI90 kao PROMAFOAM C (ili jednakovrijedan proizvod) svih instalacija na granici požarnih zona prema pravilima struke i požarnom elaboratu, premazivanje kabela vatrootpornim premazom kao tip KBS Croating (ili jednako vrijedno). Obračun po komadu.
Jednakovrijedan proizvod
Karakteristike za jednakovrijednost: klasa otpornosti na požar EI 90
|  | kom | 42
5. | Dobava i postava oglasnog panoa u ulaznom dijelu građevine.
|  | kom | 1
6. | Dobava i postava orijentacijskog plana za kretanje u građevini, koji mora biti reljefno izrađen, te mora omogućavati ispunjenje slijedećih uvjeta: Postavljen horizontalno ili približno horizontalno u visini od najviše 90 cm, odnosno vertikalno ili približno vertikalno na visini gornjeg ruba do najviše 180 cm. Postavljen je uz ulaz u građevinu. Sadrži informacije na Brailleovom pismu. Od ulaznih vrata građevine do plana postavlti taktilnu crtu vođenja. Označen je oznakom pristupačnosti.
| Orjentacijski plan | kom | 1
| Taktilna crta vođenja širine 40 cm | m1 | 12
7. | Taktilna crta vođenja, traka širine 40 cm , reljefne obrade sa užljebinama u smjeru vođenja, visine do 5 mm. Postava u podu hodnika, od ulaza do invalidskog wc-a , te prijemnih pultova i sl. Obračun po m1 izvedene taktilne trake.
|  | m1 | 88
8. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih fiksnih brisoleja u prizemlju i na katovima dogradnje. Brisoleji su izvan pročelja istaknuti za 160 cm, a izvode se od elipsoidnih lamela (22 cm) kojih je predviđeno 7 kom u nizu. Predviđeno je brisoleje fiksirati u ab konstrukciju preko metalnih elemenata, a na mjestu aluminijske bravarije otvora. Ove radove vršiti u koordinaciji s izvođačem ventilirane fasade i izvođačem ab konstrukcije. U cijenu uključiti sav potreban alat i materijal do potpune funkcionalnosti.
|  | m1 | 245
9. | Nabava, doprema i montaža unutarnjeg roloa za zaštitu od insolacije i zamračivanje s pogonom gdje je vitlo fiksno. Potrebna visina platna cca 250 cm. Cijev za navijanje je 0 50 ili 60 mm, ovisno o dimenziji. Cijev uteg je 0 20. Čelične konzole s nosačem maske. Montaža roloa je u strop, obloženo GK pločom kako ne bi postojala izbočina na prozorskom nadvoju. Platno za zamračivanje - Black out, primjereno za javne prostore s dugim vijekom trajanja.
U cijenu uključiti sav potreban alat i materijal do potpune funkcionalnosti.
|  | m2 | 490
10. | Izrada dobava i ugradnja raznih natpisa i oznaka etaža, odjela, prostorija i sl. Radove izvršiti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u koordinaciji sa projektantom i korisnikom prostora.
|  | kom | 50
11. | Isto kao stavka 10. samo izraditi u Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe
|  | kom | 50
X | RAZNI RADOVI UKUPNO:

## REKAPITULACIJA OBRT. RADOVA
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
I | LIMARSKI RADOVI | 0
II | BRAVARSKI RADOVI | 0
III | STOLARSKI RADOVI (UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA) | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
V | KAMENARSKI RADOVI | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
VIII | MONTAŽERSKI RADOVI | 0
IX | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | 0
X | RAZNI RADOVI | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0