## UVJETI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kriruškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb | Z.O.P. MŽ-29/14 |  | T.D. 29/14 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Kliničćki bolnički centar Sestre Milosrdnice, Vinogradska c. 29, Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE | Projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | kolovoz, 2014.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno ____________________ i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.
Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne službe”.
IZVEDBA
Općenito
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i materijala.
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, kao i izvedba okna za vodomjer mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.
Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internog vodomjernog okna vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
Instalacija interne kanalizacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, kao i izvedba priključnog (kontrolnog) revizijskog okna kanalizacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se građevina priključuje na istu.
Izvedbu priključnog kanala od javnog uličnog kanala do priključnog (kontrolnog) revizijskog okna vrši samo ovlašteno poduzeće koje gospodari javnom kanalizacijom, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
- izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
- održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
- ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom;
dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;
- izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armstrong-Tubolit SG" ili sličnim istovrijednim materijalom;
- izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sličnim istovrijednim materijalom;
- izolacija vodovodnih cijevi vođenih u drenažnoj podlozi poda i u zemlji sa gotovim bitumeniziranim trakama tipa “Plastizol” ili sličnim istovrijednim materijalom;
- postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
- troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na ispravan rad;
- troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
- odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;
- popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije su sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
- bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
- postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
- iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
- uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
- zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
- cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:
slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
- sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno montaža;
- zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz oznaku vrste i promjera;
- bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
- eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
- iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
- postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
| NORME HRN |  | HRN
| Čelične cijevi za vodovod |  | C.B5.225
| PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod |  | DIN 8074/8075
| PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi DIN 16892/893 |  | DIN 16892/893
| Ravni protočni ventili M.C5.260 |  | M.C5.260
| Ravni protočni ventili s otvorom za pražnjenje M.C5.261 |  | M.C5.261
| Kutni protočni ventil M.C5.251 |  | M.C5.251
| Ventil za pražnjenje M.C5.280 |  | M.C5.280
| Plovni ventil za vodokotlić M.C5.820 |  | M.C5.820
| Zasuni |  | M.C5.600
| Sanitarna keramika |  | U.N5.100
| Umivaonici |  | U.N5.110
| Kade, polukade i tuš kade U.N5.210, 220 i 230 |  | U.N5.210, 220 i 230
| Zidna baterija s tušem M.C5.802 |  | M.C5.802
| Stojeća baterija s pokretnim ispustom M.C5.805 |  | M.C5.805
| Sifon za umivaonik M.C5.810 |  | M.C5.810
| Odljevno koljeno s čepom M.C5.812 |  | M.C5.812
| Preljevno koljeno M.C5.813 |  | M.C5.813
| Ručni aparati za gašenje požara Z.C2.010 |  | Z.C2.010
| Vatrogasna crijeva Z.C2.010 |  | Z.C2.010
| Hidrantski nastavci Z.C2.011 |  | Z.C2.011
| Vatrogasna mlaznica s ventilom Z.C2.063-066 |  | Z.C2.063-066
| Separatori lakih ulja DIN 1999 |  | DIN 1999
| Poklopci za okna M.J6.210 |  | M.J6.210
| PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19560 |  | DIN 19560
| Lijevano željezne kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19522 |  | DIN 19522
| PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju DIN 19534 i 8062 |  | DIN 19534 i 8062
ili jednakovrijedne norme ____________________
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne"

## TROŠKOVNIK
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kriruškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb | Z.O.P. MŽ-29/14 |  | T.D. 29/14 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Kliničćki bolnički centar Sestre Milosrdnice, Vinogradska c. 29, Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE - I. FAZA | Projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | kolovoz, 2014.
Red. broj | Opis stavke | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos
A/ | VODOVOD
1. | Dobava, prijenos i ugradba poc. tlačnih cijevii fitinga. Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni rozetom. Pričvršćenje cijevi vršiti pomoću kuka i obujmica na razmacima od 2 m te kod svakog ogranka. Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak od 15 bara (15 kp/cm2). |  |  |  | 0
| Cijevi vođene u zemlji izolirati dekorodal trakom vertikalno u instalacijskim kanalima, te podstropni razvod izolirane «armafleksom» za hladnu i "armafleksom" za toplu vodu, uklučujući traku za povezivanje «armafleksa». |  |  |  | 0
| Obračun po m' komplet montirane cijevi sa izradom i zatvaranjem svih šliceva, prodora u podu, zidu i ploči, te kompletnom izolacijom. |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | m' | 200
| Ø 65 mm | m' | 100
| Ø 50 mm | m' | 450
| Ø 40 mm | m' | 400
| Ø 32 mm | m' | 130
| Ø 25 mm | m' | 520
| Ø 20 mm | m' | 680
| Ø 15 mm | m' | 860
2. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenih (ljevano željeznih) slobodno protočnih ventila - zasuna, komplet. Ventile montirati kod priključka i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima označenom mjestu.
| Ø 80 mm | kom | 10
| Ø 50 mm | kom | 10
| Ø 32 mm | kom | 10
3. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenog (ljevano željeznog) protočnog ventila s ispusnom slavinom, komplet. Ventili se montiraju na priključku usponskih vodova i kod priključka, a u skladu s monterskim shemama vodovoda.
Obračun po komadu prema profilu.
| Ø 80 mm | kom | 4
| Ø 50 mm | kom | 2
| Ø 32 mm | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće.
| Ø 80 mm | kom | 1
| Ø 50 mm | kom | 1
5. | Dobava i ugradnja ZOPT-a tip "BA"
| Ø 80 mm | kom | 1
| Ø 50 mm | kom | 1
6. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenih (ljevano željeznih) slobodno protočnih ventila - zasuna, komplet. Ventile montirati kod priključka i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima označenom mjestu.
| Ø 80 mm | kom | 3
| Ø 32 mm | kom | 10
| Ø 25 mm | kom | 8
| Ø 20 mm | kom | 4
7. | Dobava, donos i ugradba mjedenog protočnog ventila sa ugradbenom kapom na navoj. Obračun po komadu komplet ugrađenog ventila sa kapom.
| Ø 25 mm | kom | 30
| Ø 20 mm | kom | 40
8. | Dobava, prijenos i ugradba kutnih ventila za montažu ispod sanitarnih jedinica. Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| Ø 15 mm | kom | 406
9. | Dobava, prijenos i ugradba protupovratnih ventila na usponskom vodu hidrantske mreže. | kom | 4
10. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cjevovoda, dvostruke i jednostruke obujmice, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. | kompl. | 1
11. | Izrada priključka vode (tople i hladne) u stavku ulaze i 2 ventila Ф 20 na opreme sudopera i ostalog, prema projektu priključaka opreme, za drugu opremu treba uskladiti dovode i odvode.
| - predmet opreme | kom | 30
12. | Dobava, prijenos, ugradba i postavljanje ručnih vatrogasnih aparata S9. Sve komplet sa svim pomočnim materijalom i razmještajem. | kom | 30
13. | Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija cjevovoda otopinom klora.
| Obračun po komadu komplet ispitane instalacije. | kom | 1
14. | Dobava, prijenos i ugradba požarnih hidranata s ormarićem ugrađenim na zid tip PASTOR Zagreb ili jednakovrijedan proizvod _______________________.
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: U INOX(crveno kučište i INOX vratšca sa staklom), vel. ormarića 700x780x250, bubanj Ø 590x145 s kočnicom i priključnim crijevom za mrežu Ø52, vatrogasna cijev DN 25 EN 694 kruta dužine 20m, ventil kutni Ms 2'' sa stabilnom spojnicom Al Ø52 , okretni nastavak Ms 2'', mlaznica Ø25 Al sa zasunom sa direktnim priključkom na cijev, reducir spojnica Ø52 s kosim grlom Ø25. Obračun po komadu kompletno montiranog i opremljenog hidranta Hv Ø 2'' | kom | 20
15. | Dobava, donos i ugradba uređaja za povećanje tlaka Q=1,0 l/sek, H=5,2 bara, uređaj tipski, spojen na dovod i odvod vode, te izrada zaobilaznog voda sa kompletnim ventilima, protupovratnim i svim ostalim.
U stavku ulazi i priključak na el. energiju.
Uređaj montirati u okno. Okno armirano betonsko vel. 2,5 x 2 x 3. Stjenke i dno pokriveno pločama 20 cm. Poklopac od rebrastog lima. Izvesti ventilaciju okna na dva mjesta Ø 80.
| Obračun po komadu kompletnog uređaja u oknu. | kom | 1
16. | Izvedba priključka na postojeći vodovod za sanitarnu i požarnu vodu. U stavku ulazi rezanje cjevovoda, ugradnja potrebnog fazonskog komada, ventila, te uređenje kompletnih cijevi.
Obračun po komadu komplet izvdenog priljučka.
| - hidrantska mreža | kom | 1
| - sanitarna voda | kom | 1
17. | Dobava, donos i ugradnja nadzemnog hidranta Ø 100 mm sa svim pomoćnim materijalom sa zasunom i kapom za otvaranje zasuna, te komplet ormarom za smještaj kompletne opreme.
| Obračun po komadu komplet izvedenog nadzemnog hidranta. | komplet | 2
18. | Dobava, izrada i montaža ležećeg bojlera za zagrijavanje sanitarne vode zapremnine 4.000 litara, PN 10, s nehrđajućom čeličnom (AISI 304) cijevnom grijalicom ogrjevne površine 22 m2 od bakrenih cijevi.
Izrada novog temelja iz čeličnih profila postava bojlera na isti.
Antikorozivna zaštita bojlera, iznutra epoxi premazom za sanitarnu i pitku vodu i izvana antikorozivnom bojom. Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JRG2.
Bojler se mora izraditi na mjestu montaže zbog nepristupačnosti.
Radovi obuhvaćaju sljedeće:
- snimanje postojećeg bojlera, na osnovu čega se radi novi
- odspajanje starog bojlera
- demontaža starog bojlera, rezanje u odgovarajuće komade i iznošenje iz kotlovnice, otprema na deponij
- izrada temelja i nosača za montažu novog bojlera
- doprema i unošenje novog bojlera u pozicijama do mjesta za montažu
- izrada bojlera komplet
- tlačna proba
- spajanje bojlera na postojeći cjevovod i armaturu
- toplinskja izolacija bojlera i dijela cjevoda mineralnom vunom u oblozi od al. lima
| - puštanje u rad | kom | 1
19. | Izrada priključka na postojeće vertikale vodovoda i hidranta za nadogradnju.
Postoji vodovod u katu ispod.
U stavku ulazi; štemanje zida i otvora, rezanje postojećeg cjevovoda iznad priključka, zatvaranje zida i otvora.
Obračun po komadu komplet izvedenog priključka.
| - hidrant Ø 80 mm | kom | 4
| - topla i hladna voda Ø 25 mm | kom | 8
20. | Izrada priključka tople i hladne vode, te recirkulacije u toplinskoj stanici. Obračun po komadu komplet izvedenog priključka.
|  | kom | 1
21. | Kvalitetno ispitivanje voda nakon montaže kompletne opreme (Zavod za zaštitu zdravlja) i izdavanje atesta o kvaliteti. | komplet | 1
22. | Funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske mreže, te pribavljanje atesta o zadovoljavanju protupožarnih propisa. | komplet | 1
A/ | UKUPNO VODOVOD:
B/ | KANALIZACIJA
1. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za horizontalne odvode vanjske i temeljne odvodnje sa debljom stijenkom, WAVIN KG B-SN4, prema normi DIN-19534 ili jednakovrijedna ______________________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: : PVC materijal, lagan materijal, lako se postavlja) . Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavaju se u 1 m' ugrađenih cijevi.
| Ø 300 mm | m' | 60
| Ø 250 mm | m' | 10
| Ø 150 mm | m' | 50
| Ø 100 mm | m' | 10
2. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi za izvedbu horizontalne odvodnje unutar objekta (sanitarni čvor) iz samogasivih propilenskih cijevi s kolčakom WAVIN ED NIPREN, PP DIN 1954 i DIN 4102 B1 ili jednakovrijedne __________________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: izvrsna kemijska otpornost, velika otpornost na temperaturu, mala težina, lako se postavlja, samogasiv materijal).
| Ø 160 mm | m' | 100
| Ø 110 mm | m' | 240
| Ø 75 mm | m' | 60
| Ø 50 mm | m' | 20
3. | Dobava, prijenos i ugradba kanalizacijskih cijevi – samogasive niskošumne iz polipropilena ojačane mineralnom vunom u izvedbi s kolčakom WAVIN AS DIN 19560 ili jednakovrijedne____________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: plastična cijev, niskošumna,zvučna izolacija) i PVC cijevi za izvedbu podstropne odvodnje podruma, te vertikalne odvodnje u instalacijskim otvorima unutar objekta.
Obračun se vrši po m' kompletno montirane, ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim spojnim i pomoćnim materijalom prema izmjeri u naravi.
Fazonski komadi se obračunavaju kao 1 m' cijevi.
| Ø 160 mm | m' | 120
| Ø 100 mm | m' | 440
| Ø 50 mm | m' | 310
| Ø 32 mm | m' | 465
4. | Dobava, donos i ugradba cijevi za odvod kondenzata klime.
| Obračun po m' komplet izvedenog odvoda. | m' | 800
5. | Dobava, prijenos i ugradba odgovarajućih fazonskih komada za prolaz instalacija odvodnje kroz beton. Cijevi ugraditi u betonske zidove na mjestima ulaza cijevi u objekt, te na mjestima prolaza cijevi kroz grede. Cijevi nakon montaže instalacije popuniti.
| Ø 160 mm | kom | 20
| Ø 100 mm | kom | 10
| Ø 80 mm | kom | 10
| Ø 60 mm | kom | 27
| Ø 25 mm | kom | 30
6. | Dobava, donos i ugradba PVC cijevi za ventilacijske nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova cca 5 m, odnosno do studora. Obračun po komadu ugrađenog nastavka.
| Ø 110 mm | kom | 6
7. | Dobava, donos i ugradba ventilacijskih nastavaka sa jakom kapom za provjetravanje. Obračun po komadu komplet ugrađenog nastavka.
| Ø 110 mm | kom | 6
8. | Dobava, donos i ugradba studor ventila Φ 110 cm. Obračun po komadu komplet ugrađenog studor ventila sa vratašcima za pristup istom.
| Ø 110 mm | kom | 3
9. | Dobava i montaža mesinganih poniklanih vratašca u prizemlju i u najvišoj etaži kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm. Obračun sve kompletno po komadu montiranih vratašca zajedno sa bravicom i ključem vel. 25x30 cm. | kom | 20
10. | Dobava i ugradnja lijevano željeznog olučnjaka za prihvat limenih oluka (cijev, cijev sa otvorom za čišćenje, LUK 87º).
| Φ 200 mm - 1000 cm | kom | 5
| Φ 200 mm - ČĆ | kom | 5
| Φ 200 mm - LUK 87º | kom | 5
11. | Dobava i montaža PVC podnog sifona sa kromiranom rešetkom. | kom | 119
13. | Dobava i montaža linijskih kanalica za tuševe podnih rešetki od inoxa . Obračun po m' kompletno nabavljene, montirane i spojene rešetke. U rešetke ugraditi sifone.
| L=4,0 m, širine 20 cm | kom | 4
14. | Rešetka za oborinske vode, dužine 30 m, širine 30 cm, sa okvirom postavljenim na betonski rigol. Obračun po komadu komplet izvedene rešetke. | kom | 1
15. | Dobava, donos i ugradba rešetke sa zvonastim sifonom. Obračun po komadu komplet ugrađenog sifona.
| 300/300 | kom | 1
| 100/100 - odvod linijskih rešetki | kom | 1
16. | Dobava, donos i ugradba vodolovnih grla Φ 100 mm - odvod sa svim izolacijama spojenih na vertikale i izolaciju.
U stavku ulaze i el. grijači za vodolovna grla spojena na električnu energiju sa svom opremom.
| Obračun po komadu komplet umontiranog vodolonog grla sa grijačima. | kom | 6
17. | Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost spojeva i uređaja uz dobivanje odgovarajućih atesta. Obračun po komadu komplet ispitane kanalizacije. | kom | 1
18. | Izvedba priključka kanalizacije objekta na postojećuu kanalizaciju. U stavku ulazi iskop zemlje, nabava i montaža cjevovoda, zatrpavanje i izvedba priključka na kolektor, rezanje cjevovoda i izvedba okna, te dovođenje terena u prvobitno stanje. | kom | 1
B/ | UKUPNO KANALIZACIJA:
C/ | SANITARNI UREĐAJI
Svi ugrađeni sanitarni uređaji prema izboru investitora i projektanta arhitektonskog dijela.
1. | Dobava i montaža WC-a s kompletnom opremom, te sa spajanjem, priborom, kutnim ventilom i ostalim te pomoćni materijal. Školjka je od bijele keramike kao proizvod tip SIMPLON - BALTIK (ili jednakovrijedan proizvod _________________________). (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: keramička , bijela. ) Daska od tvrde plastike s poklopcem u bijeloj boji. Vodokotlić niskomontažni od čeličnog bijelog emajliranog lima zatvorene izvedbe s uređajem za bešumno ispiranje, poteznim lančićem i ručicom od porculana te s ispravnom plastičnom cijevi FI 5/4". Obračun sve kompletno po komadu montiranog s pomoćnim materijalom i pripomoći. | kom | 40
2. | Dobava i montaža umivaonika od bijele fajanse (sanitarna keramika) s kompletnom ustrojnom i pogonskom opremom. Dovodna armatura, stojeća mješalica za hladnu i toplu vodu s pokretnim livenim ispustom, perlatorom, kutnim ventilima i rozetom. Odvodna armatura je odvodni ventil s nastavkom, lančićem i čepom te poniklanim sifonom s nastavkom i zidnom rozetom. Sve kompletno sa svim pomoćnim materijalom te građ. pripomoći. UM vel. 560 x 460 mm. | kom | 120
3. | Dobava i montaža brušenih ogledala vel. 500x450 na zabite tiple s vijcima s poniklanim kapama. Ogledalo montirati u kupaonici. Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala. | kom | 120
4. | Dobava i ugradba kromiranog držača sapuna kraj umivaonika. Obračun po komadu montiranog držača. | kom | 120
5. | Dobava i ugradba kromiranog držača za papirnate ručnike. Obračun po komadu ugrađenog držača. | kom | 120
6. | Dobava i ugradba kromiranog držača toaletnog papira (papir u roli) pored WC-a bočno na zid. | kom | 40
0
7. | Dobava i montaža keramičkih etažera. Obračun po komadu ugrađenog i opremljenog etažera. | kom | 120
8. | Dobava, prijenos, ugradba i postavljanje ručnih vatrogasnih aparata. Sve komplet sa svim pomočnim materijalom i razmještajem. |  |  |  |  | 0
| tip S-9 | kom | 50
9. | Dobava, donos i izrada priključka na toplu i hladnu vodu i na odvode predmeta opreme, te za plastični sakupljač masti (sifon) sa mješalicom za toplu i hladnu vodu. Sve komplet izvedeno za dovod i odvod (prema projektu opreme) u stavku uključeni i ventili. | kom | 30
10. | Dobava, donos i ugradba odvoda sa sifonom za sudoper. Obračun kompletno po komadu montiranog odvoda sa 4 m cijevi FI 5/4" sa svim monterskim materijalom te građevinskom pripomoći. Stavka dolazi u obzir nakon odobrenja investitora. | kom | 20
11. | Dobava, donos i ugradba vindabone sa kompletnom opremom (mješalica, odvod, ventili). Obračun po komadu komplet izvedene vindabone. | kom | 3
12. | Dobava, donos i ugradba pisoara , kompletno opremljenog i sposobnog za uporabu sa elektro automatikom za uključivanje i isključivanje vode (fotočelije).
| Obračun po komadu komplet izvedenog pisoara spojenog na elektro priključak ili vlastitu bateriju. | kom | 8
13. | Dobava, izrada i montaža LEŽEĆEG BOJLERA za zagrijavanje sanitarne vode zapremnine 4000 litara, PN 10, s nehrđajućom čeličnom (AISI 304) cijevnom grijalicom ogrjevne površine 22 m2 od bakrenih cijevi.
Izrada novog temelja iz čeličnih profila i postava bojlera na isti.
Antikorozivna zaštita bojlera, iznutra epoxi premazom za sanitarnu i pitku vodu i izvana antikorozivnom bojom.
Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JRG2. Bojler se mora izraditi na mjestu montaže zbog nepristupačnosti.
Radovi obuhvaćaju sljedeće:
- snimanje postojećeg bojlera, na osnovu čega se radi novi,
- odspajanje starog bojlera,
- demontaža starog bojlera, rezanje u odgovarajuće komade i iznošenje iz kotlovnice, otprema na deponij,
- izrada temelja i nosača za montažu novog bojlera,
- doprema i unošenje novog bojlera u pozicijama do mjesta za montažu,
- izrada bojlera komplet,
- tlačna proba,
- spajanje bojlera na postojeći cjevovod i armaturu
- toplinska izolacija bojlera i dijela cjevovoda mineralnom vunom u oblozi od al. lima,
| - puštanje u rad. | kom | 2
14. | Nabava , dobava i ugradnja aparata za dezinfekciju i pranje noćnih i urinskih posuda
- Komora od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Vlastiti generator pare za proizvodnju pare za dezinfekciju do 93˚C
- Upravljanjem putem mikroprocesora
- LCD pokaznik za prikaz trenutne faze programa i grešaka
- Automatsko otvaranje vrata putem tipkala
- Ugrađen dozator za neutralizator kamenca
- Ugrađena pumpa za održavanje tlaka vode
- Električno napajanje 3x380V, 50Mz+0+Z
- Velika snaga grijača (9 kW/9 kW)
- Ugrađen kondenzator pare
- Automatsko pražnjenje noćnih posuda i urinskih boca prilikom zatvaranja vrata
- Vanjske mjere 600x460x1530 mm (ŠxDxV)
- Energetski položaj otvorenih vrata
- Mrežasta košara za pranje sitnog pribora (bujbrežaste posude, instrumenti i sl.) - opcija
*4 programa pranja:
- program za noćne posude,
- program za urinske boce
- program za intenzivno pranje
- program za kante, posude za pranje i sl.
*Kapacitet:
- 3 noćne posude ili
- jedna noćna posuda + 3 urinske boce ili
- jedna kanta ili posuda za pranje ili
- jedna staklena posuda za sekrete (kateterska)
| - jedna košara SPRI 1 s priborom | kom | 8
15. | Dobava i ugradba ISPIRAČA za noćne posude.
Uključivo srčasta jednoručna baterija za hladnu i toplu vodu Ø 1/2'', izrađena od inoksa, dimenzija cca 600x600x900 mm
| Ispirač se montira zajedno sa blatexom na zajednički odvod koji se nalazi ispod ispirača. | kom | 11
16. | Nabava i ugradnja POLICA ZA NOĆNE POSUDE iznad izljevnikaa 600x375x600 h mm, izrađene iz inoxa sa policom za odcjeđivanje. | kom | 11
17. | Nabava i ugradnja VISEĆIH ORMARIĆA, sa vratima za prostor nečisto, izrađenih od inoxa:
| - dim. 600x375x450 h mm | kom | 11
| - dim. 900x375x600 h mm | kom | 11
18. | Dobava, donos i ugradba WC-a za invalide:
Nabava, doprema i ugradnja WC-a za invalide Dobava, donos i ugradba WC-a za invalide: Nabava, doprema i ugradnja WC-a za invalide tip MONOBLOK kao DOLOMIT (J 2742) ili jednakovrijedan proizvod ___________________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: keramiči, bijeli)
Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog WC-a za invalide uključujući poklopnu dasku i okvir, vodokotlić - Monoblok, kompletno spojeno i pušteno u rad, te nosač za mješalicu, mješalica sa telefon tušem (B 1613 AA).
Nabava, doprema i montaža umivaonika za invalide vel. 60x67 cm tip DOLOMITE (J200867) ili jednakovrijedan proizvod
______________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: keramički, bijeli)
Armatura jednoručna stojeća mješalica za hladnu i toplu vodu (B1612AA) sifon Ø 32 mm, te dva kutna ventila tip GROHE ili jednakovrijedan proizvod
________________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: visokosjajni krom, prilagodljiv limitator protoka vode, perlator)
Obračun po komadu gore navedenog spojenog i puštenog u rad uključujući sav potreban materijal za montažu, kao i sifon ugrađen u zidnu nišu, te kromirani okvir i vratašca, vel. 25/25 ugrađena na mjestu sifona.
Nabava, doprema i ugradnja opreme za invalidski sanitarni prostor. Obračun po komadu ugrađene opreme uključujući potreban materijal za ugradnju.
Invalidsko ogledalo
Nosač s mogućnošću postizanja nagiba prema naprijed tip NT NORMBAU ili jednakovrijedan proizvod ________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: nehrđajući čelik, srebrne boje)
Rukohvat tip DOLOMITE (J2059) ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: od nehrđajućeg čelika, srebrne boje)
Pokretno-zaokretne ručke dužine 60 cm ugrađene s obje strane WC-a (2 kom) tip Dolomite (J2060) ili jednakovrijedan proizvod _______________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: nehrđajući čelik, srebrne boje)
| Obračun po komadu komplet uređenog sanitarnog čvora za invalide. | komplet | 6
C/ | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI:
D/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Štemanje ploče zida za postavljanje cijevi kanalizacije i vode, otvor do širine 0,5 m. | m' | 100
2. | Izrada otvora u starom objektu za prolaz cijevi vodovoda i kanalizacije. Otvor do 40/40 cm.
| Obračun po komadu komplet izvedenog otvora. | kom | 50
3. | Premještanje postojećih odvoda i dovoda. Odvod do ø 600 cm, vodovod do ø 150 cm, na mjestima gdje dolazi novi objekt.
U stavku ulazi: iskop zemlje demontiranje cijevovoda, postavljanje novog cjevovoda, zatrpavalje nakon postavljanja cjevovoda. Zemlju nabiti do potrebne nosivosti.
Obračun po m' komplet premještenog cjeovoda prema situaciji na licu mjesta do:
| Ø 400 mm odvod | m' | 120
| Ø 150 mm voda | m' | 100
4. | Rušenje postojećeg okna i slivnika koji ometaju izgradnju novog objekta.
U stavku ulazi i odvoženje materijala na gradsku deponiju.
Obračun po komadu srušenog i odvezenog okna.
| - okno | kom | 10
| - slivnik | kom | 8
5. | Izrada spoja na novu kanalizaciju, izvod iz objekta se mora demontirati i izvesti novu kanalizaciju. Dio se vješa u instalacijski podrum i odvodi do novog temeljnog razvoda.
Obračun po komadu komplet izvedenog priključka, dužina cijevi cca 20 m.
| U stavku ulazi: iskop, montaža kroz objekt, dobava i postavljanje odvoda-cijevi, izrada spoja na okno, te dovođenje terena u prvobitni položaj. | kom | 20
6. | Izmiještanje vertikale koje prolaze kroz prizemlje (odvodnja-fekalne-oborinske), te vodovod hladne i tople vode - recirkulacije.
Izmjestiti ih u podrumu i ponovno vratiti ispod stropa prizemlja do postojećih vertikala. Za kat predviđa se cca Ø 100 2x15 m odvodnje i Ø 25 3x15 m hladne i tople vode i recirkulacije.
| Obračun po komadu komplet izmještene vertikale. | kom | 8
7. | Iskop zemlje III kategorije rovova za polaganje vodovoda i kanalizacije, te objekata s planiranjem dna rova, zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje preostalog materijala.
| Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 200
8. | Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine 10 cm za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije. | m3 | 20
9. | Dobava, donos i izvedba kanalizacijskih okana van objekta od vodonepropusnog betona C 25/30, te ugradba lijevano željeznih penjalica. Stjenke i ploča okna debljine 20 cm, armirano željezna Q=527 250-300 kg/m3. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm, omjer 1:1).Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. Nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za teški promet vel. 600 x 600 mm.
| - 100x60 cm | kom | 10
| - kontrolno okno 130/90/200 cm | kom | 1
| - plinotijesno okno vel. 60x60 cm | kom | 2
10. | Spajanje kanalizacije na revizijsko okno sa umetanjem i ugradnjom PVC spojnog elementa izrađenog iz tvrdog PVC-a, oznake RDS ili KGF priključnog komada kao veza između tvrde plastike i betona odnosno betonskih građevina, komplet. U cijenu su uključene: dobava, montaža i ispitivanja spojnog elementa, komplet izvedeno.
| Ø 160 mm | kom | 10
| Ø 200 mm | kom | 2
| Ø 250 mm | kom | 1
| Ø 300 mm | kom | 14
11. | Dobava, donos i ugradba vodovodnog priključnog okna vel. 120x80x2,50 cm, stjenke, dno i ploča 20 cm, armirano mrežom, poklopac tipski ljevano željezni lako teški, u stavku ulaze i stupaljke.
| Obračun po komadu komplet izvedenog okna. | kom | 2
12. | Nabava, donos i ugradba slivnika sa rešetkom. Obračun po komadu komplet ugrađenog slivnika spojenog na postojeći odvod. | kom | 5
13. | Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže i zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijačima. Obračun sve kompletno po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 120
14. | Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km. U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiju. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 100
15. | Izrada spoja na postojeći vodovod.
Obračun po komadu komplet izvedenog spoja (iskop, rezanje cjevovoda, izrada priključka, zatrpavanje i dovođenje terena u prvobitan položaj).
| Ø 80 mm | kom | 1
| Ø 32 mm | kom | 1
16 | Izrada spoja na postojeću kanalizaciju (skidanje asfalta, iskop, izrada otvora u oknu, postavljanje cijevi). Zatvaranje otvora vodonepropusno, dovođenje terena u probitan položaj.
Obračun po komadu komplet izvedenog spoja.
| Ø 400 mm | kom | 1
17. | Izrada spoja novih uređaja na postojeće vertikale vodovoda (rezati post. vertikale, ugraditi fitinge i izvesti spoj i na postojeće vertikale kanalizacije, rezati cijev, izvesti račvanje i priključak.
Obračun po komadu komplet izvedenog priključka.
U stavku ulazi i rušeje obloge oko vertikala, te nakon izrade priključka izvesti zatvaranje iste.
| Obračun po komadu komplet izvedenog priključka (vodovoda i odvodnje). | kom | 5
D/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
B/ | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
C/ | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
D/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0