## OPĆI UVJETI
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA INTERNE KLINIKE U SVRHU IZGRADNJE OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA SA IZGRADNJOM MOSTA U SVRHU POVEZIVANJA SA ZGRADOM KIRURGIJE I REKONSTRUKCIJOM INTERNE PROMETNICE, TE REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA 2.KATA OBJEKTA CT-A SVE U SKLOPU KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB na k.č.br. 2594/1 k.o. Črnomerec
Izradila:
Jasenka Žagar, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK - opći uvjeti | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
Ukoliko izvoditelj prilikom izvedbe radova na odgovarajućoj poziciji ustanovi da je došlo do značajnijeg odstupanja od navedenih podataka, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera i konstatirati upisom u građ. dnevnik.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvoditelj se mora kod osiguravatelja osigurati od takvog slučaja i isto uračunati u cijenu radova.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri izvedbi temeljenja, nakon izvedbe iskopa, nadležni geomehaničar treba izvršiti pregled iskopa i tla te dati odgovarajuće očitovanje. Zabranjuje se bilo kakav rad na izvedbi temelja ako geomehaničar ne izvrši pregled.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
-sav rad na iskopu;
-sva iskolčenja,nalaganja temelja i nanosne skele
-razupiranja (ako je potrebno);
-sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
-sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose;
-sva deponiranja i prebacivanja materijala;
-održavanje deponija;
-sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu;
-sva moguća otežanja rada;
-održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište;
-sva osiguranja gradilišta i građevine;
-sve mjere zaštite na radu.
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine.
Svi iskopi obračunati su na bazi apsolutne kote terena +, mnm, odnosno relativne kote +/- 0,00.
BETONSKI I AB RADOVI
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, Službeni list RH br. 101 od 22.08.2005..
Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtijeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
S obzirom na način armiranja, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti od: nearmiranog betona; armiranog betona; ili prednapetog betona.
S obzirom na težinu betona, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti: s laganim betonom; s običnim betonom; ili s teškim betonom.
Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, dodaci mortu za injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određena projetkom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
beton
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana po odredbama HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima, što je specificirano normom HRN EN 197-1 ili jednakovrijednom______________________
Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja, a vodonepropusnost se ispituje prema HRN EN 12390-8. ili jednakovrijednom______________________________
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390. ili jednakovrijednom_____________
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 do 6.
Za čelik za prednapinjanje primjenjuju se norme nHRN EN 10138-1 do 4. ili jednakovrijednim normama_______________
Tehnička svojstva armature moraju ispinjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601.ili jednakovrijednim__________________
Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i prodore.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova
ZIDARSKI RADOVI
Svi materijali uporabljeni u gradnji moraju u potpunosti odgovarati HRN-ma.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Glede zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi, plastičnim (PVC ili PE) folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne tijekom radova treba obvezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u tijekom radova, te u svezi sa odgovarajućom normom dokazati da uporabljeni materijali odgovarajuću normu zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika, gdje se to normom traži. Sve troškove oko dobivanja certifikata (atesta), uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke, treba izvoditelj uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko certificiranja treba povjeriti za to ovlaštenom poduzeću.
Jediničnom cijenom treba također obuhvatiti i sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, te sva uskladištenja, sve do konačne ugradbe.
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunati po G.N. 301. ili jednakovrijedno________________________
a/ | zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena te mora odgovarati kvaliteti propisanoj HRN-i. Zidanje fasadnom opekom izvesti točno prema uputama proizvoditelja opeke, kao i pravilno uskladištenje. Mort za zidanje mora odgovarati propisima HRN-i. Ukoliko su neke od odredbi ovih općih uvjeta u koliziji sa HRN-ma, vrijede odredbe HRN-i.
Mort naveden kao produžni, ustvari je produžni vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pečene gline.
b/ | žbukanje
Pijesak za žbuku mora biti bez humusa i drugih nečistoća, ne deblji od 3 mm, dok se kod štrcane žbuke dozvoljava i promjer zrna do 6 mm. Najveća veličina zrna ovisi o debljini sloja žbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. Najfinijeg pijeska sa promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po težini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno može biti gašeno ili hidratizirano, ako nije drugačije navedeno.
Za pripremu cementnih ili produžno vapnenih mortova treba uporabiti isključivo portland cement. Voda za gašenje vapna i spravljanje mortova mora biti čista.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
c/ | ostalo
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, teh. uvjeta i pravilnika za izvedbu zidarskih radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuće stavke troškovnika.
TESARSKI RADOVI I SKELE
Sav materijal uporabljen za oplate, radne podove i skele mora u potpunosti zadovoljavati uvjete iz normi i stavki troškovnika.
drvene konstrukcije
Ako nije posebno određeno odgovarajućom stavkom troškovnika, sve drvene konstrukcije treba izvesti drvenom građom II klase (npr. jelovina).
Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troškovnika. Sav materijal mora biti donesen tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama. Drvena građa mora biti zdrava i suha i odgovarati tim i ostalim osobinama odredbama standarda za tu vrstu građe. Nikako se ne smiju koristiti elementi manjih dimenzija ili lošije kvalitete od onih traženih projektom.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu konstrukciju treba obvezno pregledati nadzorni inženjer ili nadležni projektant (statičar) prije postave pokrova, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.skele
skele
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, sa radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije.
Po završetku radova izvoditelj mora sve skele, oplate, radne podove i dr. demontirati i odstraniti.
OBRTNIČKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje u svezi odredbi HRN U.N9.053, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu, u svezi odredbi HRN U.N9.054. ili jednakovrijedno____________________________
Kako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu.
Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev (izvan HR normi): postojanost izolacionog materijal na niskim temperaturama do - 10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini.
Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i. Ovo se odnosi posebice na rješavanje detalja izolacija u dilatacijama.
Rješenja načina izvedbe i svih detalja u svezi izolaterskih radova mora izvoditelj obvezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacioni detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom ili po detalju izvedbe.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
U sklopu stavke treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikalne ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije.
Gdje je potrebno, treba izvoditelj izvesti i holkere visine 15-30 cm i obračunati ih u m2 razvijene površine izolacije, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Veća visina slojeva izolacije (od 30 cm) obračunava se u posebnim stavkama.
Ukoliko nije predviđen poseban detalj, holkere treba izvesti od traka ekspandiranog polistirena ili sl. rezanim pod 45°, kaširanih bit. ljepenkom (iste kvalitete bitumena kao u slojevima izolacije) tako da se dobije kutni element trokutastog presjeka, visine 5-7 cm ili po detalju. Tako izveden holker se onda prevlači slojevima izolacije. Gore navedeno treba obračunati u jediničnoj cijeni m2 izolacije ako isto nije posebno navedeno u stavci troškovnika.
Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, oko raznih šahtova, kanala i prodora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.
LIMARSKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi može pristupitit izvedbi radova. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja limarije mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvoditelj na svoj trošak.
U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.
Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055..
FASADNE OBLOGE
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu potkonstrukciju i izolaciju u sklopu obloge treba obvezno pregledati nadzorni inženjer, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti na izvedbi završnog sloja obloge. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Izvoditelj radova obvezan je prije početka ugradbe uručiti potrebne certifikate u svezi gore navedene HRN-e odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Za sve stavke oblaganja treba predvidjeti i odgovarajuću nosivu konstrukciju ili potkonstrukciju, kako u sklopu oblaganja, a kod većih raspona i dodatnu potkonstrukciju. Dimenzije elemenata i razmak konstrukcije (potkonstrukcije) ovisi o odabranom proizvođaču i nosivosti odabranih elemenata. Konstrukcija se izvodi od obavezno nerđajućih materijala, kako osnovni profili i limovi tako i spojna sredstva. Projektiranje i izvedbu konstrukcije (potkonstrukcije) treba uključiti u cijeni izvedbe m2.
Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebnu za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih oblaganja koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja radova koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.
Pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u smislu točke 4.2. "Teh. uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama.
Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Kod podnih plohe koje se oblažu pločicama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3 cm. Ukoliko je mort deblji treba ga obavezno armirati laganom isteg mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu.
Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila.
Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba zaštititi piljevinom.
Kod opločenja ploha korita bazena, treba paziti da se svi radovi izvode točno po uputama odabranog proizvođača oblaganja. Za izvedeno oblaganje treba proivođač dati uputstva za punjenje/pražnjenje bazena i drugu uporabu te definirati uvjete garancije.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Keramičarski radovi izvode se u svezi odredbi HRN U.F2.011. ili jednakovrijednoj____________________________
KAMENARSKI RADOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu podnih i zidnih obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja poda u uporabi.
Kako se podne obloge polažu ljepljenjem, treba koristiti isključivo po proizvoditelju predloženo ljepilo (glede podne obloge koja se izvodi), rabeći način ugradbe, materijale i alate kako je predviđeno tehnologijom proizvoditelja. Za ljepila je potrebno priložiti odgovarajuće certifikate.
Prilikom radova na polaganju treba paziti da se isti izvode samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine treba izvoditelj sam popraviti masom za izravnanje (samonivelirajućom smjesom) i uračunati u jediničnu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke. Cem. estrih na kojem se izvodi pod može biti vlažnosti do najviše 3 %, temperatura prostora mora biti najmanje 10° C (preporučljivo 20°C), vlažnost zraka u granicama 45-65 %. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i ventilirati i to duže vrijeme.
Sredstva za izravnanje manjih neravnina u podlozi ili zatvaranje pukotina i očvrščavanje površinskog sloja moraju osiguravati iste mehaničke osobine kao i podloga za osiguranje trajno čvrste veze.
Ljepilom treba između podloge i podne obloge ostvariti ujednačenu i čvrstu vezu po cijeloj površini poda. Ako se kod postave pojavi na spojnicama višak ljepila isti treba odmah obrisati. Ispod traka i ploča ne smiju ostati mjehuri zraka niti nezalijepljene površine.
Ljepljena veza mora biti čvrsta i trajna, bez štetnog utjecaja kako na materijale tako i na radnike i korisnike. Ljepilo ne smije biti neugodnog mirisa. Gore navedene osobine ljepila mora izvoditelj dokazati certifikatima.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Između ugrađenog poda i čvrstih građevinskih elemenata (zidovi, stupovi i sl.) moraju se izvesti dilatacione fuge, širine ovisno o vrsti poda i načinu polaganja, i isto uračunati u jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
RAZNI PODOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu podnih obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja poda u uporabi.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
PREGRADNE STIJENE
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izvoditelj stijena mora tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.
Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U području spojeva pregradnih zidova sa bočnim građevnim elementima na profile treba nanijeti brtveni kit (u 2 reda) ili PE brtvenu traku.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete K2 - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
Radove treba izvesti u svezi odredbi HRN DIN 18183-1 (pregradni zidovi) i HRN EN 520 (gips-kartonske ploče) ili jednakovrijednim normama____________________________________________________________________________
OVJEŠENI STROPOVI
Ovješeni stropovi izvode se po opisu iz troškovnika, nacrtima i uputama projektanata. Izbor vrste stropa, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti strogo u skladu s izborom projektanta.
Prije davanja ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i rasčistiti sve eventualne nedoumice i nejasnoće s projektantom, jer se nikakovi naknadni zahtjevi u tom pogledu neće moći uvažiti.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se ugraditi odabrani uzorak. Izvoditelj je dužan izvršiti dimenzioniranje nosivih elemenata i eventualno potrebnih pojačanja ovjesne konstrukcije glede odabranog uzorka i rastera opreme odnosno eventualno potrebnih pregradnih zidova. Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nerđajućih materijala za što izvoditelj treba osigurati certifikat.
Da bi se definitivno odabrao tip i obrada stropa izvoditelj je dužan o svom trošku izvršiti probnu (nultu) montažu, odnosno izradu, postavu, demontažu i po potrebi ponovnu montažu karakterističnog polja stropa svake stavke, komplet s postavom i prilagodbom svih tipskih elemenata vezanih uz instalacije koje dolaze u sklopu i iznad stropa. Veličina karakterističnog polja neka ne bude manja od 5 m2 (tj. veličina najmanje prostorije u kojoj se izvodi pod) odnosno veća od 20 m2.
Izvoditelj stropa mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije klime, vatrodojave i ostalih sistema koji se ugrađuju iznad i u sklopu stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe stropa.
Izvoditelj stropa mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju iznad stropa, jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija ovješenog stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će strop tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba konstrukciju ovješenog stropa prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stropa (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, nultu montažu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu stropa, kao i obradu stropa oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
Izvedeni strop se obračunava po m2 tlorisne projekcije izvedenog stropa.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete K2 - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
Radove u svezi ovješenih stropova treba izvesti u svezi odredbi HRN EN 13964 i odredbi HRN EN 520 (gips-kartonske ploče) ili jednakovrijednim normama_____________________________________________________________________
UNUTARNJA OBLAGANJA
Obloge se izvode po opisu iz troškovnika, nacrtima i uputama projektanata. Izbor vrste obloge, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti strogo u skladu s izborom projektanta.
Prije davanja ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i rasčistiti sve eventualne nedoumice i nejasnoće s projektantom, jer se nikakovi naknadni zahtjevi u tom pogledu neće moći uvažiti.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se ugraditi odabrani uzorak. Izvoditelj je dužan izvršiti dimenzioniranje nosivih elemenata i eventualno potrebnih pojačanja konstrukcije glede odabranog uzorka i rastera opreme odnosno eventualno potrebnih pregradnih zidova. Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nerđajućih materijala za što izvoditelj treba osigurati certifikat.
Izvoditelj obloge mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih sistema koji se ugrađuju iza i u sklopu obloge, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer obloge, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe obloge.
Izvoditelj obloge mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će obloga tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba potkonstrukciju obloge prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata obloge (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu, kao i obradu oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja obloge, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
ALUMINIJSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakove naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu alu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
alu prozori, vrata, stijene
Svi vidljivi dijelovi konstrukcije izvedene alu profilima i limovima moraju biti završno eloksirani ili plastificirani u boji i tonu po izboru, a obrada eloksiranjem ili plastificiranjem mora biti aposlutno postojana bez promjene tona s obzirom na starenje i atmosferilije te morsku koroziju.
Uporabljena obrada mora biti posebno otporna na atmosferilije i koroziju te UV zračenje. Uporabiti isključivo sisteme boja namijenjene vanjskoj alu bravariji u agresivnoj sredini (morska korozija).
Svi ugrađeni profili moraju se obvezno izvesti s prekinutim toplinskim mostom. Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama.
Tamo gdje na fasadi dolazi puni dio stijene, isto treba izvesti termoizoliranim panelom, obostrane obloge punim glatkim alu limom, završne obrade vidljive plohe eloksaža ili plastificiranje. Ispuna panela izvodi se odgovarajućom toplinskom izolacijom, u debljini po proračunu i detalju proizvoditelja.
Sav fasadni aluminij treba ispitati glede odredbe HRN U.J6.201/89 ili jednakovrijedne____________________, akustika u zgradarstvu, za klasu I, sa Rw min = 35 dBa.
Sav fasadni aluminij treba ispitati glede odredbe HRN D.E8.193 ili jednakovrijedne____________________, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka/vode, za "D/D" klasu.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja i funkcija elemenata. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Spojevi vetikala i horizontala moraju se ovisno o proračunatim oterećenjima i deformacijama izvesti dilataciono i brtviti. Pro tome se posebice moraju anulirati bočni pritisci na vertikale, koji se javljaju pri širenju horizontalnih prečki.
Konstrukcija mora biti tako dimenzionirana da profili nemaju progib veći od 1/300 slobodne dužine elementa. Kod izo stakla progib ne smije prijeći dopušteni (za pretpostavljeno opterećenje po DIN 1055)ili jednakovrijedno______________
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporno i postojano na atmosferilije i smrzavanje.
Radove treba uskladiti s radovima na izvedbi eternit ventilirane fasade i alu prozora i vrata u sklopu iste ventilirane fasade (vidi odgovarajuće grupe radova). To se odnosi kako na izvedbi detalja spojeva i potkonstrukcije te brtvljenja i kitanja (odnosno obrada spojeva), tako i na vremensko usklađenje izvođenja radova (koordinacija izvođenja).
U jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije, skele i dizalice za rad i montažu, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu fasade;
- sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha;
- sva sidra i sidrene detalje i profile;
- bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1;
- ostakljenje po opisu iz troškovnika;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
ispitivanja
Svu fasadnu bravariju treba ispitati glede odredbe JUS-a U.J6.201/89 ili jednakovrijedno________________, akustika u zgradarstvu, klasa I sa Rw=35-39 dBa.
Svu fasadnu bravariju treba ispitati glede odredbe JUS D.E8.193 ili jednakovrijedno_________________, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka/vode, za "D/D" klasu.
ostakljenje
Predviđeno je ostakljenje elemenata na fasadi (stijene, vrata, prozori) izolacijskim staklom 6mm Planibel Top N+-16ar-4mm Planibel Clear-16ar-4mm Planibel Top 1.0, punjeno plemenitim plinom (argonom). Unutarnja stakla low E, Ug=0,5 W/m2K, g=0,40, osim stakla orjentacija zapad (PVN) g=0,30.
ostale karakteristike stakla:
Transmisija svjetla LT |  | 61 | %
Refleksija svjetla (gledano izvana) LR |  | 22 | %
Transmisija energije ET (EN) |  | 32 | %
Koeficijent zasjenjenja SC (b) |  | 0.46
Ukupni koeficijent prolaza topline Uw |  | 0.8 | W/m2K
Izo staklo mora biti izrađeno i certificirano tako da zadovoljava standarde DIN 1286 dio 1 i DIN 1286 dio 2 ili jednakovrijedne norme___________________________________________Alu profili za izo stakla moraju biti izvedeni tehnologijom savijanja, tako da zadovoljavaju zahtjeve zatvorenog sistema. Primarno brtvljenje stakla je butyl-om, min. potrošnje 5-7 gr/m', bez prekida. Sekundarno brtvljenje izvesti polysulfidom ili dvokomponentnim silikonom, prekrivanje distančnog profila minimalno 2 mm (6 mm za silikon). Tzv. meki nanosi moraju biti u rubnoj zoni odstranjeni u potrebnoj širini minimalno 9 mm +2 mm/-1 mm.
puna vrata i puni dijelovi stijena
Puni elementi na fasadi moraju zadovoljiti:
Ukupni koeficijent prolaza topline U |  | 0.8 | W/m2K
materijal
Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nerđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
Svi spojevi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene a stvarne ovise o proizvoditeljskom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno.
Sav okov izvesti od nerđajućeg materijala, a po izboru i dogovorno s projektantom. Svi dijelovi okova trebaju biti skriveni. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, osim za sidra ankere, koje treba pocinčati 180 g/m2.
vatrootporna vrata
Sva vatrootporna bravarija moraju zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160 ili jednakovrijedne______________________, odnosno po HRN-i tražena kvaliteta mora se dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene i registrirane organizacije.
Za stavke za koje postoji certifikat (tipska bravarija) isti treba dostaviti što je uključeno u jediničnu cijenu stavke, a za stavke koje nisu certificirane (vantipska bravarija) treba osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje za to ovlaštenoj i registriranoj organizaciji sve do dobivanja certifikata. Svi troškovi ispitivanja vantipske bravarije (rad, materijal, uzorci, komora i dr.) moraju biti uključeni u cijenu dotične stavke troškovnika.
Izvoditelj radova (izvoditelj radova na izradi bravarije kao i izvoditelj radova na ugradbi) obvezan je prije početka izrade i ugradbe uručiti potrebne certifikate u svezi gore navedene HRN-e odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Izvoditelj radova također je dužan prije početka izrade i ugradbe bravarije uručiti projektantu odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje glede certifikata i odredbi navedenim HRN-om. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se otpočeti s radovima.
Protupožarna bravarija izvodi se u potpunosti po detaljima izrade i ugradbe prethodno odabranog proizvoditelja, koristeći samo odgovarajuće materijale i tehnologiju, a u skladu sa po projektantu odabranim i odobrenim detaljima i materijalima. Zabranjena je ugradba stavki koje projektant prethodno nije odobrio i za koje nisu dostavljeni odgovarajući certifikati.
Završna obrada vatrootporne bravarije je odgovarajuća boja, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
razno
Brave svih vrata su cilindar, odnosno prema opisu iz stavke troškovnika.
Svako vratno krilo u stalnoj uporabi treba opremiti s hidrauličkim samozatvaračem po izboru projektanta.
Dijelove stvaki koji se izvode čel. profilima i limovima treba prije dopreme na gradilište jednokratno minizirati, i po potrebi izvesti završno bojanje uljanim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje uljanom bojom u 2 premaza.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
STOLARSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakove naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađenih, obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha; slijepe dovratnike za ugradbu; završno obrađene finalne dovratnike; sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; ugrađene podne odbojnike; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
unutarnja stolarija
Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Glave upuštenih vijaka treba pokriti odgovarajućim drvenim čepovima.
Dobava i ugradba podnih odbojnika uključena je u cijeni stavke.
Unutarnja vrata su izvedena s punim drvenim dovratnikom širine 14 ili 16 cm, odnosno u gips pregradnim stijenama u širini zida (100 mm ili po detalju), završno ličenim bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča), u boji i tonu po izboru projektanta. Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Vrata za koje je tako određeno izvedena su sa dovartnikom furniranim prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Drveni dijelovi vratnih krila su:
- završno ličeni bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča), u boji i tonu po izboru projektanta. Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
- furnirani prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo treba ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil.
Okov prvoklasni, obvezno po izboru projektanta. Brava je cilindar ili prema opisu u troškovniku (ovisno o vrsti prostorije).
Ostakljenje odgovarajućih stavki izvodi se prema opisu iz stavke troškovnika, prvoklasnim interieurskim ostakljenjem po odabiru projektanta. Svo ostakljenje sa pripadnim kvalitetnim bertvljenjem i odgovarajućim pokrovnim (kutnim) letvicama.
BRAVARSKI RADOVI
Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s projektantom, jer se nikakove naknadne primjedbe neće uvažiti.
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; toplinske izolacije u fasadnim stijenama, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; ventuse za otvaranje otklopnih krila; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Dijelove stvaki koji se izvode čel. profilima i limovima treba prije dopreme na gradilište jednokratno minizirati, i po potrebi izvesti završno bojanje uljanim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje uljanom bojom u 2 premaza.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Svi ličilački radovi vezani uz stolariju i bravariju uključeni su u jediničnoj cijeni izvedbe odgovarajuće stavke stolarskih i bravarskih radova.
PREGRADE SANITARIJA
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke materijala i boja. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji i (ili) kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
RAZNI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu opreme, slaganje elemenata u cjelinu, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
NOSIVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Uz svaku stavku radova izvoditelj je dužan izraditi detalje izvedbe i radioničke nacrte, što sve ulazi u jediničnu cijenu radova.
Za čelične konstrukcije vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
"- izradu radioničke dokumentacije;
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sve potrebne radne skele za podupiranje i montažu;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu i montažu;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sva spojna i vezna sredstva i profili;
- sve ležajne i sidrene detalje;
- sve potrebne manje radnje oko podešavanja, prilagođenja i priprema ležaja, kao štemanje i bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, izravnanje podloga, zapuni rupa i neravnina, podlijevanje ležaja;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
POMIČNE PREGRADE
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata pregrade, slaganje elemenata u cjelinu, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
OKOLIŠ
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
DIZALA
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte za izvedbu kao i uzorke materijala za završnu obradu vidljivih ploha (podovi, stijene, strop, ostakljenja). Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Svi troškove za ishođenje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti projektiranje, potreban materijal, kompletnu ugradnju i instalaciju dizala, probni rad i ispitivanje dizala po ugradbi, potrebne certifikate i sve drugo do potpune funkcionalnosti. Također treba uključiti dobavu i ugradbu svih manjih bravarskih i inih elemenata u ab konstrukciju okna dizala, kao i manja potrebna štemanja i prilagođenja. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom izvoditelja dizala, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve istovare, transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedn"

## PRIPREMNI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
I | PRIPREMNI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
Napomena
Prostor gradnje mora nepropusnom barijerom biti odijeljen od medicinskih prostora postojećih građevine, i drugih građevina unutar zone zahvata, a pristup gradilištu i dovoz građevinskog materijala ne smije biti na putevima zadržavanja pacijenata i medicinskog osoblja, uz predviđene mjere čišćenja i dezinfekcije nakon dovršetka gradnje.
1. | Izrada, dobava i postava natpisne ploče s podacima o građevini, investitoru, građevinskoj dozvoli, projektantu, nadzoru, izvođaču i drugim podacima sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/2014), te podacima iz točke 5.2. Uputa za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. na web-stranici http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, dobava i postava privremene ograde gradilišta sa potrebnim ulaznim kapijama od materijala po izboru izvođača radova.
|  | m1 | 250 |  | 0
3. | Izrada nanosne skele.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Priprema gradilišta za izvedbu radova - uzeti u obzir prisutnost postojeće komunalne infrastrukture, blizinu postojećih građevina i parkirališta na lokaciji, priprema mjesta za privremeno odlaganje građevinskog materijala, osiguranje nesmetanog prilaza mehanizacije i dopremu materijala i opreme.
|  | komplet | 1 |  | 0
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
0

## RUŠENJA I DEMONTAŽE
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
NAPOMENA:
Izvođač radova dužan je dogovoriti sa investitorom i projektantom dinamiku izvedbe i ishoditi odobrenje korisnika za vrijeme trajanja aktivnosti.
za uklanjanje građevinskih elemenata kao: osiguranja konstrukcija, čišćenja, sortiranja, prijenose i prijevoze udaljene cca 50 m na mjesto koje odredi investitor, odnosno sve nekoristivo na gradski deponij. Ovo se odnosi na sve stavke demontaža i skidanja bez obzira da li je opisom posebno istaknuto, a materijali se moraju maksimalno očuvati od oštećenja zbog moguće ponovne primjene.
1. | Organizacija gradilišta, osiguranja radova i mjere zaštite. Snimanje postojećeg stanja i usaglašavanje s mjerama u dokumentaciji.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, postava, skidanje i otprema vanjske skele -radne platforme, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.
|  | m2 | 2000 |  | 0
3. | Dobava, postava, skidanje i otprema vanjske skele -tunela za siguran prolaz pješaka, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu-tunel izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.
|  | m2 | 200 |  | 0
4. | Dobava i postava čvrste PVC folije za zaštitu otvora na pročelju i u postoječem objektu. Folija se učvršćuje na doprozornik prikladnom ljepljivom trakom koja nakon skidanja ne ostavlja trag ljepila. Stavkom su obuhvaćeni otvori stavaka koje se ne uklanjaju, te na granici radnih sektora po etapama kao bi se spriječio prolaz prašine i nečistoća kod izvođenja radova.
|  | m2 | 450 |  | 0
5. | Demontaža drvenih karniša i platnenih zastora, žaluzina, venecijanera i sl. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na građevinsku deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport, te potrebna radna skela.
|  | kom | 40 |  | 0
6. | Demontaža drvenih rukohvata i zaštita na zidovima u prostorima stubišta, hodnika i čekaona. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na građevinsku deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport.
|  | m' | 140 |  | 0
7. | Demontaža sanitarnih uređaja i deponiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora /ručni prijenos na odlagalište u posebnu prostoriju ili na gradilišnu deponiju/. U jediničnu cijenu uključeno je demontaža konzolnih nosača, demontaža kompletnog dovoda i odvoda sa blindiranjem cijevi na vertikali i skidanjem bateriia.
| a/ umivaonici sa ogledalima i konzolama | kom | 12 |  | 0
| b/ WC s vodokotlićem | kom | 15 |  | 0
| c/ tuš | kom | 5 |  | 0
| d/ sudoper | kom | 2 |  | 0
| e/ izljevnik, trokadero | kom | 1 |  | 0
8. | Demontaža raznog namještaja i opreme sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Obračun se vrši prema stvarno utrošenom vremenu eventualno utrošenom materijalu što je evidentirano građevinskim dnevnikom i odobreno od strane investitora.
| PKV | sati | 100 |  | 0
| KV | sati | 150 |  | 0
| kamin 5t | tura | 2 |  | 0
9. | Demontaža postojeće instalacije jake i slabe struje. Potreban uvid na licu mjesta. Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij.
|  | m2 | 1800 |  | 0
10. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela. Stavka se odnosi na unutarnja i vanjska rasvjetna tijela na pročeljima. Potreban uvid na licu mjesta. Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij.
|  | m2 | 1800 |  | 0
11. | Pažljiva demontaža stare strojarnice dizala na zadnjoj etaži uz zgradu CT-a sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Radove izvršiti uz sve potrebne predradnje od strane ovlaštenih izvođača za tu vrstu radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
12. | Pažljiva demontaža postoječeg dizala uključujući kompletnu opremu u voznom oknu dizala uz zgradu CT-a sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Radove izvršiti uz sve potrebne predradnje od strane ovlaštenih izvođača za tu vrstu radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
13. | Demontaža postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije. Potreban uvid na licu mjesta .Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 1800 |  | 0
14. | Demontaža postojeće instalacije centralnog grijanja. Potreban uvid na licu mjesta .Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij.
|  | m2 | 1800 |  | 0
15. | Demontaža postojeće instalacije ventilacije i klimatizacije. Potreban uvid na licu mjesta .Utovar, transport i istovar na gradilišni deponij.
|  | m2 | 1800 |  | 0
16. | Demontaža, vađenje unutarnjih drvenih vratiju i stijena sa dovratnicima. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na gradilišnu deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport.
| vel.do 2,0 m2 | kom | 90 |  | 0
| vel 2,0 - 4,0 m2 | kom | 8 |  | 0
| vel.preko 4,0 m2 | kom | 8 |  | 0
17. | Demontaža stolarije i bravarije sa vađenjem dovratnika, doprozornika, a kod vanjskih prozora sa vađenjem roleta sa skidanjem opšavnih i kutnih letvica. Rad izvest na način koji neće oštetiti fasadu. U cijenu stavke je uračunato i iznošenje otpadnog materijala na gradilišnu deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport.
| vel. do 2,0 m2 | kom | 8 |  | 0
| vel. 2,0 - 4,0 m2 | kom | 34 |  | 0
| vel.preko 4,0 m2 | kom | 13 |  | 0
18. | Demontaža, skidanje limenih prozorskih klupčica r.š. 50 cm. Rad izvest na način koji neće oštetiti fasadu
|  | m1 | 102 |  | 0
19. | Demontaža postojećih žlijebova i odvodnih vertikala sa svim pričvrsnim materijalom sa prijenosom na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Nakon izvedenih radova na fasadi ponovna montaža na istim pozicijama, uključivo potreban potrošni materijal do potpune gotovosti.
|  | m1 | 286 |  | 0
20. | Demontaža vanjskih klima jedinica sa postojeće fasade od strane ovlaštenih osoba te deponiranje na deponij u krugu bolnice, a na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora radi eventualne ponovne montaže.
|  | kom | 3 |  | 0
21. | Demontaža bravarske konstrukcije nadstrešnice na krovu zgrade CT-a. Demontirani materijal transportirati i deponirati na gradilišnu deponiju.
|  | kom | 1 |  | 0
22. | Rušenje fasadne obloge do nosivog AB zida, a koja se sastoji od sljedećih slojeva: okipor d=3cm, zračni sloj d=4cm i fasadna opeka d=12cm. Izvodi se na zgradi CT-a koja se nadograđuje. Rušenje izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetila postoječa vanjska stolarija i konstruktivni dijelovi građevine. Porušeni materijal transportirati i deponirati na gradilišnu deponiju.
|  | m2 | 214 |  | 0
23. | Rušenje fasadne obloge do nosivog AB zida, a koja se sastoji od sljedećih slojeva:tervol d=5cm, šuplja opeka d=7cm i vanjska žbuka d=3cm. Izvodi se na zgradi CT-a koja se nadograđuje. Rušenje izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetila postoječa vanjska stolarija i konstruktivni dijelovi građevine. Porušeni materijal transportirati i deponirati na gradilišnu deponiju.
|  | m2 | 642 |  | 0
24. | Rušenje fasadne žbuke do nosivog AB zida na objektu uz zgradu CT-a koja se nadograđuje. Rušenje izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetila postoječa vanjska stolarija i konstruktivni dijelovi građevine. Porušeni materijal transportirati i deponirati na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 porušene fasade.
|  | m2 | 220 |  | 0
25. | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine do 15 cm, zajedno sa keramičkim opločenjem. (Instalacije moraju biti prethodno uklonjene ! ).
|  | m2 | 1350 |  | 0
26. | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine preko 15 cm, zajedno sa keramičkim opločenjem. (Instalacije moraju biti prethodno uklonjene ! ).
|  | m3 | 3 |  | 0
27. | Rušenje nosivih zidova od opeke sa potrebnom zaštitom za sprečavanje urušavanja.
| deb. zida 20 - 50 cm. | m3 | 2 |  | 0
28. | Rušenje nosivih zidova od armiranog betona sa potrebnom zaštitom za sprečavanje urušavanja.
| deb. zida 20 - 30 cm. | m3 | 3 |  | 0
29. | Dijamantno rezanje AB konstruktivnih elemenata debljine cca 20 - 30 cm. Izvoditi pažljivo kako se ne bi narušila statika postoječeg objekta.
|  | m1 | 18 |  | 0
30. | Rušenje vanjske betonske ploče oko objeta , debljne 15-20 cm.
|  | m2 | 228 |  | 0
31. | Izrezivanje, probijanje ili proširivanje postojećih otvora za novoprojektirane otvore u arm. bet. zidovima.
|  | m3 | 1 |  | 0
32. | Izrezivanje, probijanje ili proširivanje postojećih otvora za novoprojektirane otvore u zidovima od opeke.
|  | m3 | 1 |  | 0
33. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje ostalih nespecificiranih betonskih i armirano betonskih konstruktivnih elemenata kao što su razni šahtovi, sabirne jame, temelji, slivnici i sl.
|  | m3 | 8 |  | 0
34. | Rušenje keramičkog opločenja sa nosivih zidova i pregradnih zidova koji se ne ruše sa prikupljanjem šute i otpadaka.
|  | m2 | 65 |  | 0
35. | Rušenje kamenog opločenja sa nosivih zidova i pregradnih zidova koji se ne ruše sa prikupljanjem šute i otpadaka.
|  | m2 | 137.5 |  | 0
36. | Rušenje kamenog opločenja sa stubišnih krakova i podesta sa prikupljanjem šute i otpadaka.
|  | m2 | 49.8 |  | 0
37. | Skidanje unutrašnje žbuke zidova (uključivo s uljanim premazom). U stavku je uračunata i potrebna skela i zaštita (zbog vidine stropova od cca 3,90 m), te sve ostalo potrebno za dovršenje rada.
|  | m2 | 2059 |  | 0
38. | Skidanje podgleda žbuke sa stropova i greda. Skida se u cijelom objektu. Žbuka stropova je većim dijelom na trstici koja je učvršćena na rebra sitnorebričastog stropa. U stavku je uračunata i eventualno potrebna skela i zaštita (zbog vidine stropova od cca 3,90 m) te sve ostalo potrebno za dovršenje rada. Utovar, transport i istovar na gradski deponij (udaljenost do 10 km).
|  | m2 | 1800 |  | 0
39. | Pažljivo skidanje postojeće podložne i završne žbuke pročelja postoječeg centralnog objekta. Uključen sav rad, materijal te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
|  | m2 | 100 |  | 0
40. | Izvedba čišćenja konstruktivnih arm.betonskih elemenata zgrade (zidovi, stupovi i si.), na svim mjestima gdje je došlo do oštećenja betona, gdje je vidljiva (i korodirala) armatura i si. Sva takva mjesta potpuno mehanički očistiti od svih nevezanih betonskih čestica, te temeljito skinuti hrđu sa ogoljelih dijelova armatumog betonskog čelika, Prema potrebi upotrijebit ižičane Četke, vruču vodu pod pritiskom, pjeskarenje i sl. Izvodi se kao priprema za konstruktivnu sanaciju.
|  | m2 | 100 |  | 0
41. | Ručno otucanje trošne produžne žbuke sa pročelja debljine 3-5 cm. Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone ( od vodootporne špere ). Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik. Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Izvodi se na jugoistočnom krilu postoječeg objekta. Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine, po m1 razvijene širine vijenca obračunate kao ukupna dužina bez ikakvih dodataka i za komplet šablona za grubu i finu žbuku:
| ravna žbuka kompletno | m2 | 1676 |  | 0
| profilirani vijenci između etaža rš 35-50 cm | m1 | 220 |  | 0
| profilirane prozorske klupćice rš 35-50 cm | m1 | 58 |  | 0
| profilacije oko otvora rš 50-75 cm | m1 | 430 |  | 0
| šablone | kom | 5 |  | 0
42. | Skidanje završnih slojeva podova.
| a) kamen, keramika deb. 3-5 cm | m2 | 350 |  | 0
| b) pvc (vinaz, vinfleks) | m2 | 1450 |  | 0
43. | Rušenje i skidanje postojeće podne konstrukcije sa svim podložnim slojevima sve do nosive konstrukcije, sa podova svih etaža. Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je do 15 cm.
|  | m2 | 1800 |  | 0
44. | Demontaža spuštenog stropa u svim prostorima zajedno sa pripadajućom podkonstrukcijom uključivo čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu.
|  | m2 | 1800 |  | 0
45. | Probijanje otvora raznih dimenzija radi novih instalacija, uključivo čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu.
| Rupa fi: 50mm | kom | 20 |  | 0
| Rupa fi: 60mm | kom | 20 |  | 0
| Rupa fi: 70mm | kom | 20 |  | 0
| Rupa fi: 80mm | kom | 1 |  | 0
| Rupa fi: 100mm | kom | 9 |  | 0
| Rupa fi: 110mm | kom | 1 |  | 0
| Rupa fi: 120mm | kom | 5 |  | 0
| Rupa fi: 130mm | kom | 1 |  | 0
| Rupa fi: 150mm | kom | 2 |  | 0
| Rupa fi: 160mm | kom | 2 |  | 0
| Rupa fi: 170mm | kom | 2 |  | 0
| Rupa fi: 200mm | kom | 2 |  | 0
| Rupa fi: veći od 200mm | kom | 2 |  | 0
46. | Rušenje sitnorebričastog stropa i pune AB ploče između etaža. Rušenje se izvodi prema Statičkom elaboratu i pravilima struke uz strogo pridržavanje svih mjera zaštite na radu.
|  | m3 | 9 |  | 0
47. | Pažlivo ručno šlicanje nosivih i pregradnih zidova radi naknadnog izvođenja raznih instalacija. Obračun po m1 izvedenog šlica.
|  | m1 | 110 |  | 0
48. | Rušenje svih slojeva ravnog neprohodnog krova do AB ploče, uključivo čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu.
|  | m2 | 360 |  | 0
49. | Skidanje limenih opšava ruba ravnog neprohodnog krova nakon skidanja hidroizolacije r.š. 30-50 cm.
|  | m' | 125 |  | 0
50. | Skidanje limenih opšava ventilacijskih kanala iznad nivoa ravnog krova nakon skidanja hidroizolacije r.š. 3050 cm.
|  | m' | 4 |  | 0
51. | Skidanje limenih opšava ventilacijskih cijevi iznad nivoa ravnog krova nakon skidanja hidroizolacije r.š. 30-50 cm.
|  | kom | 8 |  | 0
52. | Demontaža i ponovna montaža trake gromobrana na ravnom krovu, zajedno sa bet. podlošcima. Elemnte gromobrana sortirati i složiti za ponovnu montažu nakon izvedbe novog krovnog pokrova. Cijena obuhvaća cca 10 % novih elemenata za slučaj oštećenja kod demontaže.
|  | m' | 250 |  | 0
53. | Rušenje AB parapeta na ravnom neprohodnom krovu objekta koji se nadograđuje. Uključiti čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu. | m3 | 2.1 |  | 0
54. | Rušenje dijela AB stubišta, voznog okna dizala i strojarnice uz zgradu CT-a. Uključiti čišćenje radnog mjesta, te utovar i odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij u dvorištu.
|  | m3 | 637 |  | 0
55. | Demontaža i uklanjanje raznih nespecificiranih aluminijskih, PVC, staklenih stijena i nadstrešnica od lexana, polikarbonata, lima i sl. uključujući svu podkonstrukciju.
|  | m2 | 10 |  | 0
56. | Dubljenje niše u zidu od opeke ugradbu elektro ormara vel. 100x200x30 cm.
|  | kom | 3 |  | 0
57. | Čišćenje dijela objekta koji se adaptira od šuta i otpadaka tijekom rušenja sa prikupljanjem otpadaka i prijevozom na gradilišnu deponiju udaljenosti do 30 m.
|  | m2 | 1800 |  | 0
58. | Za razne radove koji mogu nastati tijekom rušenja predviđa se određeni broj radnih sati koje će odobriti nadzorni inženjer upisom u dnevnik ukoliko se oni izvedu.
| a/ PKV | sati | 200 |  | 0
| b/ KV | sati | 200 |  | 0
59. | Odvoz šute, otpadaka i neuporabljivog materijala na gradsku deponiju ili spremište investitora sa utovarom u vozila, prijevozom na udaljenost do 30 km, istovarom, slaganjem ili grubim planiranjem na mjestu istovara. | m3 | 1133 |  | 0
III | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO : |  |  |  | 0

## ZEMLJANI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
III | ZEMLJANI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
Zemljani radovi podrazumjevaju rušenja, iskope, privremeno i trajno deponiranje materijala, te izvođenje nasipa s propisanim radnjama (razastiranje, nabijanje, valjanje, planiranje). Prije početka radova na iskopu vrši se čišćenje terena.
Po obavljenoj pripremi gradilišta (iskolčenja i osiguranja osi, te postavljanju profila), i iskopa humisnog sloja pristupa se iskopu temeljnog tla do dubine određene projektom.
Izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata, izvesti prema projektu, a u skladu s normom U.E9.022/70 ili jednakovrijdenom____________, te "Opći tehnički uvjeti za radove na cestama".
Za izvedbu ovog sloja mogu se upotrijebiti gradiva (prirodni šljunak, drobljeni kamen više frakcija), za koje je prethodno dokazano da udovoljavaju zahtjevima glede granulometrije, mehaničkih i kemijskih svojstava. Kontrola ispitivanja modula stišljivosti i granulometrijskog sastava vršiti svakih 500m2 površine.
Jedinična cijena podrazumjeva troškove ispitivanja podloge, potrebna razupiranja i radnu skelu, iskope i transport, popravke loše izvedenih dijelova, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.
U stavkama zemljanih radova uključen je i rad, te stalno pračenje iskopa od strane geomehaničara, te geodetsko pozicioniranje visina i kota pojedinih temelja i potpornih zidova, s obzirom na nagib i kvalitetu terena.
1. | Skidanje humusa i čišćenje terena nakon rušenja u sloju debljine 20 cm sa guranjem u stranu na građevinsku deponiju.
|  | m2 | 800 |  | 0
2. | Strojni široki iskop zemlje na cijeloj površini objekta, uračunato osiguranje iskopa. Otkopani materijal prevesti na deponiju po dogovoru s investitoroma, a dio odgovarajućeg materijala koristiti za kasniju nivelaciju terena van gabarita objekta.
|  | m3 | 2400 |  | 0
3. | Strojni iskop za trakaste temelje , uračunato osiguranje iskopa. Otkopani materijal prevesti na deponiju po dogovoru s investitoroma, a dio odgovarajućeg materijala koristiti za kasniju nivelaciju terena van gabarita objekta.
|  | m3 | 52 |  | 0
4. | Strojni iskop za temelje samce, uračunato osiguranje iskopa. Otkopani materijal prevesti na deponiju po dogovoru s investitoroma, a dio odgovarajućeg materijala koristiti za kasniju nivelaciju terena van gabarita objekta.
|  | m3 | 12 |  | 0
5. | Strojni i ručni iskop zemlje za izvedbu sanacije postoječih podrumskih zidova. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja postojećih instalacija.
|  | m3 | 1575 |  | 0
6. | Dobava materijala i izvedba drenaže od perforirane drenažne cijevi promjera 150 cm. U cijenu je uključena izrada podloga od betona C16/20 za postavljanje drenaža u već iskopane rovove, uz eventualno poravnanje dna, dobava i ugradnja perforiranih drenažnih cijevi, zaštita drenažnih cijevi geotekstilom mase 200 g/m2 i ugradnja filterskog sloja od kamenog materijala granulacije 8-63 mm minimalne debljine 20 cm.
|  | m1 | 450 |  | 0
7. | Strojni i djelomično ručni iskop zemljanog materijala za ukop trake uzemljivača , te ponovno zatrpavanje po polaganju iste. Kanal je širine 30 cm i dubine 80 cm.
|  | m3 | 400 |  | 0
8. | Ručni iskop zemlje za izvedbu novog instalacionog kanala. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja postoječih instalacija.
|  | m3 | 25 |  | 0
9. | Pažljivi ručni iskop zemljanog materijala ispod postojećih temelja u kampadama prema uputi statičara, te odvoz iskopanog materijala na gradilišnu deponiju.
|  | m3 | 600 |  | 0
10. | Čišćenje vanjskog lica zida temelja od naslaga slojeva zemlje s mini wash aparatom pritiska do 150 Bara. Po potrebu ukloniti nepravilne dijelove temelja koji će smetati prilikom izvođenja podbetoniravanja te izvođenja novih slojeva poda.
| a) čišćenje | m2 | 300 |  | 0
| b) uklanjanje dijelova temelja | m3 | 30 |  | 0
11. | Ručno planiranje dna iskopa na horizontalu površinu sa točnošću ± 2,0 cm i utovar zemlje u ručna kolica (prijevoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti 100 m). Za obračun uzeti 0,03 m3/m2 iskopanog materijala kod planiranja površine.
|  | m2 | 800 |  | 0
12. | Tamponski sloj. Dobava materijala i izrada tamponskog sloja ispod donje betonske podloge šljunkom prirodne granulacije (1700 kg/m3) u sloju debljine 30cm. Nabijanje do modula stišljivosti Ms= 30MPa i fino planiranje nivelete na ± 2cm.
|  | m3 | 240 |  | 0
13. | Dobava materijala i ugradnja pranog separiranog šljunčanog materijala granulacije 16-32 mm na ravne neprohodne krovove, te ručno planiranje istog.
|  | m3 | 80 |  | 0
14. | Zatrpavanje iskopa uz vanjske zidove objekta nakon sanacije materijalom iz iskopa, uz grubo poravnavanje nivelete. Vrši se u slojevim do 30cm nabijanjem.
|  | m3 | 1575 |  | 0
15. | Zatrpavanje materijalom od iskopa unutar trakastih temelja i nadtemeljnih zidova povišenog dijela objekta sa potrebnim nabijanjem prema statičkom proračunu nosivosti posteljice.
|  | m3 | 30 |  | 0
16. | Zatrpavanje pokosa uz vanjske zidove objekta i razne potporne zidove uz prometnice materijalom iz iskopa, uz grubo poravnavanje nivelete. Vrši se u slojevim do 30cm nabijanjem.
|  | m3 | 300 |  | 0
17. | Utovar i odvoz preostalog materijala na deponiju izvođača. Obračun se vrši po m3 sraslog materijala, koeficijent rastresitosti uključen u količinu.
|  | m3 | 2200 |  | 0
18. | Nabava i ugradnja zamjenskog materijala. Provodi se u slučaju nepovoljnog tla i nepostizanja tražene zbijenosti posteljice Ms=20MN/m2. Zamjenski materijal nanosi se u sloju od 25-30 cm u uvaljanom stanju (otpadni kameni materijal).
| pretpostavlja se | m3 | 30 |  | 0
III | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0

## BET. I AB RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
Armiranobetonski radovi izvode se prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton HRN EN 206-1, u skladu s projektima arhitekture i konstrukcije. Izvođač betonskih radova obvezatan je izraditi projekt betona koji sadrži:
1. sastav betonske smjese i tehničke uvjete za svaku marku i konzistenciju betona
2. plan betoniranja, organizaciju i opremu
3. način transporta i ugradnje
4. način njegovanja ugrađenog betona
5. program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
6. program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama
7.plan montaže elemenata za montažne elemente
Ukoliko projektom nisu definirani posebni dodatni uvjeti, za izradu betona, upotrijebiti će se cement koji udovoljava normama HRN EN 197-1, HRN EN 197-4, HRN EN 14216, HRN B.C1.015, agregat koji udovoljava normama HRN EN 12620, HRN EN 13055, te voda koja udovoljava normi HRN EN 1008. ili jednakovrijdenim normama______________. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje mora teći na način koji isključuje mogućnost segregacije betona i promjenu sastava i svojstava betona. Drvena oplata prije ugradnje betona mora biti navlažena ili premazana sredstvom za obradu betonskih oplata. Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima. Oplata se obračunava u sklopu betonskih radova i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Svi betonski radovi izvode se u glatkoj oplati, ukoliko stavkom nije drugačije navedeno. Dijelovi objekta, beton koji se ne oblaže ili žbuka, mora biti izveden kao "vidni beton", u glatkoj oplati, a eventualne neravnine izvoditelj je dužan sanirati brušenjem ili krpanjem. Betoni druke kategorije (C25/30 i više, specijalni i svi transportni betoni) moraju biti proizvedeni u pogonu. Betoniranje se može vršiti pri vanjskim temperaturama višim od +5 stupnjeva celzijusa i manjim od +30 stupnjeva celzijusa. Ugrađeni beton se njeguje prema pravilim astruke. Posebnu pažnju posvetiti pravovremenom i dostatnom njegovanju betona, polijevanju vodom osobito betonskih ploča. Uzorci se pripremaju i čuvaju po normi U.M1.005. ili jednakovrijednoj________________________
Jedinična cijena za betonske radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradnja i njegu betona, popravke loše izvedenih dijelova i zatvaranje rupa os spona oplate, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijeni su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad i materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
Jedinična cijena za betonske radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradnja i njegu betona, popravke loše izvedenih dijelova i zatvaranje rupa os spona oplate, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijeni su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad i materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
V | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala i betoniranje podložnog mršavog betona ispod trakastih temelja i temelja samaca, betonom C 16/20. Uključeno nabijanje. Gornja površina mora biti horizontalna i ravna. Izvodi se u debljini 10 cm.
| beton | m3 | 50 |  | 0
2. | Dobava materijala te betoniranje trakastih temelja u zemlji i djelomično u oplati ako zatreba, betonom C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 330 |  | 0
| oplata | m2 | 2160 |  | 0
3. | Dobava materijala te betoniranje temelja samaca u zemlji i djelomično u oplati ako zatreba, betonom C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 12 |  | 0
| oplata | m2 | 20 |  | 0
4. | Dobava materijala te betoniranje temeljnih greda novog instalacionog kanala u zemlji i djelomično u oplati ako zatreba, betonom C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 12.5 |  | 0
| oplata | m2 | 60 |  | 0
5. | Dobava i ugradba armature, betona i oplate ispod postojećih temelja u svrhu podbetoniravanja. Ugradbu izvšiti pažljivo u kampadama točno prema statičkom proračunu, nacrtu armatura i uputama nadzornog inženjera.
| a) dobava i ugradba oplate | m2 | 500 |  | 0
| b) dobava i ugradba betona C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost | m3 | 280 |  | 0
| c) dobava i ugradba amrature ČBR -40 | kg | 39000 |  | 0
6. | Dobava, prijevoz i ugradnja podložnog sloja betona na temeljno tlo kao podloga za izradu a.b. ploče. Betoniranje betonske podloge prosječne debljine cca 5cm, na prethodno niveliranoj i nabijenoj površini dna iskopa. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C16/20 (najvećeg zrna agregata 16mm), te ga je potrebno završno fino zagladiti (na njega se postavlja hidroizolacija) "helikopterom"ugradnju, te sav potreban rad ljudi i strojeva, kao i sav potreban materijal pri ugradnji podložnog sloja betona.
| beton | m3 | 35 |  | 0
7. | Dobava materijala te betoniranje gornje betonske podloge , debljine 5 cm, preko hidro-izolacije, betonom C16/20 (najvećeg zrna agregata 16mm), te sav potreban rad ljudi i strojeva, kao i sav potreban materijal pri ugradnji zaštitnog sloja betona.
| beton | m3 | 35 |  | 0
8. | Betoniranje temeljne ploče velikog presjeka, betonom klase C30/37. Ploča na tlu izvodi se na podlozi od zaštitnog sloja betona. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. U ploču, prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 220 |  | 0
| oplata | m2 | 60 |  | 0
9. | Betoniranje armirano betonskih nadtemeljnih zidova u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Zid u tlu. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 20 |  | 0
| oplata | m2 | 200 |  | 0
10. | Betoniranje armirano betonskih nadtemeljnih zidova instalacionog kanala u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Zid u tlu. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 15 |  | 0
| oplata | m2 | 150 |  | 0
11. | Betoniranje armirano betonskih zidova u glatkoj oplati, dijela podruma, prizemlja i katova debljine 20 i 30 cm, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37 , spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 616.82 |  | 0
| oplata | m2 | 5371.38 |  | 0
12. | Betoniranje armirano betonskih zidova okna dizala u glatkoj oplati, debljine 20 cm, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37 , spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 66 |  | 0
| oplata | m2 | 675 |  | 0
13. | Betoniranje armirano betonskih zidova stubišta u glatkoj oplati, debljine 20 cm, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37 , spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 63 |  | 0
| oplata | m2 | 648 |  | 0
14. | Betoniranje armirano betonskih stepenica stubišta s polupodestima u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje stepenica izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenoj složenoj glatkoj oplati uz obavezno pervibriranje. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 37.72 |  | 0
| oplata | m2 | 167.4 |  | 0
15. | Betoniranje armirano betonskih greda srednjeg presjeka u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Grede su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje greda izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu trostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 23 |  | 0
| oplata | m2 | 148.8 |  | 0
16. | Betoniranje armirano betonskih stupova malog i srednjeg presjeka u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Stupovi su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje stupova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3 |  | 0
| oplata | m2 | 40 |  | 0
17. | Betoniranje ravne međukatne konstrukcije (ploče), debljine 25cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, ali bez zaglađivanja betona. U međukatnu konstrukciju (ploču), prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 540 |  | 0
| oplata | m2 | 2260 |  | 0
18. | Betoniranje ravne krovne konstrukcije (ploče) krova na kojem se nalazi krovna neprohodna terasa, debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, sa zaglađivanjem betona. U krovnu konstrukciju (ploču), prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 63.43 |  | 0
| oplata | m2 | 318 |  | 0
19. | Betoniranje kose krovne konstrukcije (ploče), ujednačene debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, ali sa zaglađivanjem betona. U krovnu konstrukciju (ploču), prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 2.88 |  | 0
| oplata | m2 | 15.1 |  | 0
20. | Betoniranje ab ploče instalacionog kanala, ujednačene debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u glatkoj oplati, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona, ali sa zaglađivanjem betona. U ab ploču prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 10 |  | 0
| oplata | m2 | 50 |  | 0
21. | Betoniranje armirano betonskih zidova atike ravnog i kosog krova i parapetnog zida ravnog krova debljine 20cm u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Betoniranje izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete knjiga G2. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 42.94 |  | 0
| oplata | m2 | 306 |  | 0
22. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet vertikalnih serklaža u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Serklaži su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3 |  | 0
| oplata | m2 | 48 |  | 0
23. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet horizontalnih serklaža u glatkoj oplati, betonom klase C30/37 pripremljenim u betonari. Serklaži su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3 |  | 0
| oplata | m2 | 24 |  | 0
24. | Dobava materijala te betoniranje arm.bet. greda i nadvoja, malog presjeka, betonom C30/37 pripremljenim u betonari. Grede i nadvoji su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 1.5 |  | 0
| oplata | m2 | 25 |  | 0
25. | Bušenje postojećih betonskih konstruktivnih elemenata te dobava i ugradnja čeličnih sidrenih šipki RA 12 za sidrenje novih AB konstruktivnih elemenata. Duljina sidrenja iznosi 1/3 debljine postojećeg AB konstruktivnog elementa, gustoća sidrenih šipki prema uputi statičara. Duljinu sidrenja obavezno zapuniti epoxi mortom.
|  | kom | 200 |  | 0
26. | Dobava materijala i izvedba raznih AB konstruktivnih elemenata kao što je zabetoniravanje postoječih otvora u zidovima i pločama, razni nespecificirani AB elementi kao što su pragovi, pasice i sl. Izvodi se betonom C 25/30 pripremljenim u betonari. AB elemente izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu, trostranu i četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3 |  | 0
| oplata | m2 | 35 |  | 0
27. | Dobava materijala i betoniranje arm. bet. ploče rampe za svladavanje razlike u visini poda betonom C 25/30 pripremljenim u betonari. Betoniranje ploče izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| beton | m3 | 3 |  | 0
| oplata | m2 | 8 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja brtve na prekidima betoniranja vanjskih dijelova objekta, u zoni prekida betoniranja, te na spoju temeljne ploče i zidova obavezno ugraditi brtvu za sprečavanje prodora vode. Dobava i ugradnja samoekspandirajuće pravokutne trake kao SIKA SWEL-P 2507H. Traka se ljepi za podlogu ljepilom. Brtvu je moguće zamjeniti sa jednovrijednom po izboru izvođača, ali uz potvrdu nadzornog inženjera, a dopušta se ugradnja gumene brve ili čelične ploče debljine 2 mm. Brtvu je obavezno na preklopu zavariti. Min. visina brtve iznosi 40 cm, pri čemu se 20 cm ugrađuje u temeljnu ploču.
|  | m1 | 100 |  | 0
29. | Dobava materijala i izvedba arm.bet. spregnute ploče debljine 10 cm na oplati od visokovalnog profiliranog čeličnog lima sitnozrnim betonom C 30/37 pripremljenim u betonari. Izvodi se unutar prostorne čelične rešetke kao podna ploča pješačkog mosta. Betoniranje serklaža izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C30/37. Razred izloženosti XC3. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax8. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C30/37, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
|  | m2 | 42 |  | 0
30. | Dobava materijala te izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha debljine 6 cm, preko elastificiranog ekspandiranog polistirena. Armirati Q- mrežom ili rabicom. Obavezno uz zidove postaviti trake ekspandiranog polistirena debljine 1 cm, visine estriha, kako bi se postigao efekt «plivajućeg poda».
| podrum dogradnje | m2 | 600 |  | 0
| dogradnja i nadogradnja | m2 | 1920 |  | 0
| postojeći dio | m2 | 1865 |  | 0
31. | Dobava materijala te izrada betona za pad minimalne debljine 2 cm, minimalno 2% nagiba, betonom C16/20 (najvećeg zrna agregata 16mm), te sav potreban rad ljudi i strojeva, kao i sav potreban materijal pri ugradnji zaštitnog sloja betona.
|  | m3 | 60 |  | 0
32. | Dobava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na gradilište, prijevozi i prijenosi; postava, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u projektirani položaj. Šipke od čelika B500B, mreže od čelika B500A.
| RA | kg | 137620 |  | 0
| MA | kg | 148590 |  | 0
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## TESARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
V | TESARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Izvedba OSB ploča d=22mm, širine 50cm, po detalju 3 (detalj Sike podizanje na nadozid). Obračun po m1 ugrađene OSB ploče na sve krovne parapete. | m1 | 282 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja drvenih gredica 15/5 cm, prethodno fungicidno impregnirane, po unutarnjem i vanjskom rubu AB nadozida, učvršćenje Ejot SDF-Svijcima 100/8 mm. | m1 | 282 |  | 0
3. | Dobava materijala i ugradnja impregnirane OSB ploče d=24 mm na sekundarne poprečne nosače čelične prostorne rešetke pješačkog mosta. Na ugrađene OSB ploče izvode se slojevi neprohodnog ravnog krova pješačkog mosta koji su obrađeni u izolaterskim radovima. | m2 | 42 |  | 0
4. | Dobava materijala i ugradnja impregnirane OSB ploče d=24 mm na unutarnjoj strani atike iznad pješačkog mosta. Na ugrađene OSB ploče izvode se slojevi toplinski i hidro izolacije koji su obrađeni u izolaterskim radovima. | m2 | 7.8 |  | 0
5. | Dobava i montaža tunela za prolaz pješaka izrađenog od bešavnih cijevi sa horizontalnim ukrućenjima. Visina tunela je 3,0 m i širina do 1,5 m. Pokrov izraditi od dva reda mosnica koje se postavljaju jedna do druge tako da drugi red pokriva reške prvog reda. Preko mosnica postaviti krovnu ljepenku br.120 sa preklopima min 10 cm ili PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu signalizaciju ( rasvjetu, putokaze,.. ). | m2 | 500 |  | 0
6. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu. Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja. Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, prizemlje i jedan kat.Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli. | m2 | 6500 |  | 0
7. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova cijevne skele unutar okna dizala, a prema detaljnom nacrtu izvođača dizala. | m3 | 525 |  | 0
V | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## ZIDARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
Napomena:
Zidarski radovi podrazumjevaju zidanja, žbukanja, izradu cementnih glazura i namaza, ab estriha te zidarske pripomoći pri izvođenju ostalih radova.
Osnovni materijal kojim se izvodi zidanje (kamen, betonski, pjenobetonski ili plinobetonski elementi, opeka), mora u pogledu kem. Sastava, meh. Svojstava i dimenzija odgovarati važećim propisima i standardima.
Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i eventualni aditivi) moraju odgovarati propisima i standardima za te materijale.
Za pripremu mortova (ako to propisom nije precizirano) može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizvrden, drobljrni pijesak. Morski pijesak treba se prije upotrebe isprati. Isprati se trebaju i drugi prirodni sastojci (riječni i kopani) ako imaju primjese gline veću od 1,5% težine pijeska. Granulacijska krivulja pijeska mora biti u skladu s propisima, ne smije biti zrna većih od 4mm, ni više od 10% zrna promjera manjeg od 1mm. Kao vezivo, ako opisom nije drugačije predviđeno, upotrebljava se hidratizirano vapno ili portland cement što ovisi o vrsti morta. Mort se u načelu priprema strojno, a izuzetno za manje količine ručno. Sastav morta, omjer pojedinih komponenti, konzistencu+ija svježeg morta i mehanička svojstava stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i standardima.
Zidanja moraju biti izvedena stručno po općim pravilima za zidanja i uz poštovanje posebnih pravila i proizvođačkih naputaka za pojedine materijale. Striktno se moraju poštovati dimenzije iz nacrta.
Žbukanja moraju biti izvedena stručno i naročito precizno. Ivice ožbukanih elemenata moraju biti bez odstupanja i pratiti zadanu formu (horizontala, vertikala, kosina, krivulja). Izložene ivice ojačavaju se aluminijskim perforiranim "L" profilom 25/25/0,5 mm.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala uključivši transport do gradilišta, skladištenje i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta i izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.
VI | ZIDARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala te zidanje pregradnih zidova i obzida raznih instalacija d= 10 cm od opeke u produžnom mortu.
|  | m2 | 173 |  | 0
2. | Dobava materijala te zidanje pregradnih zidova i obzida raznih instalacija d= 12 cm od opeke u produžnom mortu.
|  | m2 | 185 |  | 0
3. | Dobava materijala te zidanje zidova od opeke d=20 cm kao POROTHERM 30 S P+E PLUS ili jednakovrijednim u produžnom mortu. Karakteristike jednakovrijednosti ʎ= 0,146 W/mK
jednakovrijedno:
|  | m3 | 3.5 |  | 0
4. | Dobava materijala te zidanje zidova od porobetona 500, d= 20 cm na betonskom dijelu spojnog mosta.
|  | m3 | 12 |  | 0
5. | Zazidavanje i zatvaranje otvora u postojećim zidovima debljine do 60 cm punom opekom u cementnom mortu minimalne marke M10. Izvodi se radi prilagodbe otvora novoprojektiranom stanju. Povezivanje s nosivim zidom potrebno je izvesti mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima.
|  | m3 | 5 |  | 0
7. | Dobava materijala te izvedba obzida vanjskih zidova tehničkog podruma dogradnje i postoječih objekata TI pločama debljine 10 cm kao YTONG Multipor ili jednakovrijedno. Zidanje se izvodi tankoslojnim Multipor mortom ili jednakovrijedno. Izvodi se u rubnim pojasima od jednog metra prema grijanim prostorima. Završna obrada gletanjem tankoslojnim mortom uz bandažiranje spojeva mrežicom od staklenih vlakana. Karakteristike jednakovrijednosti: ʎ=0,045W/mK, toplinski kapacitet 1000J/(kgK)
jednakovrijedno:
|  | m2 | 885 |  | 0
8. | Čišćenje sljubnica i opeke postojećeg ziđa nakon demontaže žbuke.Sve sljubnice i ostatke žbuke očistiti žičanim četkama do čiste opeke.
|  | m2 | 2059 |  | 0
9. | Pranje i odmašćivanje svih površina zidova nakon obijanja žbuke i čišćenja posebnim sredstvom.
|  | m2 | 2059 |  | 0
10. | Zatvaranje šliceva u slabom ziđu širine do 10 cm nakon demontaže instalacija vodovoda i kanalizacije te jake i slabe struje.Šliceve prethodno očistiti i otprašiti,zatim zapuniti komadima opeke u produžnom cementno vapnenom mortu omjera 1:2:6.
|  | m1 | 500 |  | 0
11. | Zidarska obrada zatvorenih šliceva slojem cementnog morta sa ugradbom rabic pletiva.Širina obrade šliceva iznosi cca 20 cm tako da obrađena površina obuhvati širinu zatvorenog šlica te barem po 5 cm spoja sa svake strane.
|  | m1 | 500 |  | 0
12. | Pregledavanje kompletnog ziđa na postojećem objektu sa svrhom uvida u slabe dijelove koje je potrebno zamijeniti i ojačati.Svi zidni elementi od pune opeke koji su oštećeni ili slabo vezani.Pregledavanje vršiti vizualno i udarcima malim ručnim batom a sve slabe dijelove označiti i evidentirati.
|  | m2 | 2059 |  | 0
13. | Uklanjanje slabih dijelova ziđa odnosno zidnih elemenata od pune opeke koji su oštećeni ili slabo međusobno vezani u zidu,čišćenje te zapunjavanjem novom punom opekom u produžnom cementno vapnenom mortu.
|  | m2 | 20 |  | 0
14. | Zapunjavanje produžnim cemntno vapenim mortom svih većih pukotina i oštećenja na ziđu uzrokovanim diferencijalnim slijeganjem temelja objekta,te manjih dijelova slabog ziđa koje je potrebno zamijeniti i ojačati.
|  | m2 | 20 |  | 0
15. | Sanacija pukotina u ziđu postupkom injektiranja.Sve pukotine širine do 10 mm uzrokovane diferencijalnim slijeganjima temelja objekta potrebno je injektirati tekućim cementnim mortom sa dodatkom epoksida.Uzduž svih pukotina je potrebno izbušiti rupe na razmacima od cca 30 cm te u njih postaviti čelične cijevčice promjera 12 ili 19 mm,začepiti ih te ih učvrstiti cementnim mortom.Sve pukotine između ugrađenih cijevčica s obje strane zida zatvoriti cementnim mortom a prije injektiranja kroz pojedine cijevčice upuhati zrak ili vodu kako bi se sve pukotine isprale i očistile.Injektiranje je potrebno vršiti odozdo prema gore pri tlaku od cca 0,03 MPa.
|  | m1 | 50 |  | 0
16. | Izvedba sanacije konstruktivnih arm.betonskih elemenata zgrade (zidovi, stupovi i si.), na svim mjestima gdje je došlo do oštećenja betona, gdje je vidljiva (i korodirala) armatura i si. Izvodi se nakon što se potpuno mehanički očistiti od svih nevezanih betonskih čestica, te temeljito skine hrđa sa ogoljelih dijelova armatumog betonskog čelika. Izvesti sa reparaturnim mortom u dva sloja kao Sika Rep 610 u jednom nanosu, te u drugom nanosu sa Sika Rep 614 ili jednakovrijedno.
|  | m2 | 100 |  | 0
17. | Sanacija oštećenja na armiranobetonskom stropu. . Izvodi se na način da se mehanički očisti armatura od hrđe, i skine oštećeni beton, sve očisti, a zatim se armatura premaže antikorozivnim jednokomponentnim mortom , a zatim se nanosi sanacijski mort i zaravnava.
|  | m2 | 1300 |  | 0
18. | Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg sloja masom za niveliranje uz sve potrebne pripreme podloge. Debljina izravnavajućeg sloja do 10 mm.
|  | m2 | 1300 |  | 0
19. | Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg sloja masom za niveliranje uz sve potrebne pripreme podloge. Debljina izravnavajućeg sloja do 30 mm.
|  | m2 | 303 |  | 0
20. | Dobava materijala te strojno žbukanje zidova, stupova, greda i stropova unutar objekta, vapneno-cementnom žbukom debljine 2 cm.
|  | m2 | 5643 |  | 0
21. | Dobava materijala te žbukanje špaleta prozora i vrata širine do 30 cm, produžnom rabiciranom žbukom debljine 2 cm.
|  | m1 | 735 |  | 0
22. | Dobava i ugradba satinirane staklene cigle dim. 20x20x10 cm u al. okviru prema odabiru projektanta Predmetni rad izvesti prema uputama proizvođača - dobavljača, a u dogovoru sa projektantom. Odnosi se na završne al. plastificirane profile u tonu po izboru projektanta, vezivanje cigle adekvatnim veznim sredstvom uz ukrutu sa arm. željezom, fugiranjem i si. Komplet dobava. Transport, ugradba.
|  | m2 | 27.4 |  | 0
23. | Dobava i ugradba polukružne zaobljene stijene od satinirane staklene cigle. Ostalo isto kao stavka 21.
|  | m2 | 18 |  | 0
24. | Dobava materijala te krpanje eventualnih gnijezda nakon skidanja oplate, čišćenje od curaka cementnog mlijeka i sl. kao podloga za završno farbanje.
|  | m2 | 200 |  | 0
25. | Krpanje šliceva iza postavljanja instalacija elektrike, vodovoda i kanalizacije. širina šlica 5 – 30 cm.
|  | m' | 500 |  | 0
26. | Pripomoć kod instalaterskih radova po satnicama radnika
| KV | sati | 150 |  | 0
| NKV | sati | 150 |  | 0
27. | Pripomoć kod obrtničkih radova po satnicama radnika
| KV | sati | 150 |  | 0
| NKV | sati | 150 |  | 0
28. | Čišćenje objekta u toku građevinskih radova te prije primopredaje objekta.
|  | m2 | 3800 |  | 0
29. | Dobava i ugradnja aluminijskog praga od L profila 35/35/4 mm (na sudaru različitih vrsta podova).
|  | m' | 150 |  | 0
VI | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## IZOLATERSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
VII | IZOLATERSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala te postava horizontalne hidroizolacije podruma i prizemlja dogradnje u slojevima: geotekstil 300g/m2, folija, geotekstil 300g/m2, PE folija. U količine uračunato i 10% za preklope.
|  | m2 | 700 |  | 0
2. | Kao st. 1., samo izvedba vanjske vertikalne hidroizolacije na ab plohama zidova podruma i sokla.
|  | m2 | 482 |  | 0
3. | Nabava materijala i izvedba reparaturnog morta debljine 1 do 4 cm na mjestima oštećenih podih AB ploča prema tlu u postoječim građevinama. Izvodi se kao priprema za izvedbu hidroizolacijskog premaza. Točnu količinu odredit će nadzorni inženjer uvidom na licu mjesta, te upisom u građevinski dnevnik.
|  | m2 | 1800 |  | 0
4. | Nabava materijala te nanos u tri sloja polimer-cementnog hidroizolacijskog premaza (kao "Acrflex winter","Sika" ili jednakovrijedan ) AB podnu ploču prema tlu u postojećim objektima.
|  | m2 | 1800 |  | 0
5. | Nabava materijala i izvedba reparaturnog morta debljine 1 do 4 cm na mjestima oštećenih vanjskih zidova prema tlu u postoječim građevinama. Izvodi se kao priprema za izvedbu nove hidroizolacije. Točnu količinu odredit će nadzorni inženjer uvidom na licu mjesta, te upisom u građevinski dnevnik.
|  | m2 | 1050 |  | 0
6. | Dobava i izvedba vertikalne hidroizolacije zidova postoječih objekata. Izvodi se od hladnog bitumenskog prednamaza na suhu i glatku podlogu u cilju povezivanja čestica i pripreme podloge, dobava i postava 2 sloja hidroizolacije, polimerbitumenska traka za zavarivanje sa uloškom staklene tkanine 2 sloja (2*0,5)4, s plošno varenim preklopom od 10,0cm (min. tehničke karakteristike: temp. postojanost od -10°C do +80°C, max. vlačne čvrstoće 700N/cm, uzdužno i poprečno rastezanje 2%). Punoplošno zavariti za podlogu. U količine uračunato i 10% za preklope.
|  | m2 | 1050 |  | 0
7. | Bušenje rupa prof 32 mm za injektiranje injekcijskom tekućinom prema dole pod kutem od 30 do 40 stupnjeva na obe strane zida u nivou vanjskog terena. Izvodi se na postoječem objektu. Dubina rupa treba iznositi oko 2/3 debljine zida na udaljenost 10 - 15 cm. Ako se zidu pristupa samo sa jedne strane, rupe se moraju izbušiti u dva reda, poravnata od sredine na međusobnoj udaljenosti oko 10 cm u cik cak liniji, također pod kutem. Obračun po komadu izbušenih rupa, računajući svaki red posebno.
|  | kom | 1766 |  | 0
8. | Brtvljenje rupa oko cijevčica za injektiranje s hidrauličniim vezivom s ubrzanim vezanjem i stvrdnjavanjem a bez skuplanja -kao " Palocem" ili jednakovrijedno Rupe kompletno ispuniti sa mortom.
|  | kom | 1766 |  | 0
9. | Nabava materijala i injektiranje zidova i temelja s injekcijskom tekućinom (kemijskom barijerom protiv penjanja kapilarne vlage) na bazi silikonske mikroemulzije, pomoću gravitacije ili pumpi pod tlakom do mak. 1 bar kroz postavljene i učvšćene injektore u već izbušene rupe do potpunog zasićenja.
|  | m1 | 132 |  | 0
10. | Nabava materijala te nanos tri sloja polimer-cementnog hidroizolacijskog premazana unutarnju površinu zidova podruma. Obračun po m2 nanešene hidroizolacije u tri sloja.
|  | m2 | 380 |  | 0
11. | Dobava i postava sloja parne brane na ravnom krovu. Parna brana ukupne debljine 0.5 cm, bitumenska traka za zavarivanje u jednom sloju s uloškom od Al folije debljine 0.2 mm. Izvodi se ispod toplinske izolacije, a na izvedene betone za pad. Preklop od min 10 cm obračunat u količini.
|  | m2 | 1050 |  | 0
12. | Isto kao stavka 7. samo dolazi na krov spojnog pješačkog mosta između dogradnje i postojećeg objekta.
|  | m2 | 42 |  | 0
13. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog TPO, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, sa mehaničkim učvršćenjem. Izvodi se na ravnim krovovima dogradnje i nadogradnje.
|  | m2 | 1050 |  | 0
14. | Isto kao stavka 9. samo dolazi na krov spojnog pješačkog mosta između dogradnje i postojećeg objekta.
|  | m2 | 42 |  | 0
15. | Kao st. 9., samo izvedba vanjske hidroizolacije na kosim i vertikalnim plohama ravnih krovova, (kosa ploča iznad stubišta, zidovi okna dizala i sl.)
|  | m2 | 15 |  | 0
16. | Dobava materijala i izvedba geotkstila 300g/m2 ispod hidroizolaciske folije ravnih krovova.
|  | m2 | 1060 |  | 0
17. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi TPO, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, sa mehaničkim učvršćenjem. Izvodi se na nadozidima ravnih krovova dogradnje i nadogradnje.
|  | m1 | 276 |  | 0
18. | Dobava, savijanje i ugradnja plastificiranih opšavnih limova , d= 1,4 mm, r.š. do 10 cm.
|  | m1 | 276 |  | 0
19. | Brtvljenje spojeva limova i podloge trajnoelastičnim poliuretanskim kitom.
|  | m1 | 276 |  | 0
20. | Dobava materijala i izvedba raznih opšava na ravnom krovu. Izvodi se u sistemu kao pokrov. Do potpune gotovosti sa svim potrebnim materijalom i predradnjama.
|  | kom | 5 |  | 0
21. | Dobava i polaganje krovne bitumenske ljepenke ispod svih limenih opšava na krovu, prozorskim klupčicama i sličnih mjesta predviđenih projektom. Preklopi minimalno 10 cm ljepljeni resitolom. U stavku uključen kompletan rad i materijal.
|  | m1 | 250 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja dvostrukih slivnika fi 125 mm, sa ugrađenim grijačem, mehanički učvršćenih u podlogu, uz obradu spoja folijom.
|  | kom | 8 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja tvrde ekstrudirane polistirenske pjene XPS, u pločama za toplinsku izolaciju poda prema tlu. Ploče falcane , debljine 8 cm.
|  | m2 | 600 |  | 0
24. | Dobava tvrde ekstrudirane polistirenske pjene XPS u pločama debljine 2,0 do 4,0 cm (radi nivelacije) za ugradnju u plivajuće podove prema tlu.
|  | m2 | 600 |  | 0
25. | Dobava elastificiranog ekspandiranog polistirena, u pločama debljine 2,0 cm za ugradnju u plivajuće podove prema tlu. Stavkom obuhvaćena i količina polistirena koji se vertikalno postavlja na spoju podova i zidova.
|  | m2 | 600 |  | 0
26. | Dobava tvrde ekstrudirane polistirenske pjene XPS u pločama debljine 2,0 do 4,0 cm (radi nivelacije) za ugradnju u plivajuće podove međukatnih etaža.
|  | m2 | 3185 |  | 0
27. | Dobava elastificiranog ekspandiranog polistirena, u pločama debljine 2x1,0 cm za ugradnju u plivajuće podove međukatnih etaža. Stavkom obuhvaćena i količina polistirena koji se vertikalno postavlja na spoju podova i zidova.
|  | m2 | 3185 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja PE folije na toplinsku i zvučnu izolaciju, a prije izvedbe cementnog estriha. Preklope izvoditi min. 10 cm, te ih lijepiti samoljepljivom trakom.
|  | m2 | 3785 |  | 0
29. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije na ravnom krovu tvrdom hidrofobnom mineralnom vunom(160kg/m2) d= 25 cm u dva sloja naizmjenično postavljena. Obračun po m2 izvedene izolacije.
|  | m2 | 1050 |  | 0
30. | Isto kao stavka 29. samo dolazi na krov spojnog pješačkog mosta između dogradnje i postojećeg objekta.
|  | m2 | 42 |  | 0
31. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije na podgledu spojnog pješačkog hodnika hidrofobnim pločama kamene vune (Y= 70 kg/m3), jednostrano kaširanim staklenim voalom crne boje debljine 25 cm, učvršćene tiplama sa širokom glavom u dva sloja naizmjenično postavljena.
|  | m2 | 42 |  | 0
32. | Dobava i postava vertikalne toplinske izolacije uz nadozid krova. Izvodi se od ploča tvrde hidrofobne mineralne vune. Debljina ploča 10 cm. Ploče se sidre na zid plastičnim vijcima 5kom/m2.
|  | m2 | 150 |  | 0
33. | Isto kao stavka 31. samo dolazi na krov spojnog pješačkog mosta između dogradnje i postojećeg objekta.
|  | m2 | 7.8 |  | 0
34. | Izvedba toplinske izolacije na zidnim plohama ukopanog dijela zgrade i sokla. Izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) deb. 10 cm, polaganim uz prethodno izvedenu vertikalnu hidroizolacije iz st. 2.. Rubove ploča rezati na licu mjesta ovisno o stvarnom stanju. Bez obzira na oblik i veličinu plohe.
|  | m2 | 482 |  | 0
35. | Sve isto kao st. 31. samo se odnosi na podrumske zidove postojećih objekata.
|  | m2 | 1050 |  | 0
36. | Zaštita vertikalne hidroizolacije podrumskih zidova plastičnom zaštitnom stazom s kvržicama u rolama. Kvržice visine 7-8 mm. Stazu učvrstiti tipskim čavlićima s odgovarajućim podlošcima. Širina preklopa staze 10 cm. Po m2.
|  | m2 | 482 |  | 0
37. | Sve isto kao st. 33. samo se odnosi na podrumske zidove postojećih objekata.
|  | m2 | 1050 |  | 0
38. | Dobava i postava toplinske izolacije kosi dio krova od ploča kamene vune. Debljina ploča 25 cm.
|  | m2 | 15 |  | 0
VII | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## ČELIČNA KONSTRUKCIJA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
Nabava materijala, izrada čeličnih konstrukcija u radionici, osnovna antikorozivna zaštita, transport na gradilište i montaža uz uključivanje potrebnih alata, skela i dizalica. Čelične konstrukcije izrađuju se u radionici na osnovu radioničke dokumentacije i tehnološkog projekta izvođača. Izvođač je dužan izraditi čeličnu konstrukciju u skladu sa standardima i propisima.
Montaža čelične konstrukcije provodi se na osnovu montažnog projekta i tehnološkog projekta montaže kojeg daje izvođač. Izvođač montaže dužan je radove montaže provoditi u skaldu sa standardima i propisima. Nakon izvršenih radova montaže čelične konstrukcije, potrebno je konstrukciju očistiti i popraviti oštećenja na osnovnoj antikorozivnoj zaštiti.
Za sve eventualne izmjene ili popravke u radioničko-montažnoj dokumentaciji, potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
1. | Dobava materijala i izrada čeličnog protupožarnog stubišta tlocrtnih dimenzija 6490x2710 mm. Četverokrako čelično požarno stubište sa podestima. Nosiva konstrukcija 2 obrazna nosača krakova iz čeličnih kvadratnih cijevi. Stubišta se pričvršćuju bočno u nosive konstrukcije katova. Nosiva konstrukcija stoji na čeličnim stupovima dim. 120x120 mm koji se sidre u nosivo tlo-AB ploču. Na gornjoj strani nosača navareni su okviri za gazišta iz plosnog željeza 40/5 mm, na koje se pričvršcuju rešetkasta gazišta u okviru iz L profila 30/30/3mm. Gazište podesta je također iz rešetkastih gazišta u okviru. Na visini od 120 cm postavlja se rukohvat iz okrugle cijevi ø 50 mm. Cijeli kostur stubišta oblači se u perforirani čelični plastiflcirani lilm u boji po izboru projektanta. Kompletan rad i materijal, uključivo i vibropletivo. Stubište je zaštičeno od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
ukupna težina cca 7500 kg
Izvesti prema shemi br. 14
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada čeličnog protupožarnog stubišta tlocrtnih dimenzija 5050x2110 mm. Dvokrako čelično požarno stubište sa podestima. Nosiva konstrukcija 2 obrazna nosača krakova iz čeličnih kvadratnih cijevi. Stubišta se pričvršćuju bočno u nosive konstrukcije katova. Nosiva konstrukcija stoji na čeličnim stupovima dim. 120x120 mm koji se sidre u nosivo tlo-AB ploču. Na gornjoj strani nosača navareni su okviri za gazišta iz plosnog željeza 40/5 mm, na koje se pričvršcuju rešetkasta gazišta u okviru iz L profila 30/30/3mm. Gazište podesta je također iz rešetkastih gazišta u okviru. Na visini od 120 cm postavlja se rukohvat iz okrugle cijevi ø 50 mm. Cijeli kostur stubišta oblači se u perforirani čelični plastiflcirani lilm u boji po izboru projektanta. Kompletan rad i materijal, uključivo i vibropletivo. Stubište je zaštičeno od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
ukupna težina cca 2800 kg
Izvesti prema shemi br. 15
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava materijala i izrada čeličnog protupožarnog stubišta tlocrtnih dimenzija 5450x2910 mm. Dvokrako čelično požarno stubište sa podestima. Nosiva konstrukcija 2 obrazna nosača krakova iz čeličnih kvadratnih cijevi. Stubišta se pričvršćuju bočno u nosive konstrukcije katova. Nosiva konstrukcija stoji na čeličnim stupovima dim. 120x120 mm koji se sidre u nosivo tlo-AB ploču. Na gornjoj strani nosača navareni su okviri za gazišta iz plosnog željeza 40/5 mm, na koje se pričvršcuju rešetkasta gazišta u okviru iz L profila 30/30/3mm. Gazište podesta je također iz rešetkastih gazišta u okviru. Na visini od 120 cm postavlja se rukohvat iz okrugle cijevi ø 50 mm. Cijeli kostur stubišta oblači se u perforirani čelični plastiflcirani lilm u boji po izboru projektanta. Kompletan rad i materijal, uključivo i vibropletivo. Stubište je zaštičeno od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
ukupna težina cca 3000 kg
Izvesti prema shemi br. 16
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava materijala i izrada čelične konstrukcije pješačkog mosta između dogradnje i postoječeg objekta. Most se izvodi kao prostorna rešetka koja se sastoji od nosača INP 180 i ispune od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 100x100 mm i 60x60 mm. Osnovni materijal za izradu čelične konstrukcije je S355 (za profile i pločevinu S355J0, za cijevi S355J0H). Za zavarivanje se koriste bazične elektrode (mora se priložiti atest), kvalitet vara I, ultrazvučna kontrola varova. Za montažne spojeve upotrijebit će se vijci kvalitete čvrstoće 8.8 ili bolji. Elementi čelične konstrukcije se spajaju kutnim varovima 5 mm x l. Čelična konstrukcija je zaštičena od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite. Obračun po kompletu izvedene čelične konstrukcije pješačkog mosta do potpune gotovossti.
ukupna težina cca 9200 kg
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Izvedba protupožarnog premaza čelične konstrukcije. Zaštita premazom protiv požara R-90 potrebne debljine u μm uz prethodni premaz temeljnom bojom za pocinčane konstrukcije, te bojanje završnom bojom kao Hempatex (ili jednakovrijedno) nijanse po izboru projektanta 40μm.
|  | kg | 22500 |  | 0
6. | Dobava materijala i izrada čelične konstrukcije nadstrešnice iznad glavnog ulaza. Konstrukcija se sastoji od četiri stupa okruglog presjeka ø168,3/6,3 mm visine 5 m na osnom razmaku 725/645 cm, dva uzdužna nosača dužine 7,5 m, te poprečnih lučnih nosača ø 63,5/5 mm na razmaku od 1,1 m koji se oslanjaju na uzdužne nosače i sekundarnih nosača od pravokutnih cijevi 40/20/3mm. Čelična konstrukcija je zaštičena od korozije vručim cinčanjem. Nakon montaže obavezan je popravak oštećenih mjesta antikorozivne zaštite.
| ukupna težina cca 2400 kg | komplet | 1 |  | 0
7. | Isto kao stavka 6. samo tlocrtnih dimenzija 447/412 cm, visine 3 m.
| ukupna težina cca 600 kg | komplet | 1 |  | 0
8. | Izrada izvedbene dokumentacije (radioničkih nacrta) čelične konstrukcije koji se dostavljaju statičaru na uvid i odobrenje, te ovlaštenom revidentu na reviziju. Izrađuje se i uvezuje u tri primjerka.
|  | komplet | 1 |  | 0
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## FASADERSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
IX | FASADERSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
PRILIKOM SANACIJA POSTOJEČIH FASADA U CIJENU JE UKLJUČENA SVA POTREBNA DEMONTAŽA KAO I PONOVNA MONTAŽA POSTOJEČIH OLUKA, OPŠAVA, VENTILACIJSKIH KANALA, NADSTREŠNICA, VANJSKIH ROLETA, KLIMA I SVEGA OSTALOG ŠTO SE NA PROČELJIMA TRENUTNO NALAZI.
1. | Gruba žbuka i podravnavanje vanjskih vertikalnih ploha fasadnih zidova centralnog objekta. Sve površine prethodno očistiti i oprati mlazom vode i prskati cementnim mlijekom. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal .
|  | m2 | 1832 |  | 0
2. | Oblaganje zidova centralnog objekta toplinskim fasadnim sustavom. Na ožbukanu i poravnatu fasadu se punoplošno nanosi polimer-cementno ljepilo, te se ljepe i naknadno tiplama se učvršćuju ploče od polutvrde hidrofobirane kamene vune debljine 12 cm sa pomakom od pola ploča u svakom redu. Na ploče se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Postava aluminijskih kutnih profila na uglove građevine i oko otvora, s time da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno položene tekstilno-staklene mrežice. Gletanje drugim slojem plimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Nanošenje impregnirajućeg sloja i izvedba završne obrade silikatnom završnom žbukom. Na pročelju se izvodi više boja i tonova koji se međusobno spajaju u ravnini fasadne plohe. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 1832 |  | 0
3. | Na ožbukanu i poravnatu fasadu u visini postoječeg sokla centralnog objekta punoplošno se nanosi polimer-cementno ljepilo, te se ljepe i naknadno tiplama učvršćuju ploče od ekstrudirane polistirenske pjene XPS debljine 12 cm sa pomakom od pola ploča u svakom redu. Na ploče se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Gletanje drugim slojem plimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Sve kuteve obraditi aluminijskim kutnim profilom i mrežicom. Završna obrada je TERAPLAST V ili jednakovrijedno. Boja i ton po izboru projektanta.
|  | m2 | 75 |  | 0
4. | Gruba žbuka i podravnavanje vanjskih vertikalnih ploha fasadnih zidova jugoistočnog krila postoječeg objekta. Sve površine prethodno očistiti i oprati mlazom vode i prskati cementnim mlijekom. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal .
|  | m2 | 1676 |  | 0
5. | Dobava materijala i izvedba kombiniranog sustava toplinski izolirane fasade jugoistočnog krila postoječeg objekta. Na ožbukanu i poravnatu fasadu tiplama se učvršćuju ploče od polutvrde hidrofobirane kamene vune debljine 12 cm. Izvodi se izolacija fasade s nastavnim profiliranjem. Izvodi se ponovna profilacija fasadnih elemenata sa prefabriciranim fasadnim profilima koji se lijepe i/ili fiksiraju plasticnim ulošcima i vijcima te premazuju premazom otpornim na atmosferilije. Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine, po m1 razvijene širine vijenca obračunate kao ukupna dužina bez ikakvih dodataka. Sve profilacije izvesti prema prethodno uzetim šablonama koje su prethodno ovjerene od strane predstavnika GZZSKP-a upisom u građevinski dnevnik.
| ravna površina kompletno | m2 | 1676 |  | 0
fasadni profili:kao StoDeco Profil ili jednakovrijedno
| profilirani vijenci između etaža rš 35-50 cm | m1 | 220 |  | 0
| profilirane prozorske klupćice rš 35-50 cm | m1 | 58 |  | 0
| profilacije oko otvora rš 50-75 cm | m1 | 430 |  | 0
| premaz: StoDeco Color | m2 | 1676 |  | 0
6. | Dobava materijala i izvedba kombiniranog sustava toplinski izolirane fasade dograđene zgrade CT-a. Na ožbukanu i poravnatu fasadu se punoplošno nanosi polimer-cementno ljepilo, te se ljepe i naknadno tiplama učvršćuju ploče od polutvrde hidrofobirane kamene vune debljine 12 cm sa pomakom od pola ploča u svakom redu. Na ploče se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Postava aluminijskih kutnih profila na uglove građevine i oko otvora, s time da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno položene tekstilno-staklene mrežice. Gletanje drugim slojem plimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Nanošenje impregnirajućeg sloja i izvedba završne obrade silikatnom završnom žbukom. Na pročelju se izvodi više boja i tonova koji se međusobno spajaju u ravnini fasadne plohe. Boja i ton po izboru projektanta.
|  | m2 | 955.5 |  | 0
8. | Izvedba ventilirane obloge fasadnih zidova i stupova i sl. u sljedećim slojevima : hidrofobne ploče kamena vune (Y= 70 kg/m3), jednostrano kaširane staklenim voalom crne boje debljine 15 cm, učvršćene tiplama sa širokom glavom; paropropusnom vodoodbojna folija debljine 0,2 mm ; ventilirani zračni sloj širine cca 4 cm. završna fasadna obloga pločama izrađenim na bazi visoko prešanog laminata , debljine 10 mm, boje i uzorka prema izboru projektanta. Uključivo potkonstrukcija od trajno antikorozivno zaštićenih materijala (aluminij i sl.)
Ploče završne obloge izrađene su od visokokvalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. Vanjski dekorativni slojevi ploča zaštićeni su akrilnim smolama (tzv. NT- tehnologija), koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploče od UV zraka. Ploče se (obavezno certificirane prema normi En-438 , te protupožarno prema norni B-2,) u potkonstrukciju učvšćuju "nevidljivim" spojem ili ljepljenjem ,a međusobno su dilatirane otvorenim reškama širine 6-10 mm.
Raster fasade, dimenzije i raspored ploča prema uputi proizvođača i odabiru projektanta . Uključivo svu potrebnu konstrukciju i podkonstrukciju (proučiti detalje).
|  | m2 | 1342 |  | 0
9. | Sve kao stavka 4. samo se oblažu podgledi fasade. Ventilirani zračni sloj je varijabilne debljine (minimalno 4 cm). Visina je ovjesa do 100 cm.
|  | m2 | 33 |  | 0
10. | Sve kao stavka 4. samo bez toplinske izolacije. Oblaže se zid požarnog stubišta. Ventilirani zračni sloj je varijabilne debljine (minimalno 4 cm).
|  | m2 | 74.75 |  | 0
11. | Dobava matrijala i izvedba fasade na dijelovima postoječih objekata. Na saniranu i impregniranu zidnu površinu se stavlja polimerna glet masa u sloji 2-3 mm u koju se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 150 gr/m2, alkalno otporna s preklopima od 10 cm. Postava aluminijskih kutnih profila na uglove građevine i oko otvora, s time da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno položene tekstilno-staklene mrežice. Gletanje drugim slojem plimer-cemenne glet mase u debljini 2-3 mm na očvrsli prvi sloj. Nanošenje impregnirajućeg sloja i izvedba završne obrade silikatnom završnom žbukom. Na pročelju se izvodi više boja i tonova koji se međusobno spajaju u ravnini fasadne plohe. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 100 |  | 0
12. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela požarne otpornosti Ei90, skrivena spoja, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji M (Micro), poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 101472000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,17 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 200 mm, razreda A1 po EN 13501-1. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Izvodi se na granici požarnih sektora između zgrade CT-a i postojećih objekata.
|  | m2 | 109 |  | 0
13. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela požarne otpornosti Ei120, skrivena spoja, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji M (Micro), poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 101472000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,17 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 200 mm, razreda A1 po EN 13501-1. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Izvodi se na granici požarnih sektora između zgrade dogradnje i postoječih objekata.
|  | m2 | 74 |  | 0
IX | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA GRAĐ. RADOVA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  | ožujak, 2014.
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
III | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
V | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VII | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
IX | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## LIMARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
B | OBRTNIČKI RADOVI
I | LIMARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava krovnih odvodnih vertikala , okruglog presjeka profila 15 cm, iz aluminijskog lima, deb 0,7 mm, sa nosačima, učvršćenih na zidove. U cijenu uključen spoj na ljevanoželjeznu cijev.
|  | m1 | 102 |  | 0
2. | Izrada i postava dilatacija od aluminijskog lima, deb 0,7 mm, na unutarnje i vanjske zidove te unutarnje stropove. Razvijena širina lima 80 cm.
|  | m1 | 66 |  | 0
3. | Izrada i postava zidnog opšava od aluminijskog lima, deb 0,7 mm, r.š. Izvodi se na spoju mosta i ostalih objekata (novog dijela i postojećeg objekta), na spoju nižeg djela krova sa postojećim objektom te na spoju nadstrešnice iznad glavnog ulaza i fasade. Razvijena širina lima do 80 cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 42 |  | 0
4. | Razni opšavi prodora od aluminijskog lima deb 0,7 mm, opšavi odzraka, antena dimnjaka, i sl.
|  | kom | 5 |  | 0
5. | Izrada i postava prozorskih klupčica od aluminijskog lima, deb 2 mm, klupčice postaviti na svu vanjsku stolariju i bravariju. Razvijena širina klupčice do 55 cm.
|  | m1 | 215 |  | 0
6. | Izrada i montaža opšava ruba atike ravnog krova izvedenog od ravnog čeličnog lima tvornički višeslojno zaštićenog (obojenog u boji po izboru projektanta, d = 2 mm, r.š. cca 90 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje (klameri, kvačice).
|  | m1 | 276 |  | 0
7. | Dobava, izvedba i montaža limenog opšava krovnog ab nadozida ravnog krova (atike) na spoju s pročeljem postojeće zgrade. Izvesti iz plastificiranog aluminijskog lima debljine 0,75 mm, razvijene širine cca 70+70 cm, dvodijelni lim, visine opšava na pročelju 10 cm. Dilatacija je širine 5 cm.Lim učvrstiti u ab podlogu preko podveza na cca 40 cm razmaka, tipskih podložaka i vijaka s tiplima za ugradbu u beton. Lim u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni sva potrebna prilagođenja.
|  | m1 | 20 |  | 0
8. | Izrada i postava opšava od plastificiranog aluminijskog lima, deb 0,7 mm. Izvodi se na spojevima i krajevima protupožarnih panela, te sudarima sa ostalim objektima (dogradnja i postojeći objekti). Lim u boji i tonu kao i paneli.Razvijena širina lima do 80 cm.
|  | m1 | 85 |  | 0
9. | Dobava materijala, izrada i montaža kvadratičnog, visećeg žlijeba razvijene širine do 70 cm u boji po izboru projektanta. Izvesti od Al plastificiranog lima debljine 0.75 mm. Žlijeb objesiti na kuke za pad iz Al lima dim. 30x4 mm. Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal zajedno sa svim fazonskim komadima za priključak na vertikalnu odvodnu cijev. Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom.
|  | m1 | 10 |  | 0
10. | Dobava i ugradba tipske metalne mrežice iz perforiranog pocinčanog lima za ventiliranje podgleda i fasade. U cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor.
|  | m1 | 135 |  | 0
I | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## BRAVARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
II | BRAVARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
A | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
1. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 105/110 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 1 | kom | 3 |  | 0
2. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 105/220 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale.Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 2 | kom | 2 |  | 0
3. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 75/220 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 3 | kom | 2 |  | 0
4. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 180/220 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa jednim otklopno-zaokretnim krilom i jednim fiksnim krilom. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 4 | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 75/120 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 5 | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 75/75 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 6 | kom | 4 |  | 0
7. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 180/160 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa dva otklopno-zaokretna krila. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 7 | kom | 5 |  | 0
8. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 240/160 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa tri otklopno-zaokretna krila. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 8 | kom | 2 |  | 0
9. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 124/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 9 | kom | 1 |  | 0
10. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 145/279-299 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa jednim fiksnim poljem. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta.
| Izvesti prema shemi br. 10 | kom | 1 |  | 0
11. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 134/175 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa jednim otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 11 | kom | 5 |  | 0
0
12. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 134/80 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa jednim otklopnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 12 | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 130/227 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa jednim otklopn- zaokretnim krilom i jednim fiksnim poljem. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 13 | kom | 3 |  | 0
14. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 124/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 17 | kom | 4 |  | 0
15. | Isto kao stavka 14., samo se otvaraju za 180°.
| Izvesti prema shemi br. 18 | kom | 2 |  | 0
16. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 120/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 19 | kom | 2 |  | 0
17. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 115/160 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopno-zaokretnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 20 | kom | 3 |  | 0
18. | Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 194/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 21 | kom | 1 |  | 0
19. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 130/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 22 | kom | 1 |  | 0
20. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 124/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 23 | kom | 2 |  | 0
21. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene sa jednokrilnim zaokretnim punim vratima EI60 dimenzija stijene 240/220, a vrata 115/220 cm. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 24 | kom | 1 |  | 0
22. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene sa jednokrilnim zaokretnim punim vratima EI60 dimenzija stijene 240/220, a vrata 115/220 cm. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 25 | kom | 1 |  | 0
23. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 230/198 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa dva otklopno-zaokretnia krila i dva otklopna krila. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 26 | kom | 8 |  | 0
24. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 115/158 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa jednim otklopno-zaokretnim krilom i jednim otklopnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 27 | kom | 2 |  | 0
25. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene sa jednokrilnim zaokretnim punim vratima EI60 dimenzija stijene 220/220, a vrata 124/220 cm. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa sa bezdodirnim čitačem kartice. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale, u slučaju požara omogučuje se evakuacija bez upotrebe kontrole kartice. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 28 | kom | 1 |  | 0
26. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 110/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 29 | kom | 1 |  | 0
27. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene EI60 sa dvokrilnim punim zaokretnim punim vratima i jednim fiksnim ostakljenim dijelom, dimenzija stijene 320/220, a vrata 240/220 cm. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 30 | kom | 1 |  | 0
28. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene EI60 sa dvokrilnim punim zaokretnim punim vratima i dva bočna fiksna ostakljena dijela, dimenzija stijene 320/220, a vrata 194/220 cm. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 31 | kom | 1 |  | 0
29. | Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 240/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 32 | kom | 1 |  | 0
30. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene EI60 sa jednokrilnim punim zaokretnim punim vratima i dva bočna fiksna ostakljena dijela, dimenzija stijene 230/220, a vrata 120/220 cm. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 33 | kom | 1 |  | 0
31. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene EI60 sa dvokrilnim punim zaokretnim vratima i dva bočna fiksna ostakljena dijela podjeljena po visini, dimenzija stijene 330/220, a vrata 194/220 cm. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa sa bezdodirnim čitačem kartice. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale, u slučaju požara omogučuje se evakuacija bez upotrebe kontrole kartice. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 34 | kom | 1 |  | 0
32. | Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 193/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 35 | kom | 1 |  | 0
33. | Izrada, doprema i ugradnja protupožarne stijene EI60 sa jednokrilnim punim zaokretnim punim vratima i jednim bočnim fiksnim ostakljenim dijelom, dimenzija stijene 200/220, a vrata 114/220 cm. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 36 | kom | 1 |  | 0
34. | Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 188/220 . Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 37 | kom | 1 |  | 0
35. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 230/140 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa dva otklopno-zaokretnia krila i dva otklopna krila. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 38 | kom | 3 |  | 0
36. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootpornog prozora dimenzija 80/70 cm, požarne otpornosti EI90. Prozor aluminijske izvedbe sa otklopnim krilom. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 39 | kom | 2 |  | 0
37. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI60 dimenzija 70/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 40 | kom | 1 |  | 0
38. | Izrada, doprema i ugradnja vatrootporne ostakljene vanjske fasadne stijene dimenzija 472/158 cm, požarne otpornosti EI90. Stijena aluminijske izvedbe sa jednim otklopno-zaokretnim krilom, tri otklopna krilai dva fiksna ostakljena dijela. Automatika za držanje spaja se preko vatrodojavne centrale. Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta. Sav potreban okov i automatika uključeni u cijenu.
| Izvesti prema shemi br. 41 | kom | 1 |  | 0
37. | Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih protupožarnih vrata EI90 dimenzija 110/220 . Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, panik brava i letva za protupožarna vrata -uključeni.
| Izvesti prema shemi br. 42 | kom | 1 |  | 0
A | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B | CRNA BRAVARIJA
1. | Izrada doprema i ugradnja stubišne ograde koja se sastoji od vertikalnih nosača 50/12 mm koji su sidreni u bočne stranice stubišnih krakova preko čeličnih anker ploča 100/100/12 mm. Na vertikale se sa unutarnje strane pričvrščuju čelični profili ø16mm na razmaku 130 mm. Na vertikale se putem distancera ø16mm pričvrščuje rukohvat od čeličnog profila ø 48 mm.
| Izvesti prema shemi br. 1a, 1b | m1 | 19.5 |  | 0
0
2. | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog rukohvata unutarnjeg stubišta, dimenzije i detalji prema shemi. Ograda se sastoji od: - kontinuiranog rukohvata koji se izrađuje od cijevi Ø48 mm koja je s čeličnim profilima ø16 mm bočno učvrščena u zid. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 1c | m1 | 17.15 |  | 0
0
3. | Izrada doprema i ugradnja ograde koja se sastoji od vertikalnih nosača 50/12 mm koji su sidreni u bočne stranice pkešačkog mosta preko čeličnih anker ploča 100/100/12 mm. Na vertikale se sa unutarnje strane pričvrščuju čelični profili ø16mm na razmaku 130 mm. Na vertikale se putem distancera ø16mm pričvrščuje rukohvat od čeličnog profila ø 48 mm. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 2 | m1 | 4.47 |  | 0
0
4. | Izrada doprema i montaža konstrukcije nadstrešnice od konzolnih zaobljenih nosača koji se preko anker ploče i vijaka učvrščuju u fasadni zid. Tlocrtna dimenzija nadstrešnice 300/100 cm. Obračun po komadu montirane konstrukcije nadstrešnice. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 4 | kom | 1 |  | 0
0
5. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije spojnog hodnika između zgrade OHPB i CT-a. Bravarska konstrukcija je izvedena od čeličnih cijevi dimenzija prema statičkom proračunu. Na izvedenu nosivu konstrukciju montira se fasadna i krovna konstrukcija od aluminijskih profila i stakla. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 5 | kg | 500 |  | 0
0
6. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije stropnog nosača za LCD/plasma TV 35-50 cm, zglobno podesivo +/- 15°, nosivosti do 60 kg, dimenzija 790x325x140 mm. Stavku izvesti prema shemi do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 6 | kom | 13 |  | 0
0
7. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije strugala za obuću koja se sastoji od okvira dimenzija 1200x1000 mm izrađenog od kutnog profila 35x35x5 mm sa pracnama za ugradnju, te ispune od čelične rešetke. Stavku izvesti prema shemi do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 7 i 7a | kom | 8 |  | 0
0
8. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije penjalica za izlaz na krov koje se sastoje od vertikalnih čeličnih nosača 40x20x3 mm na razmaku od 50 cm na koje se vare poprečno čelični profili ø 20 mm na razmaku od 30 cm. Ukupna visina 373 cm. Stavku izvesti prema shemi do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 8 | kom | 1 |  | 0
0
9. | Izrada doprema i ugradnja stubišne ograde koja se sastoji od vertikalnih nosača 50/12 mm koji su sidreni u bočne stranice stubišnih krakova preko čeličnih anker ploča 100/100/12 mm. Na vertikale se sa unutarnje strane pričvrščuju nosači staklene ispune. Ispuna od kaljenog lameliranog stakla sa sitotiskom debljine 10 mm. Na vertikale se putem distancera ø16mm pričvrščuje rukohvat od čeličnog profila ø 48 mm. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 9 | m1 | 35.5 |  | 0
0
10. | Dobava i ugradnja ostakljene krovne kupole za izlaz na krov svjetlih dimenzija 90x90 cm. Kupola opremljena mehanizmom za otvaranje sa sistemom otvaranja u slučaju požara pomoču temperaturne ampule. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 10 | kom | 1 |  | 0
0
11. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije zaštitne ograde na ravnom krovu. Ograda se sastoji od kvadratnih cijevi 50x50x4 mm, te ispune od punog profila ø 16 mm na razmaku od 10 cm. Ograda učvršćena u nosivu konstrukciju atike. Obračun po m1 gotove montirane ograde. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 11 | m1 | 108 |  | 0
0
12. | Izrada doprema i montaža bravarske konstrukcije zaštitne ograde visine 130 cm na ravnom krovu. Ograda se sastoji od kvadratnih cijevi 50x50x4 mm, te ispune od punog profila ø 16 mm na razmaku od 19 cm. Ograda učvršćena u nosivu konstrukciju AB ploče. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 12 | m1 | 61.65 |  | 0
0
13. | Izrada doprema i ugradnja ograde vanjskog stubišta koja se sastoji od vertikalnih nosača 50/12 mm koji su sidreni u bočne stranice stubišnih krakova preko čeličnih anker ploča 100/100/12 mm. Na vertikale se putem distancera ø16mm pričvrščuje rukohvat od čeličnog profila ø 48 mm. |  |  |  | 0
| Izvesti prema shemi br. 13 | m1 | 3.9 |  | 0
B | CRNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## STOLARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
III | STOLARSKI RADOVI (UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA) | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
PROZORSKI SISTEM KAO AWS 65 SCHUCO ili jednakovrijedno__________________________________ karakteristike jednakovrijednosti: Uf= 2-2,5 W/m²K, vodonepropusnost klasa 9A
Sistem AWS 65 koristi se za izradu prozorsksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 51 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu. Lijeva i desna stega u krilu su različite duljine, čime je unutar profila formirana dodatna komora sa zrakom.
Koeficijent prolaza topline Uf (samo profil, bez stakla) se računa, a prosječna vrijednost iznosi 2.2 W/m2K. Upotrebom odgovarajućeg stakla, npr. Lovv E sa Ug=l.l W/m2K, postignute vrijednosti ukupnog koeficijenta prolaza topline mogu dostići Uw= cca 1.6 W/m2K. Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, tj. prozor veće površine ima bolji Uw koeficijent. Btrtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- trokomorne srednje brtve i unutarnje brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Dosjedni dio stege krila na koji naliježe srednja brtva je, kao i druga stega krila, šupalj. U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. U vratima nema srednje brtve, samo vanjska i unutarnja brtva krila. Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju pravokutne te kutne spojeve 80 do 170 stupnjeva u horizontalnom presjeku.
Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve i šupljih stega krila.
karakteristike sistema: - masa OZ krila do 130 kg, PASK krilo (otklopno-klizno) 130-200 kg - moguća debljina stakla 4-55 mm - debljina stijenke profila 2,2 mm. - moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 3 - moguća zaštita od buke Rw=32 dB, uz odg. staklo moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi („top svving"), otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
- topi. lzolativnost: Uf= 1.9- 2.4 W/m2 K (profili u sklopu) - mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skriveni okov AVANTEC
standardi: -kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW - 6060. -toplinska klasa materijala DIN 4108 -zrakopropusnost EN 12207 (OZ -klasa 4, 3 m3/hm2) -vodonepropusnost EN 12208 (OZ -klasa 9A) -zaštita od buke DIN 4109 -proračun Uvv koeficijenta DIN EN ISO 10077-1 -protuprovalnost DIN V ENV 1627 -otpornost na udar vjetra EN 12210 (OZ -klasa C5/B5) -materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863 -površinska obrada DIN 17611 -kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001
Schucov sustav kontrole kvalitete dopušta ugradnju isključivo originalnog Schuco okova. U sistem se mogu sistemski integrirati dodatne AI vodilice za rolete. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima lx i Iy. Detalji učvršćenja - gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni. Izvedba prema radioničkoj razradi bravarski stavki i glavnom projektu
Za ostakljenje primjeniti troslojno staklo (6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE) koje je izrađeno od THERMOPLUS i OPTIFLOAT stakla. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastične kladice. Na vanjsku stranu unutarnjeg stakla je naljepljena termoreflektirajuća folija.
Obračun o komadu dobavljenog i ugrađenog otvora u boji po izboru projektanta Izvedba prema radioničkoj razradi bravarski stavki i glavnom projektu
U cijeni je vanjska prozorska klupčica sa PVC završetcima iz Al-u lima plastificiranog u boji po izboru projektanta, debljine 2 mm sa potrebnim prihvatom i brtvljenjem.
Kod svih vrata jediničnom cijenom obuhvatiti i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da profili i staklo zadovoljavaju tražene uvjete, pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Sve izraditi prema shemama bravarije.
Obračun po komadu izrađene i ugrađene bravarije, komplet sa svim priborom, okovima, bravama, staklom, brtvama, spojnim elementima i ostalim potrebnim za ugradbu bravarije do potpune funkcionalnosti. Sva vrata i prozori moraju biti kvalitetno izrađeni i ugrađeni, tako da imaju zadovoljavajuća svojstva sa stajališta zrakopropusnosti, vodonepropusnosti, zvučne izolacije i toplinske prohodnosti. Zrakopropusnost mora biti ispitana sukladno normi HRN D.E8.193. Vodonepropusnost mora biti ispitana sukladno normama HRN D.E8.011 i EN 86.
Zvučna izolacija od zvuka koji se širi zrakom mora biti ispitana sukladno normi HRN U.J6.201. Koeficijent prolaza topline ( toplinska prohodnost ) mora biti u granicama propisanim normom HRN U.J5.600.
VRATA SISTEM KAO ADS 65 SCHUCO ili jednakovrijedno _______________________________________________ karakteristike jednakovrijednosti: vodoneptopusnost klasa A5, Uf= 2,3 W/m²K
Sistem ADS 65 koristi se za izradu vrata. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 69 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil . Koeficijent prolaza topline Uf (samo profil, bez stakla) se računa, a prosječna vrijednost iznosi 2.31 W/m2K. Upotrebom odgovarajućeg stakla, npr. Lovv E sa Ug=l.l W/m2K, ili ispune sličnih ili boljih karakteristika, postizive vrijednosti ukupnog koeficijenta prolaza topline mogu dostići Uw= < 1.6 W/m2K.
Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, te postotnom udjelu stakla i ispune.Brtvljenje između krila i štoka vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem , te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane . U slučaju ugradnje ispune, moguće je koristiti 3 mm pliće krilo, kako bi se odgovarajući pokrovni materijal nalijepio cijelom površinom na krilo, sve u ravnini štoka
Pragovi klasični, visine 20 mm, aluminijski sa prekidom topi. mosta
Vrata su izvedena u verziji sa zaštitom protiv ozlijeđivanja prstiju. Za slučajeve specijalnih statičkih zahtjeva postoji statički pojačani profil. Karakteristike sistema:
masa krila do 200 kg sa klasičnim okovom, do 180 kg sa skrivenim - otvaranje sa skrivenim okovom 100 do 180 stupnjeva, 3D podešavanje panta +/- 3 mm - moguća debljina stakla/ispune 4-55 mm - debljina stijenke profila 2,2 mm. - atestirana max. visina svjetlog otvora 2500 mm - moguća protuprovalna izvedba u klasi WK 2 - moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno jednokrilno i dvokrilno, mimokretno otvaranje - topi. izolativnost: Uf= 2.3 W/m2 K (prosječno)
Obračun o komadu dobavljenog i ugrađenog otvora u boji po izboru projektanta Izvedba prema radioničkoj razradi bravarski stavki i glavnom projektu STAKLO: 6+12+4+12+6 , 32dB SVE MJERE U CENTIMETRIMA
A | ALUMINIJSKA VANJSKA STOLARIJA | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 105/220 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 1.
|  | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 75/220 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 2.
|  | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvodjelne stijene dimenzija 75/220 cm koja koja se sastoji od jednog fiksnog dijela i jednokrilnog otklopnog prozora . U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 2a.
|  | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 75/75 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 3.
|  | kom | 12 |  | 0
5. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 240/100 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 4.
|  | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 180/120 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 5.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava materijala, izrada i ugradnja trokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 240/160 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 6.
|  | kom | 10 |  | 0
8. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 180/160 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 7.
|  | kom | 11 |  | 0
9- | Dobava materijala, izrada i ugradnja četverokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 420/160 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 8.
|  | kom | 6 |  | 0
10. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 105/110 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 9.
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava materijala, izrada i ugradnja automatskih senzorskih kliznih vrata dim. 194/220. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Dvokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Nominalna snaga je 100 W. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Tip kliznih vrata kao FAAC 930 NSF ili jednakovrijedno
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 10a.
|  | kom | 3 |  | 0
12. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 894/280 cm. Stijena se sastoji od sedam fiksnih elementa i dvokrilnih automatskih senzorskih kliznih vrata dim. 194/220 prema opisu iz stavke 11..
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Tip kliznih vrata kao FAAC 930 NSF ili jednakovrijedno
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 10b.
|  | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 134/175 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 11.
|  | kom | 9 |  | 0
14. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 134/80 cm. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 12.
|  | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava materijala, izrada i ugradnja ulaznih ostakljenih vrata dimenzija 125/215 cm. Okov uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje. Otvaranje prema van, prag visine 2 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 13.
|  | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog krovnog prozora dimenzija 119/67 cm. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 14.
|  | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 450/299 cm. Stijena se sastoji od šest fiksnih elementa.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 15.
|  | kom | 1 |  | 0
18. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 135/295 cm. Stijena se sastoji od jednog fiksnog elementa i jednokrilnih zaokretnih vrata dim. 120/212.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 15a.
|  | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava materijala, izrada i ugradnja polukružne vanjske stijene dimenzija 290/315 cm. Stijena se sastoji od osam fiksnih elementa i jednokrilnih automatskih senzorskih kliznih vrata dim. 194/220 prema opisu iz stavke 11..
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Tip kliznih vrata kao FAAC 930 NSF ili jednakovrijedno
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 15b.
|  | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskih punih ostakljenih vrata dimenzija 85/220 cm. Okov uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje. Otvaranje prema van, prag visine 2 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 16.
|  | kom | 1 |  | 0
21. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnih vanjskih punih ostakljenih vrata dimenzija 140/220 cm. Okov uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje. Otvaranje prema van, prag visine 2 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 17.
|  | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava materijala, izrada i ugradnja aluminijske protukišne rešetke dimenzija 85/135 cm u okviru od aluminijskih profila.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 18.
|  | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnih ulaznih punih ostakljenih vrata dimenzija 187/220 cm. Okov uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje. Otvaranje prema van, prag visine 2 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 19.
|  | kom | 2 |  | 0
24. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 140/230 cm. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 20, 20a.
|  | kom | 16 |  | 0
25. | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dimenzija 80/158 cm. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 21.
|  | kom | 3 |  | 0
26. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 476/158 cm. Stijena se sastoji od četiri otklopno-zaokretna krila i četiri otklopna krila. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 22.
|  | kom | 1 |  | 0
27. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 230/158 cm. Stijena se sastoji od dva otklopno-zaokretna krila i dva otklopna krila. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 23.
|  | kom | 3 |  | 0
28. | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora dimenzija 80/70 cm. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco AWS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 24.
|  | kom | 2 |  | 0
29. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskog dvokrilnog prozora dimenzija 115/158 cm. Prozor se sastoji od jednog otklopno-zaokretnog krila i jednog otklopnog krila. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 25.
|  | kom | 3 |  | 0
30. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 190/158 cm. Stijena se sastoji od dva otklopno-zaokretna krila i dva otklopna krila. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 26.
|  | kom | 1 |  | 0
31. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjske stijene dimenzija 172/158 cm. Stijena se sastoji od dva otklopno-zaokretna krila i dva otklopna krila. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 27.
|  | kom | 1 |  | 0
32. | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskog dvokrilnog prozora dimenzija 104/158 cm. Prozor se sastoji od jednog otklopno-zaokretnog krila i jednog otklopnog krila. Prozor izgledom i podjelom na polja mora izgledati kao postojeći koji se zamjenjuje. U stavku ulazi dobava i ugradba Al rolete sa toplinski izoliranim lamelama, te ispuna i izolacija roletne kutije. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta tipa kao Schuco ADS 65 ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL 9010 po izboru projektanta.
Izvesti prema shemi broj 28.
|  | kom | 1 |  | 0
33. | Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti Al. kontinuirane ostakljene fasade spojnog hodnika u sustavu profila schuco 50 W , ukupne dimenzije 4900/427 cm. Al. kontinuirana fasada se montira na čeličnu konstukciju spojnog hodnika koja je konstuktivno prilagođena postavi ovješene fasade. Profili plastificirani prema odabiru projektanta, a sve prema RAL standardnim tonovima. Horizontalni raster fasade prati tlocrtnu liniju spojnog hodnika. Osni raster vertikalnih profila je cca 1500 mm, a vertikani raster fasade podjeljen je na tri djela. Osna mjera gornjeg i donjeg polja je 440 i 530 mm, a srednje polje je osne mjere 3300 mm. Sva polja su fiksna. Kontinuirana fasada izvodi na način da su stakla u horizontalnom smjeru pridržana „kapom i podkapom“ visina kape je 17 mm, a u vertikalnom smjeru stakal se ljepe na sljubnice srukturalnim silikonom otornim na atmosferilije.
Ležajeve kojima se učvrščuje kontinuirana fasada treba prilgoditi čeličnoj konstukciji čelični ležajevi su pocinčani i završno bojani 2X nalič u tonu čelične nosive konstukcije.
Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje u debljini nanosa cinka od 120 mikrona.
- STAKLO
Sastav stakla za ostakljenje providnih polja je:
8+16+44.2 = 32 mm
- vanjsko staklo: stopray - kaljeno
- međuprostor:
- argon - termix letvica
- unutarnje staklo:
- ENERGY N; d= 44.2 mm
Sastav stakla za ostakljenje parapetnih polja je:
8+16+44.2 = 32 mm
- vanjsko staklo: stopray - kaljeno, emajlirano
- međuprostor:
- argon - termix letvica
- unutarnje staklo:
- ENERGY N (laminirano); d= 44.2 mm
|  | m2 | 209.23 |  | 0
34. | Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti spyder ovojnice ispred Al. kontinuirane fasade koja se izvodi od kaljenog laminiranog float (providnog) stakla 1010.2 mm na sa sitotiskom.
Sva stakla su brušena
Sitotisak se izvodi punog kružnog oblika promjera 5 mm u omjeru 40% puno, 60% providno.
Spyder fasada u horizontalnom rasteru prati raster kontinuirane fasade, a u vertikanom smjeru nema podjele već je staklo u punoj visini kontinuirane fasade 3000 mm.
Svako staklo spyder fasada točkasto je pridržano sa svake strane po vertikali u tri točke ravnomjerno vertikalno raspoređenih.
Stakla se postavljaju sa međurazmakom od 10 mm između dva stakla
Spyder držaći konstruktivno su prilagođeni da se učvrste na vertikalne Al. profile kontinuirane fasade
Svi krajni vanjski i unutarnji opšavi spoj sa čeličnom konstrukcijom, kao i sva potrebna hidroizolacija da se zadovolji vodonepropusnost, kao i potpuna funkcionalnost Al. kontinuirane fasada je dio stavke. Opšavi se izvode iz Al. lima d= 1.5 mm plastificirani u tonu prema RAL standardu.
Izvođać Al. radova je dužan izraditi projektnu dokumentaciju sa izvedbenim shemama i svim detaljima ugradbe, te ju predati na pregled i ovjeru projektantu. Samo po usaglašenim shemama i detaljima moguće je pristupiti izradi radioničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuje i montira Al. kontinuirana fasada sa spyder ovojnicom.
Obračun radova radi se po m2 izvedene Al. ostakljene površine.
U obračun ulaze svi vidljivi djelovi Al. fasade sa
pripadajućim završnim opšavima po obodu
fasade.
|  | m2 | 209.23 |  | 0
A | ALUMINIJSKA VANJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B | UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA | Jedinica | Količina |  | Ukupno
Napomena: sve dovratnike izvesti u punoj širini zida.
1. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 124x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 1. Jednokrilna zaokretna puna vrata, krilo se otvara za 180 stupnjeva. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila . Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 21 |  | 0
2. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 124x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 1a. Jednokrilna zaokretna puna vrata sa elipsoidnom staklenom ispunom, krilo se otvara za 180 stupnjeva. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Ostakljenje otvora izvesti lamistalom debljine 10 mm.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 3 |  | 0
3. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 124x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 2. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 6 |  | 0
4. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 114x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 3. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 100x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila tip kao "aluk 50P" proizvođača Zagreb aluminij d.o.o. (aluk.hr) ili jednako vrijedan proizvod. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 104x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 4. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 90x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | kom | 12 |  | 0
6. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 124x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 5. Jednokrilna klizna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i vodilicu od čeličnog U profila i okov za klizanje. Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 104x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 6. Jednokrilna klizna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 90x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i vodilicu od čeličnog U profila i okov za klizanje. Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 3 |  | 0
8. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 70x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 6a. Jednokrilna klizna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 90x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i vodilicu od čeličnog U profila i okov za klizanje. Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2 |  | 0
9. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 104x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 7. Jednokrilna zaokretna puna vrata, krilo se otvara za 180 stupnjeva. Svijetli otvor vrata dimenzija 90x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 6 |  | 0
10. | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa dvoja jednokrilnia zaokretnia vrata i jednom pregradnom stijenom tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 225 cm, a pregrade između vrata duljine 123 cm, pozicija-8.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Sve isto kao predhodna stavka 9. samo se odnosi na pregradu između pisoara dimenzija 30x150cm. Pozicija-9.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | kom | 3
|  | kom | 3 |  | 0
12. | Sve isto kao predhodna stavka 10. samo se odnosi na pregradu između umivaonika i pisoara, dimenzija 91x150cm. Pozicija-10.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa dvoja jednokrilnia zaokretnia vrata i jednom pregradnom stijenom tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 177 cm, a pregrade između vrata duljine 183 cm, pozicija-11.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa dvoja jednokrilnia zaokretnia vrata i jednom pregradnom stijenom tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 210 cm, a pregrade između vrata duljine 123 cm, pozicija-12.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
15. | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa dvoja jednokrilnia zaokretnia vrata i jednom pregradnom stijenom tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 185 cm, a pregrade između vrata duljine 123 cm, pozicija-13
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
16. | Izrada, doprema i ugradnja pregradne stijene sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 176 cm, pozicija-14.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
17. | Izrada, doprema i ugradnja pregradne stijene sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima tip kao Siže Kupres ili jednakovrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 120 cm, pozicija-15.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 2 |  | 0
18. | Sve isto kao predhodna stavka samo se odnosi na pregradu između pisuara dimenzija 60x150cm. Pozicija-16.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti.
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Izrada, doprema i ugradnja pregradne stijene sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 186 cm, pozicija-17.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
20. | Izrada, doprema i ugradnja pregradne stijene sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 101 cm, pozicija-18.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
21. | Izrada, doprema i ugradnja pregradne stijene sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima tip kao Siže Kupres ili jednako vrijedan. Karakteristike jednakovrijednosti: HPL ploča debljine 13 mm
jednakovrijedno:
dimenzija vrata 60x220 cm, duljina prednje fronte sa vratima 180 cm, pozicija-19.
Stijena je visine 2200 mm zajedno sa inox nogicama visine 100 mm.
Dovratnici i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija tip jednakovrijedan kao Meroni Premiapri.
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
|  | kom | 1 |  | 0
22. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 164x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 20. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 150x213 cm. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
23. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 95x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 21. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 80x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2 |  | 0
24. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 75x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 22. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 60x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 3 |  | 0
25. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 105x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 23. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 91x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 5 |  | 0
26. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 95x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 24. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 81x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
27. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 124x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 25. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 109x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
28. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 81x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 26. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 71x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 16 |  | 0
29. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih hermetičkih kliznih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 120x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 27. Jednokrilna klizna puna vrata sa elipsoidnom staklenom ispunom. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata sa elipsoidnom staklenom ispunom, debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i vodilicu od čeličnog U profila i okov za klizanje. Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 3 |  | 0
30. | Izrada, doprema i montaža radnog pulta s ugrađenim jednodijelnim sudoperom dimenzija 300x70x75 cm. Korpus drveni, izvedba iverica obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru, debljine 20,4 mm. Sastavljen od 3x100x70x75 cm. Vrata dvokrilna od ploča debljine 12 mm ili jednakovrijedno, dezena po odabiru. Svako polje sa jednom mobilnom policom po visini, bočne strane perforirane po cijeloj visini. Radna ploča sa integriranim ugradbenim sudoperom debljine 12 mm sa holkerom visine 50 mm po cijeloj dužini. Svi spojevi fino brušeni. Pult u kompletu sa tuš mješalicom za T/H vodu, sifonom i mastolovcem. Pult postavljen na na inox nogice ø 60 mm, h=100 mm sa mikroregulacijom.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 28 | kom | 1 |  | 0
31. | Izrada, doprema i montaža radnog pulta dimenzija 200x70x75 cm. Nosiva konstrukcija od iverice obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru, debljine 20,4 mm sa ugrađenim PVC stopama za mikroregulaciju. Radna ploča debljine 12 mm, dezen po odabiru. Ispod radne ploče montira se kanalica za kablove sa dvije uvodnice promjera 60 mm u istoj boji kao radna ploča. U cijenu uključena i dva pokretna ladičara dim. 42x60x60 cm sa tri ladice po visini. Korpus izveden od OPL iverice debljine 18 mm, pokrovna ploča i čela ladica debljine 8 mm. Zaključavanje, centralni zapor.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 29 | kom | 1 |  | 0
32. | Izrada, doprema i montaža radnog pulta dimenzija 300x70x75 cm. Nosiva konstrukcija od iverice obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru, debljine 20,4 mm sa ugrađenim PVC stopama za mikroregulaciju. Radna ploča debljine 12 mm, dezen po odabiru. Ispod radne ploče montira se kanalica za kablove sa dvije uvodnice promjera 60 mm u istoj boji kao radna ploča. U cijenu uključena i dva pokretna ladičara dim. 42x60x60 cm sa tri ladice po visini. Korpus izveden od OPL iverice debljine 18 mm, pokrovna ploča i čela ladica debljine 8 mm. Zaključavanje, centralni zapor.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 30 | kom | 1 |  | 0
33. | Izrada, doprema i montaža radnog pulta sa gornjom konzumnom pločom širine 30 cm, dimenzija 210x70-30x75-95 cm. Nosiva konstrukcija od iverice obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru, debljine 20,4 mm sa ugrađenim PVC stopama za mikroregulaciju. Radna ploča i gornja konzumna ploča izvedene su debljine 12 mm, dezen po odabiru. Ispod radne ploče montira se kanalica za kablove sa dvije uvodnice promjera 60 mm u istoj boji kao radna ploča. Prednja fasada sa zaobljenim završnim dijelom od iverice debljine 20,4 mm, obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru. U cijenu uključen i pokretni ladičar dim. 42x60x60 cm sa tri ladice po visini. Korpus izveden od OPL iverice debljine 18 mm, pokrovna ploča i čela ladica debljine 8 mm. Zaključavanje, centralni zapor.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 31 | kom | 2 |  | 0
34. | Izrada, doprema i montaža radnog pulta sa gornjom konzumnom pločom širine 30 cm, dimenzija 110x70-30x75-95 cm. Nosiva konstrukcija od iverice obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru, debljine 20,4 mm sa ugrađenim PVC stopama za mikroregulaciju. Radna ploča i gornja konzumna ploča izvedene su debljine 12 mm, dezen po odabiru. Ispod radne ploče montira se kanalica za kablove sa dvije uvodnice promjera 60 mm u istoj boji kao radna ploča. Prednja fasada sa zaobljenim završnim dijelom od iverice debljine 20,4 mm, obostrano obložena laminatom u dezenu po odabiru. U cijenu uključen i pokretni ladičar dim. 42x60x60 cm sa tri ladice po visini. Korpus izveden od OPL iverice debljine 18 mm, pokrovna ploča i čela ladica debljine 8 mm. Zaključavanje, centralni zapor.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 32 | kom | 1 |  | 0
35. | Izrada, doprema i montaža radnog pulta medicinskog osoblja sa djelomiočno ostakljenim jednokrilnim Al vratima u kompletu sa okovom i staklenom nadogradnjom sa inox nosačima dim. 395/90/75-110+(90x210)+235/210 cm. Radna ploča i konzumna polica pulta izvedeni A debljine 12 mm u dekoru po odabiru. Fasada pulta izvodi se od iverice debljine 18 mm obostrano obložene laminatom u dezenu po odabiru. Ispod radne ploče pulta izvodi se kanalica za kablove sa uvodnicama. Pult i staklena nadgradnja izvode se u polukružnom obliku. Ostakljenje pulta izvesti od lamistal stakla 4+1+4 mm s inox stupićima izvedenim iz kvadratne cijevi 40/40/1,2 mm u kompletu sa navarenim nosačima stakla i rozetama u donjem dijelu. Vratno krilo u donjem dijelu izvesti sa ivericom obloženom laminatom u istom dekoru kao fasada pulta. U gornjem dijelu vratno krilo ostakljeno sigurnosnim staklom debljine 6 mm. U cijenu pulta uključiti četiri pokretna ladičara sa tri ladice i četiri nosača PC-a na kotačima, te radni stol L oblika dim 260+200x75x75. Radna ploča od OPL iverice debljine 25 mm sa 2 PVC rozete promjera 60 mm za prolaz kablova. Rubovi ABS 2 mm. Stol sa metalnim T nogama i veznicima za ukručivanje i razvod kablova.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 33 | kom | 1 |  | 0
36. | Izrada, doprema i montaža radnog stola L oblika ukupne dimenzije (400+200)x80x75 cm. Stol sastavljen od 3x(200x80x75) cm. Radna ploča od OPL iverice debljine 25 mm u dekoru po odabiru. Rubovi ABS debljine 2 mm. U svaku radnu ploču ugrađena po jedna PVC rozeta promjera 60 mm za uvođenje kablova. Postolje metalno, izrađeno od kvadratne cijevi 50/50/1,5 mm formirano u obliku slova U, sa vijcima za mikroregulaciju i pripadajučim veznicima za ukrutu radnog stola. Metalna podkonstrukcija plastificirana u ral 9003. U cijenu uključiti tri pokretna ladičara dim. 42/56/56 cm sa tri izvlačne ladice, u visini pulta puna izvlaka ladice kao metabox. Izvedba koropusa i čela ladica OPL iverica debljine 18 mm, rub ABS 2 mm, pokrovna ploča OPL iverica debljine 25 mm, prihvatnici kao tip "školjka", izvedba CR, zaključavanje centralni zapor.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 34 | kom | 1 |  | 0
37. | Izrada, doprema i montaža prijemnog pulta sa djelomiočno ostakljenim jednokrilnim Al vratima u kompletu sa okovom i staklenom nadogradnjom sa inox nosačima dim. 395/90/75-110+(90x210)+235/210 cm. Radna ploča i konzumna polica pulta izvedeni debljine 12 mm u dekoru po odabiru. Fasada pulta izvodi se od iverice debljine 18 mm obostrano obložene laminatom u dezenu po odabiru. Ispod radne ploče pulta izvodi se kanalica za kablove sa uvodnicama. Pult i staklena nadgradnja izvode se u polukružnom obliku. Ostakljenje pulta izvesti od lamistal stakla 4+1+4 mm s inox stupićima izvedenim iz kvadratne cijevi 40/40/1,2 mm u kompletu sa navarenim nosačima stakla i rozetama u donjem dijelu. Vratno krilo u donjem dijelu izvesti sa ivericom obloženom laminatom u istom dekoru kao fasada pulta. U gornjem dijelu vratno krilo ostakljeno sigurnosnim staklom debljine 6 mm. U cijenu pulta uključiti četiri pokretna ladičara sa tri ladice i četiri nosača PC-a na kotačima, te radni stol L oblika dim 260+200x75x75. Radna ploča od OPL iverice debljine 25 mm sa 2 PVC rozete promjera 60 mm za prolaz kablova. Rubovi ABS 2 mm. Stol sa metalnim T nogama i veznicima za ukručivanje i razvod kablova.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 35 | kom | 1 |  | 0
38. | Izrada, doprema i montaža prijemnog pulta sa djelomiočno ostakljenim jednokrilnim Al vratima u kompletu sa okovom i staklenom nadogradnjom sa inox nosačima dim. 420/90/75-110+(90x210)+108/210 cm. Radna ploča i konzumna polica pulta izvedeni debljine 12 mm u dekoru po odabiru. Fasada pulta izvodi se od iverice debljine 18 mm obostrano obložene laminatom u dezenu po odabiru. Ispod radne ploče pulta izvodi se kanalica za kablove sa uvodnicama. Pult i staklena nadgradnja izvode se u polukružnom obliku. Ostakljenje pulta izvesti od lamistal stakla 4+1+4 mm s inox stupićima izvedenim iz kvadratne cijevi 40/40/1,2 mm u kompletu sa navarenim nosačima stakla i rozetama u donjem dijelu. Vratno krilo u donjem dijelu izvesti sa ivericom obloženom laminatom u istom dekoru kao fasada pulta. U gornjem dijelu vratno krilo ostakljeno sigurnosnim staklom debljine 6 mm. U cijenu pulta uključiti pet pokretnih ladičara sa tri ladice i pet nosača PC-a na kotačima, te radni stol dim. 300x80x75. Radna ploča od OPL iverice debljine 25 mm sa 2 PVC rozete promjera 60 mm za prolaz kablova. Rubovi ABS 2 mm. Stol sa metalnim T nogama i veznicima za ukručivanje i razvod kablova. Izvedba iz dva komada dim.150x80x75 cm.
| Stavku izvesti prema shemi unutarnje stolarije broj 36 | kom | 5 |  | 0
39. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 125x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 37. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 111x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 8 |  | 0
40. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 125x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 38. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 111x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2 |  | 0
41. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 105x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 39. Jednokrilna zaokretna puna vrata, krilo se otvara za 180 stupnjeva. Svijetli otvor vrata dimenzija 91x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
42. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 105x200 cm - oznaka u projektu pozicija - 40. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 91x193 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
43. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju u građevinskom otvoru veličine 84x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 41. Jednokrilna zaokretna puna vrata. Svijetli otvor vrata dimenzija 70x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica. Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije. Radi se o vratima sanitarija pa treba uključiti označavanje određenim oznakama.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2 |  | 0
44. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju (prostor u kojem dolazi do povečanog radioaktivnog zračenja) u građevinskom otvoru veličine 124x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 42. Iznad vrata nalazi se svjetlosni pokazatelj koji promjenom boje pokazuje kada je ozračivanje u tijeku. Vrata se iznutra otvaraju bez obzira na svjetlosni signal. Jednokrilna zaokretna puna vrata, krilo se otvara za 180 stupnjeva. Svijetli otvor vrata dimenzija 110x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica sa ugrađenim slojem olova debljine 2 mm, zaštitu je potrebno ugraditi i u dovratnike . Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
45. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih punih aluminijskih vratiju (prostor u kojem dolazi do povečanog radioaktivnog zračenja) u građevinskom otvoru veličine 94x220 cm - oznaka u projektu pozicija - 43. Iznad vrata nalazi se svjetlosni pokazatelj koji promjenom boje pokazuje kada je ozračivanje u tijeku. Vrata se iznutra otvaraju bez obzira na svjetlosni signal. Jednokrilna zaokretna puna vrata, krilo se otvara za 180 stupnjeva. Svijetli otvor vrata dimenzija 80x213 cm. Stavku izraditi od aluminijskih profila. Zaokretno krilo izvesti kao drvena puna glatka vrata debljine 40 mm sa završnom obradom od laminata vlagootpornom i antibakterijskom, prema zahtjevima prostora, u boji po izboru projektanta, a ispuna je sačasta iverica sa ugrađenim slojem olova debljine 2 mm, zaštitu je potrebno ugraditi i u dovratnike . Krilo ima cilindričnu bravu i četiri četverokraka panta (zbog težine krila). Završna obrada profila aluminij eloksirani boji po izboru projektanta. Okov - brava, rozete i kvaka renomiranih proizvođača, spojnice s kugličnim ležajem, kom. 4 po krilu podešavajuće po visini, sve prema shemi bravarije.
Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, mehanizam za otvaranje vrata, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama ( kvake, ručke), završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene pune funkcionalnosti.
|  | kom | 2 |  | 0
B | UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
C | UNUTARNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA | Jedinica | Količina |  | Ukupno
1. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 240/220 cm. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora sa visokim stupnjem higijene.
Aluminijski profili , aluminij plastificiran u boji, standardna RAL paleta
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 1. | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada doprema i montaža unutarnjeg zidnog paravana dimenzije 270/185 cm. Paravan se sastoji od 9 panela širine 30 cm na kotačima od kojih je zadnji sa kočnicom. Okvir panela je izrađen od visokokvalitetnog aluminijskog profila, a paneli od neprozirnog pleksiglasa otpornog na ogrebotine. Paneli se mogu preklapati kao harmonika po širini i dužini, te se mogu stavljati u pozicije u svim smjerovima (360°). Boje panela prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 2. | kom | 9 |  | 0
3. | Izrada doprema i montaža unutarnjeg zidnog paravana dimenzije 240/185 cm. Paravan se sastoji od 8 panela širine 30 cm na kotačima od kojih je zadnji sa kočnicom. Okvir panela je izrađen od visokokvalitetnog aluminijskog profila, a paneli od neprozirnog pleksiglasa otpornog na ogrebotine. Paneli se mogu preklapati kao harmonika po širini i dužini, te se mogu stavljati u pozicije u svim smjerovima (360°). Boje panela prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 3. | kom | 3 |  | 0
4. | Izrada doprema i montaža unutarnjeg zidnog paravana koji se pričvršćuje na stup. Sastoji se od kvadratnog stupa (5x5 cm) izrađenog iz nehrđajućeg čelika, koji se pričvršćuje u pod vijcima i 17 panela, od kojih su 8 sa jedne strane stupa (lijeva), 9 sa druge strane stupa (desna) Paneli su na kotačima, od kojih je zadnji sa kočnicom Dužina svakog panela je 30 cm Okvir paravana izrađen iz visoko kvalitetnog aluminijskog profila Panel: neprozirni pleksiglas otporan na ogrebotine Sa svojim fleksibilnim pregradama paravani se mogu preklapati kao harmonika po dužini ili širini i time sačuvati više prostora, te se mogu stavljati u pozicije u svim smjerovima (360°) dužina 510 cm (17 panela po 30 cm)
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 4. | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada doprema i montaža oglasnog ormarića dimenzija 140/100/4 cm koji se učvrščuje u zid. Okvir ormarića je izrađen od visokokvalitetnog aluminijskog profila, a vrata od pleksiglasa otpornog na ogrebotine, opremljen sa bravicom i dva ključa.
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 5. | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada doprema i montaža kliznih jednokrilnih vrata dimenzija 164/220 cm, sa sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 6. | kom | 3 |  | 0
7. | Izrada doprema i montaža fiksne ostakljene stijene dimenzija 283/125 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 7. | kom | 4 |  | 0
8. | Izrada doprema i montaža dvodjelne fiksne ostakljene stijene dimenzija 329/125 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 8. | kom | 2 |  | 0
9. | Izrada doprema i montaža fiksne ostakljene stijene dimenzija 191/165 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 9. | kom | 2 |  | 0
10. | Izrada doprema i montaža fiksne ostakljene stijene dimenzija 191/125 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 10. | kom | 2 |  | 0
11. | Izrada doprema i montaža fiksne ostakljene stijene dimenzija 150/165 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 11. | kom | 7 |  | 0
12. | Izrada doprema i montaža fiksne stijene sa ispunom za zaštitu od zračenja dimenzija 160/100 cm. Zaštita od zračenja olovom minimalne debljine 2 mm, uključivo i u aluminijske okvir.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 12. | kom | 2 |  | 0
13. | Izrada doprema i montaža zaokretnih jednokrilnih vrata dimenzija 164/220 cm, sa ugrađenim olovom min. debljine 2 mm za zaštitu od ozračivanja, te sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Ostakljenje staklom sa ugrađenim olovom min. 2 mm. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 13. | kom | 2 |  | 0
14. | Izrada doprema i montaža zaokretnih jednokrilnih vrata dimenzija 104/220 cm, sa ugrađenim olovom min. debljine 2 mm za zaštitu od ozračivanja, te sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji,prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 14. | kom | 2 |  | 0
15. | Izrada doprema i montaža pregradne stijene sa jednokrilnim zaokretnim hermetičkim i antibakterijskim vratima za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dimenzija stijene 300/220 cm, a vrata 104/220 cm. Vrata od antibaktericidnog materijala kao inox, gornja dva fiksna polja ostakljena izo staklom 4-16-6 mm, a donja dva polja sa ispunom od fudermax ploča u dezenu po odabiru.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 15. | kom | 2 |  | 0
16. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 240/220 cm. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji,prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 16. | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava materijala, izrada i ugradnja automatskih senzorskih kliznih vrata dim. 290/220. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Dvokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Nominalna snaga je 100 W. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Tip kliznih vrata kao FAAC 930 NSF ili jednakovrijedno
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 17. | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava materijala, izrada i ugradnja automatskih senzorskih kliznih vrata dim. 259/220. Vrata imaju sve elektromehaničke komponente i upravljačku jedinicu. Brzina otvaranja/zatvaranja je 5 do 80 cm/sec. Dvokrilna vrata sa max težinom do 160 kg. Upravljački napon je 24 VDC. Ima anti-panic sistem za automatsko otvaranje pri nestanku električne energije sa integriranom baterijom. Napajanje je 230 VAC. Ima priključak na vatrodojavu kako bi se u slučaju požara aktivirao sustav za otvaranje i omogučio neometan prolaz, a u slučaju nestanka električne energije mogu se ručno otvoriti. Nominalna snaga je 100 W. Na vratima treba biti uočljiva oznaka za osobe smanjene pokretljivosti na visini 90-160 cm.
Svo IZO ostakljenje sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/4mm float/12mm argon/ 6 mm LowE s tonom po izboru projektanta.
Tip kliznih vrata kao FAAC 930 NSF ili jednakovrijedno
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 18. | kom | 2 |  | 0
19. | Izrada doprema i montaža kliznih dvokrilnih vrata dimenzija 164/220 cm, sa sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 19. | kom | 3 |  | 0
20. | Izrada doprema i montaža fiksne ostakljene stijene dimenzija 80/70 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili tipa kao Schuco 50 N ili odgovarajući.
Aluminij plastificiran u boji, RAL po izboru projektanta.
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 20. | kom | 1 |  | 0
21. | Izrada doprema i montaža kliznih dvokrilnih vrata dimenzija 164/220 cm. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 21. | kom | 2 |  | 0
22. | Izrada doprema i montaža kliznih jednokrilnih vrata dimenzija 130/220 cm, sa sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 22. | kom | 1 |  | 0
23. | Izrada doprema i montaža unutarnje stijene sa dva bočna fiksna dijela i kliznih jednokrilnih vrata dimenzija 180/220 cm, vrata dimenzija 110/220 sa sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 23. | kom | 1 |  | 0
24. | Izrada doprema i montaža zaokretnih jednokrilnih vrata dimenzija 104/220 cm, sa ugrađenim olovom min. debljine 2 mm za zaštitu od ozračivanja, te sa elipsoidnom staklenom ispunom. Vrata antibakterijska i hermetička za prostore sa visokim stupnjem higijene. Dovratnici aluminijski, a krilo od antibaktericidnog materijala kao inox. Ostakljenje staklom sa ugrađenim olovom min. 2 mm. Iznad vrata nalazi se svijetlosni pokaszatelj koji promjenom svijetla pokazuje kada je ozračivanje u tijeku. Okov prema standardnoj RAL paleti
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 24. | kom | 1 |  | 0
25. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 194/220 cm. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 25. | kom | 1 |  | 0
26. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 230/220 cm. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 26. | kom | 1 |  | 0
27. | Izrada doprema i montaža dvokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 210/220 cm. Vrata opremljena uređajem za kontrolu pristupa putem bezdodirnog čitača kartica. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 27. | kom | 1 |  | 0
28. | Izrada doprema i montaža polukružne stijene dimenzija 618/220 cm sa dvokrilnim vratima 180/220 cm koja se otvaraju za 180°. Vrata opremljena panik okovom, vlagootporna i antibakterijska prema zahtjevu prostora. U slučaju požara vrata se deblokiraju i ostaju otvorena za evakuaciju. Dva gornja bočna fiksna polja ostakljena izo staklom 4-16-6 mm, a dva donja bočna fiksna polja sa ispunom od funermax ploča u dezanu prema odabiru.
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 28. | kom | 1 |  | 0
29. | Izrada doprema i montaža fiksne ostakljene stijene dimenzija 150/75 cm. Ostakljenje izo staklom 4-16-6 mm
Aluminijski profili
Aluminij plastificiran u boji, prema standardnoj RAL paleti
| Izvesti prema shemi unutarnje al. stolarije broj 29. | kom | 4 |  | 0
C | UNUTARNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
III | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## KERAMIČARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
IV | KERAMIČARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i polaganje podnih keramičkih GRESS pločica I klase protukliznosti R9. Pločice se polažu lijepljenjem. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, vodootpornom, u boji po izboru projektanta. Tip i veličina pločica, te širina fuge po izboru projektanta.
|  | m2 | 249.9 |  | 0
2. | Dobava materijala i oblaganje sokla na spoju poda i zida visine 10 cm.Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, vodootpornom, u boji po izboru projektanta. Spoj horizontale plohe poda i sokla na zidu popunjavati trajno elastičnom masom za fugiranje.Odnosi se na prostore kod kojih se ne izvodi oblaganje zidova keramičkim pločicama.
|  | m1 | 161.52 |  | 0
3. | Dobava i polaganje podnih keramičkih GRESS pločica I klase protukliznosti R9. Pločice se polažu lijepljenjem. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, vodootpornom, u boji po izboru projektanta. Tip i veličina pločica, te širina fuge po izboru projektanta. Pločice se postavljaju na pod vjetrobrana, stubišta i podeste.
| podest, gazišta i čela | m2 | 74 |  | 0
| sokl | m1 | 93 |  | 0
4. | Izvedba podne i zidne hidro izolacije u sanitarnim čvorovima i kuhinji dvokomponentnim visoko fleksibilnim cementnim mortom. Izvedba u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana, veličine okna 4 x 4,5 mm. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete.Trake se međusobno lijepe odgovarajućim ljepilom.
|  | m2 | 1536 |  | 0
5. | Dobava materijala i opločenje zidova u svim sanitarijama i kuhnji, glaziranim keramičkim pločicama prve klase. Pločice se polažu lijepljenjem. Veličina pločica i širina fuge po izboru projektanta. Visina opločenja do + 2,80 m od poda. Obračun po m2, bez obzira na veličinu prostorije. Uglove izvesti s aluminijskim kutnim letvicama.
|  | m2 | 857.57 |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## KAMENARSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
V | KAMENARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i montaža unutarnjih kamenih klupčica prozora. Ugrađuju se građevinskim ljepilom . Ima istak 3 cm od završno obrađenog zida. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm i širine do 40 cm od granita obrađenog poliranjem u sloju cementnog morta 2 cm.
|  | m' | 215 |  | 0
2. | Izrada i postava opločenja unutarnjih prostora. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm od granita I klase obrađenog poliranjem, u sloju cementnog morta 5 cm. Uz zidove izvesti sokl od istog materijala visine do 10 cm.
| a) opločenje kamenom | m2 | 1448.66 |  | 0
| b) sokl | m1 | 1153.54 |  | 0
3. | Izrada i postava opločenja unutarnjih zidova hodnika do visine 1,2m. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm od granita I klase obrađenog poliranjem, u sloju cementnog morta 5 cm.
|  | m2 | 1384.25 |  | 0
4. | Izrada i postava opločenja vanjskog stubišta, ulaznog podesta, vanjske prilazne rampe i ostalih vanjskih hodnih površina. Izvodi se iz kamenih ploča debljine 3 cm od granita I klase obrađenog paljenjem, u sloju cementnog morta 5 cm. Uz zidove izvesti sokl od istog materijala visine do 10 cm.
| a) opločenje kamenom | m2 | 393 |  | 0
| b) sokl | m1 | 98 |  | 0
V | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## PODOPOLAGAČKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava ljepljenjem PVC homogene podne obloge GERFLOR MIPOLAM ESPRIT ili jednako vrijedan proizvod________________________________________________________________________________________________ karakteristike jednakovrijednosti: dbljina 2 mm, vatrootpornost Bfl-s1, antibakterijska zaštita
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m – 7mm, 0.20m – 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC podna obloga antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika, s EVERCARE zaštitom koja pruža doživotnu zaštitu i otpornost na kiseline i lužine te značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja, u boji po izboru projektanta.
¨ trake 2x20m, debljine 2mm.
¨ EU klasifikacije prema EN 685 klasa 34-43
¨ vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1
¨ K klasifikacije K5
¨ električni otpor EN 1815 < 2 kV
¨ otpornost na abraziju EN 649: T
¨ postojanost dimenzija EN 434 ≤ 0.4 za role
¨ otpornost na udubljenja prema EN 433 mm 0,03
¨ test na kotačiće prema EN 425 OK
¨ toplinska vodljivost prema EN 12 524 W/(m.K) 0,25
¨ otpornost boje EN 20 105 – B02 ≥ 6
¨ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – dobra
¨ zaštita protiv bakterija i gljivica
¨ TVOC nakon 28 dana prema ISO 16000-6 µg/m3 < 10
¨ Oznaka DoP prema EN 14041
¨ potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
¨ rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
|  | m2 | 667.18 |  | 0
2. | HOLKEL
Na sudaru poda s obodnim zidovima, bez obzira na obradu zida izvesti originalni holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20x20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga.
|  | m1 | 701.67 |  | 0
3. | Dobava i postava ljepljenjem PVC elektroprovodljive podne obloge GERFLOR, MIPOLAM TECHNIC EL5 ili jednako vrijedan proizvod___________________________________________________________________________________ karakteristike jednakovrojednosti: debljina 2mm, vatroorpornost Bfl-s1, Ω 5x104 ≤ Rt ≤ 106, antibakterijski
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m - 7mm, 0.20m - 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.
Prije polaganja podne obloge, uzduž obodnih zidova i dijagonale sobe postavljaju se bakrene trake koje ovlašteni električar povezuje s uzemljenjem ili na elektroprovodljivo ljepilo i prajmer
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se fleksibilna homogena elektroprovodljiva PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim svojstvima, lako održavanje.
¨ ploče 608 x 608 mm, debljine 3,2 mm.
¨ vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1
¨ klasifikacije prema EN 685 34 – 43
¨ električni otpor prema EN 1081, Ω 5x104 ≤ Rt ≤ 106
¨ elektroprovodljivost prema EN 1815, kV < 2
¨ otpornost na abraziju prema EN 649 grupa P
¨ protukliznost prema DIN 51 130 R9
¨ dimenzionalna stabilnost EN 434 % ≤ 0.25
¨ postojanost boje EN 20 105 – B02 ³ 6
¨ otpornost na udubljenja EN 433 ≈ 0,03
¨ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – dobra
¨ antibakterijski – antifungicidni tretman prema EN ISO 846, dobra
¨ TVOC ISO 16000-6 <10 ųg/m3
¨ oznaka DoP prema EN 14041
¨ potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
¨ rubovi ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
¨ polaganje izvodi ovlašteni podopolagač
|  | m2 | 917 |  | 0
4. | HOLKEL
Na sudaru poda s obodnim zidovima, bez obzira na obradu zida izvesti originalni holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20x20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga.
|  | m1 | 515 |  | 0
5. | Dobava i postava ljepljenjem PVC višeslojne protuklizne podne obloge GERFLOR TARASAFE UNI ili jednakovrijedan proizvod____________________________________________ karakteristike jednakovrijednosti: debljina 2mm, vatrootpornost Bfl-s1, protukliznost R10
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m – 7mm, 0.20m – 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna protuklizna fleksibilna od čistog PVC-a podna obloga sa silikatnim česticama i trajnom SparClean zaštitom, ekstremne otpornosti na prljanje i mrlje, lako održavanje, te antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom Sanosol.
¨ trake 2x20m, debljine 2mm, nosivi sloj 0,91 mm.
¨ vatrootpornost EN 13501-1 Bfl-s1
¨ K klasifikacija K5
¨ električni otpor EN 1815 < 2
¨ protukliznost (mokro-test s primjenom ulja) DIN 51 130 R10
¨ otpornost na udubljenje EN 433 ≤ 0,10
¨ postojanost dimenzija EN 434 ≤ 0.4
¨ otpornost na abraziju EN 651 grupa T
¨ klasifikacija EN 685 34-43
¨ termička otpornost EN 12 524 0.25
¨ otpornost boje EN 20 105 – BO2 ³ 6
¨ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – dobra
¨ tretman protiv pojave i razvoja gljivica i bakterija SANOSOL
¨ oznaka EN 14041 DoP
¨ TVOC ISO 16000-6 <100 µg/m3
¨ potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila
¨ rubovi traka krojeni i rezani za zavarivanje elektrodom u boji prema izboru projektanta
|  | m2 | 687 |  | 0
6. | HOLKEL
Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom Capping Strip ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________________________. karakteristike jednakovrijednosti: visina holkla 10 cm, trake istovjetne podnoj podlozi
|  | m1 | 762 |  | 0
7. | ZIDNA ZAŠTITA
Dobava i postava zidne zaštite kao proizvod SPM, artikl IMPACT 200 ili jednako vrijedan proizvod ____________________________________________________ Karakteristike jednakovrijednosti: vatrootpornost Bs2do, antibakterijski PVC
· Horizontalna, zaobljena zidna zaštita
· Dimenzije: debljina 30 mm x dužina 4 m
· Visina 200 mm
· Površina od glatkog PVC-a sa ukrasnim užljebljenjima
· 100% antibakterijski PVC
· 100% proizveden bez upotrebe teških metala
· Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne kemikalije
· Ocjena vatrootpornosti Bs2do, prema ČSN EN 13501-1+A1:2010
· Boja: 30 standardnih
· Način postavljanja: aluminijski nosači učvršćuju se vijcima na zid na međusobnoj udaljenosti od 75 cm (alternativa: postavlja se aluminijski nosač u komadu, kao letva). Na krajeve postavljene letvice postavlja se završna kapica
· Prema potrebi moguće je posebnim segmentima zidne zaštite slijediti unutarnji i vanjski pravi kut
|  | m1 | 2445 |  | 0
8. | KUTNA ZAŠTITA
Dobava i postava kutne zaštite na aluminijskom nosaču, kao GERFLOR SPM artikl CORNEA ili jednakovrijedan proizvod____________________________________________ karakteristike jednakovrijednosti: antibakterijski PVC, vatrootpornost Bs2do
· Zaštita kuteva od jakih udaraca, za visokoprometna područja
· Zaštita za kut od 900
· Širina krila 60 mm (unutarnja mjera)
· Debljina 2,5 mm
· Duljina 1,30 m, 2,00 m ili 4,00 m
· Anibakterijski PVC sa ocjenom vatrootporsnosti Bs2do, prema ČSN EN 13501-1+A1:2010, proizveden bez upotrebe teških metala
· Površina od glatkog PVC-a
· Završne kapice na krajevima
· Boje: 30 standardnih jednobojnih ili
10 standardnih dvobojnih
· Postava: aluminijski kontinuirani nosač učvršćuju se vijcima na zid , a na njih se postavlja PVC profil
|  | m1 | 85 |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
VII | SOBOSLIKARSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Bojanje ploha zidova, stropova i obloga od gipskartonskih ploča u disperzionim bojama , u tonu prema RAL paleti boja sa svim potrebnim predradnjama na vec pripremljenu podlogu za bojanje a u cijenu uključen sav potreban rad, materijal. U cijenu uključeno i brušenje, čišćenje, otprašivanje, kitanje manjih oštećenja, impregniranje, predbojanje diperzivnom bojom, ispravljanje toniziranim kitom, te pokrovno bojanje disperzivnom bojom vlaknastim valjkom.
|  | m2 | 9670 |  | 0
2. | Bojanje unutarnjih zidova do visine 210 cm,uljenom bojom za unutarnje radove . Boja mora biti periva, otporna na sredstva za dezinfekciju, pranje i ribanje. Boja svilenkasto mat sjaja. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, gletanje, brušenje i kitanje , te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. Podloga žbukani zidovi ili zidovi Knauf sistema. Podloga mora biti čvrsta, nosiva , suha i čista. Kod postojećih ožbukanih i bojanih zidova potrebno je prije bojanja izvršiti sve potrebne predradnje kao skidanje starih slojeva boje do žbuke, a zatim pripremiti podlogu za novo bojanje. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
|  | m2 | 5650 |  | 0
3. | Izvedba zaštitnog protuprašnog premaza u slojevima poda na tlu (tehnički podrum, instalacioni kanal i u oknu dizala). Podloga je pripremeljna ploha cementnog estriha. Izvesti poliuretanskim protuprašnim premazom u boji. Premaz mora biti odgovarajuće tvrdoće, otporan na habanje, otapala, ulja, vodu i kemikalije.
|  | m2 | 680 |  | 0
4. | Ličenje raznih metalnih elemenata bravarije, nove i stare, u boji RAL 9006. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje i temeljne premaze.
|  | m2 | 50 |  | 0
VII | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## GIPSKARTONSKI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
Opći uvjeti gipskartonskih radova i spuštenih stropova
Zahtjev je primjene nekog od sustava koji nudi potvrdu sukladnosti za povezani sustav pregradnih zidova i spuštenih stropova od gipskartonskih elemenata i ispunjava u najmanjoj mjeri zahtjevana svojstva iz projekta u cjelini.
Vrste pregradnih zidova utvrđene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede:
- protupožarnih svojstva utvrđeni su Elaboratom mjera zaštite od požara,
- toplinskih svojstava utvrđeni su Projektom o uštedi toplinske energije i toplinske zaštite u zgradama
- akustičnih svojstava utvrđeni su Elaboratom zaštite od buke i vibracije
- strukturalnih svojstva horizontalno linijsko opterećenje u visini rukohvata 1.5kN/m
- koncentrirana horizontalna sila u vidljivoj točki zida 0.5kN
- opterećenje konzole prema DIN18183-veliko za zid 15 cm i više za zid srednje
- dozvoljeni progib od vlastite težine l/500, max 3 mm i opterećenja i/200, max 15 mm
- fizikalna svojstva zrakonepropusnost, sukladno zahtjevu zrakonepropusnosti
- elemenata koji čine granicu grijanih prostora zgrade HRN EN 13829
Tehnička svojstva, tolerancije po pravcu, ravnini i vertikali +-2mm po 3.6 m ali ne više od +- 5 mm kumulativno
Ostala svojstva: spriječavanje infestacije.
Upotreba u proizvodnji: azbesta, mineralnih vlakana manjih
promjera od 3 a duljih od 200 μm, materijala u čijoj je proizvodnji korišten CFC,HCFC,ili HFA, cement sa visokim sadržajem al, kalcijev klorid, gips ploče sa PVC folijom, olova, formaldehid nije dozvoljena.
Pregradni zidovi od gipskartonskih elemenata u pravilu su debljine 10, 12.50 i 15 cm. Visine su od poda do ab. ploče i samonosivi su. Oplata je u pravilu dvostruka (dvije ploče) , GKF, standardne , (“zelene”) impregnirane vodootporne, (“diamant”) tvrde i ploče od baritnog sulfada za zaštitu od X-zraka (“safeboard”)
Svojstva i ispitivanja utvrđena Prilogom E, točka E.4.2. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima.
Zidovi su samonosivi a montiraju se na a.b. podnu ploču i učvršćuju za stropnu ab. ploču sa zahtjevanom zrakonepropusnosti. Visina i namjena određuje razmak tipskih, nosivih profila. Međuprostor ispunjen slojem mineralne vune deb. 5 ili 8 cm.
Samo tvrde ploče postavljaju se do visine 1.2 m a ostale u punoj visini zida. Obrada spojeva u punoj mjeri na oba sloja ploča.
U iskazanoj površini je sadržana površina otvora vrata a u cijeni izrade sadržana sve potrebno za izvedbu opisane stavke pripremljenu za ličilačke radove. U cijeni uključeno i odgovarajuća izvedba i brtvljenje prodora instalacija kroz zidove koje dijele raznovrsne prostore.
VIII | GIPSKARTONSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
ZIDOVI
1. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih GKB ploča, debljina zida 10 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 49 |  | 0
2. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih GKB ploča, debljina zida 12.50 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 1017 |  | 0
3. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih GKB ploča, debljina zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 85 |  | 0
4. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od dvostrukih standardnih GKB ploča i druge strane oplatom od dvije GKFI "dijamant" ploče debljina zida 12.50 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 640 |  | 0
5. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od dvostrukih standardnih GKB ploča i druge strane oplatom od jedne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče debljine zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 85 |  | 0
6. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od dvostrukih standardnih GKB ploča i druge strane oplatom od dvostruke, impregnirane GKBI ploče debljine zida 12,50 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 114 |  | 0
7. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od dvostrukih standardnih GKB ploča i druge strane oplatom od dvostruke, impregnirane GKBI ploče debljine zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 5.18 |  | 0
8. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od jedne standardne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče i druge strane oplatom od dvije impregnirane GKBI ploče, debljine zida 12,50 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 45 |  | 0
9. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od jedne standardne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče i druge strane oplatom od dvije impregnirane GKBI ploče, debljine zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
| Za sve komplet gotovo, obračun po m². | m² | 102 |  | 0
10. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od jedne standardne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče i druge strane oplatom jedne standardne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče, debljine zida 12,50 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 21 |  | 0
11. | Dobava i izrada zida sa jedne strane oplatom od jedne standardne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče i druge strane oplatom jedne standardne GKB ploče i jedne GKFI "dijamant" ploče, debljine zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 11 |  | 0
12. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih impregniranih GKBI ploča, debljina zida 10 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
|  | m² | 95 |  | 0
13. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih impregniranih GKBI ploča, debljina zida 12,50 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
| Za sve komplet gotovo, obračun po m². | m² | 105 |  | 0
14. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih protupožarnih GKF ploča, debljina zida 12,50 cm.Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=50mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
Razred vatrootpornosti EI90.
|  | m² | 79 |  | 0
15. | Dobava i izrada zida od obostrano dvostrukih standardnih protupožarnih GKF ploča, debljina zida 15 cm. Potkonstrukcija od CW i UW profila, ispuna mineralnom vunom d=100mm, gletanje spojeva u Q2 kvaliteti. Izvedba u svemu prema opisanim općim uvjetima.
Razred vatrootpornosti EI90.
|  | m² | 10 |  | 0
16. | Dobava materijala i izrada pregradnog gipskartonskog zida, Knauf sistem W116. Ukupna debljina zida 25cm. Zid izveden od dvostruke potkonstrukcije od CW i UW profila širine 50mm, ispuna mineralnom vunom d=50mm jednoslojno. Zid obostrano dvoslojno obložen impregniranim GKBI pločama. Svi spojevi bandažirani i gletani u Q2 kvaliteti. Karakteristike jednakovrijednosti: zvučna zaštita 52 dB, vatrootpornost razreda A
Jednakovrijedan proizvod
|  | m² | 48 |  | 0
17. | Dobava i montaža ne nosive pregrade tipa Knauf K131 Safeboard+DIAMANT, sa obostranom dvostrukom oblogom iz Safeboard ploče 12,5 mm i DIAMANT ploče tipa DFH2IR i ispunom iz kamene vune TERVOL DP-3, debljine 80 mm, minimalne gustoće 30 kg/m³. Ukupna debljina pregrade 15 cm, visina pregrade do 3,50 m. Izrada podkonstrukcije od Knauf tipskih profila CW/UW 100 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva Uniflott-om i Safeboard spachtelom. Safeboard ploče se postavljaju kao prvi sloj prema uputama proizvođača, na tako izveden sloj se postavlja završni sloj DIAMANT ploča. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Posebnu pažnju posvetiti kod izrade spojeva i preklapanja. Karakteristike jednakovrijednosti: vatrootpornost REI 120, zvučna izolacija 69 dB
Jednakovrijedan proizvod
| Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3. | m² | 77 |  | 0
18. | Dobava i montaža ne nosive pregrade tipa Knauf K131 Safeboard+DIAMANT, sa obostranom trostrukom oblogom iz Safeboard ploče 12,5 mm i DIAMANT ploče tipa DFH2IR i ispunom iz kamene vune TERVOL DP-3, debljine 80 mm, minimalne gustoće 30 kg/m³. Gledano od prostora gdje je uređaj ploče se postavljaju sljedećim redoslijedom: DIAMANT 12,5 mm+2×SAFEBOARD 12,5 mm+CW100 profil+1×SAFEBOARD 12,5 mm+2×DIAMANT 12,5 mm. Ukupna debljina pregrade 17,5 cm, visina pregrade do 3,50 m. Izrada podkonstrukcije od Knauf tipskih profila CW/UW 100 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva Uniflott-om i Safeboard spachtelom. Safeboard ploče se postavljaju kao prvi sloj prema uputama proizvođača, na tako izveden sloj se postavlja završni sloj DIAMANT ploča. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Posebnu pažnju posvetiti kod izrade spojeva i preklapanja. Karakteristike jednakovrijednosti: vatrootpornost REI 120, zvučna izolacija 69 dB
Jednakovrijedan proizvod
| Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3. | m² | 92 |  | 0
19. | Dobava i izrada obloge zida. obloga je sastavljena od podkonstrukcije od standardnih nosivih profila sustava, te gipskartonskih ploča, debljina termoizolacije 6 cm, uključivo sa pe folijom.
Za sve komplet gotovo, obračun po m².
| - obloga sa jednom standardnom GKB pločom | m² | 160 |  | 0
| - obloga sa dvije standardne GKB ploče | m² | 700 |  | 0
| - obloga sa dvije impregnirane GKBI ploče | m² | 120 |  | 0
20. | Dobava materijala i izvedba obloga geberita i sanitarnih elemenata. Izvodi se dvoslojnim oblaganjem gipskartonskim pločama (1xGKB+1xGKBI) i ispunjavanjem šupljine mineralnom vunnom d=50mm. Svi spojevi gletani i bandažirani. Obračun po m2.
a. | obloga geberita | m² | 24 |  | 0
b. | zatvaranje klupčice | m1 | 5 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja UA profila.
a. | UA 50 profili | m1 | 48 |  | 0
b. | UA 75 profili | m1 | 36 |  | 0
c. | UA 100 profili | m1 | 48 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja utičnih kutnika za UA profile. Obračun po kamadu ugrađenog kutnika (1 vrata = 2 kutnika).
a. | utični kutnik za UA50 profil | kom | 32 |  | 0
b. | utični kutnik za UA75 profil | kom | 9 |  | 0
c. | utični kutnik za UA100 profil | kom | 32 |  | 0
23. | Dobava materijala i izvedba gipskartonskih špaleta zidova i obloga. Špaleta na vidljivim rubovima obrađena aluminijskom kutnom šinom, sve bandažirano i gletano u Q2 kvaliteti. | m1 | 79 |  | 0
24. | Dobava materijala i izrada gipskartonskih "L" maski kao obloga instalacija izvedena jednoslojnim oblaganjem GKB ploča d=12,5mm sa tipskom potkonstrukcijom od CD i UD profila, spojevi bandažirani i pregletani, spremni za bojanje bez bojanja. Svi rubovi ojačani aluminijskom kutnom šinom zbog ojačanja istog.
a. | razvijena širina do 50cm | m1 | 11 |  | 0
b. | razvijena širina od 50cm do 100cm | m1 | 6 |  | 0
c. | razvijena širina od 100cm do 150cm | m1 | 3 |  | 0
25. | Dobava materijala i izrada gipskartonskih "U" maski kao obloga instalacija izvedena jednoslojnim oblaganjem GKB ploča d=12,5mm sa tipskom potkonstrukcijom od CD i UD profila, spojevi bandažirani i pregletani, spremni za bojanje bez bojanja. Svi rubovi ojačani aluminijskom kutnom šinom zbog ojačanja istog.
a. | razvijena širina do 50cm | m1 | 4 |  | 0
b. | razvijena širina od 50cm do 100cm | m1 | 2.8 |  | 0
c. | razvijena širina od 100cm do 150cm | m1 | 5.6 |  | 0
STROPOVI
26. | Dobava materijala i izvedba spuštenog stropa, Knauf sistem D112, na tipskoj dvostrukoj stropnoj pocinčanoj potkonstrukciji od CD i UD profila. Izvodi se jednoslojnim oblaganjem GKB pločama d=12.5mm, svi spojevi bandažirani i pregletani u Q2 kvaliteti, obračun po m2 izvedenog stropa.
Jednakovrijedan proizvod
| Horizontalne plohe. | m² | 968 |  | 0
27. | Dobava materijala i izvedba spuštenog stropa, Knauf sistem D112, na tipskoj dvostrukoj stropnoj pocinčanoj potkonstrukciji od CD i UD profila. Izvodi se jednoslojnim oblaganjem gipskartonskim impregniranim GKBI pločama d=12.5mm, svi spojevi bandažirani i pregletani u Q2 kvaliteti, obračun po m2 izvedenog stropa. Karakteristike jednakovrijednosti: gipskartonske ploče. d=12.5 mm
Jednakovrijedan proizvod
| Horizontalne plohe. | m² | 83 |  | 0
28. | Dobava materijala i izvedba Knauf Celaneo spuštenog stropa na dvostrukoj stropnoj pocinčanoj potkonstrukciji od CD i UD profila. Izvodi se jednoslojnim oblaganjem gipskartonskim Cleaneo pločama d=12.5mm, ili jednakovrijedno, svi spojevi pregletani, obračunn po m2 izvedenog stropa. Karakteristike jednakovrijednosti: gipskartonske ploče. d=12.5 mm
Jednakovrijedan proizvod
| Horizontalne plohe. | m² | 497 |  | 0
29. | Dobava i ugradnja Knauf alutop revizija od GK ploča ili jednakovrijedno.
a) | Revizija dimenzija 20x20. | kom | 3 |  | 0
b) | Revizija dimenzija 30x30. | kom | 1 |  | 0
c) | Revizija dimenzija 40x40. | kom | 1 |  | 0
d) | Revizija dimenzija 50x50. | kom | 1 |  | 0
e) | Revizija dimenzija 60x60. | kom | 12 |  | 0
30. | Dobava materijala i montaža metalnog spuštenog stropa.
Dobava i montaža metalnog spuštenog stropa tipa Armstrong Orcal Clip-In Bioguard s 3 mm zakošenim rubom, bez perforacije, u dimenziji 600x600x33 ili jednakovrijedno. Ploče se postavljaju na nevidljivu podkonstrukciju sistem Orcal 3000 i F rubne nosače Orcal. Prema EN ISO 14644-1 standardu zadovoljavaju ISO 3 klasu čestične čistoće. Ploče imaju funkciju „prozora“ tj. dio stropa se može otvarati bez skidanja ploča. Ploče i rubni profili su u bijeloj boji. Ploče su prema ponašanju u požaru u razredu A1 i koeficijenta upijanja zvuka αw = 0,10 i perive su prema standardu ASTM D – 4828 sa preko 500 ciklusa pranja i preko 500 ciklusa ribanja. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti i uljučujuči sav potreban dodatni materijal. Karakteristike jednakovrijednosti: antibakterijski, vatrootpornost A2-s1,d0, zvučna zaštita 44dB
Jednakovrijedan proizvod
|  | m² | 2129 |  | 0
31. | Dobava i montaža spuštenog stropa za zaštitu od ionizirajućeg zračenja tipa kao Knauf D112 s dvostrukom oblogom iz SAFEBOARD gips-kartonske ploče debljine 12,5 mm i Knauf impregnirane gips-kartonske ploče H2, na dvostruku potkonstrukciju. Pri izradi koristiti i tehničko uputstvo Knaufa.
Na međukatnu AB. konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na direktni ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/80.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih Knauf CD/UD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 80/40 cm. Visina spuštanja podgleda je od 12 cm od AB ploče. Visina podgleda spuštenog stropa od podloge je 310 cm. Obrada spojeva Safeboard Spachtelom-om, a H2 13 ploče sa Uniflott Impregniranim. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Karakteristike jednakovrijednosti: zaštita od ionizirajućeg zračenja
jednakovrijedan proizvod
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q2, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3
|  | m2 | 127.8 |  | 0
32. | Izrada, dobava i postava prelaznih elemenata iz gips ploča d=12,5 mm za izvedbu promjene razine stropa. Uključivo dodatna podkonstrukcija.
| 1-struka stepenica h=30 cm | m1 | 36 |  | 0
VIII | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## RAZNI RADOVI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
IX | RAZNI RADOVI | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava otirača - omčaste PVC prostirke s poleđinom. Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u vanjskom prostoru.Otirači se postavljaju ispred ulaza. Tlocrtna veličina otirača - cca 100x180 cm (mjere obvezno provjeriti na objektu!).
|  | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i postava otirača - tekstilne prostirke s PVC poleđinom. Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u vanjskom prostoru. Mjere otirača obavezno provjeriti na objektu! tlocrtna veličina otirača - cca 180x240 cm (vjetrobran).
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i postava tipskog kontejnera zatvorenog tipa za komunalni otpad volumena 1100 l.
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava matrijala i izvedba protupožarnih brtvljenja protupožarnim kitom i pjenom klase otpornosti EI90 svih instalacija na granici požarnih zona prema pravilima struke i požarnom elaboratu, premazivanje kabela vatrootpornim premazom.
|  | kom | 150 |  | 0
5. | Dobava i postava oglasnog panoa u ulaznom dijelu građevine.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i postava orijentacijskog plana za kretanje u građevini, koji mora biti reljefno izrađen, te mora omogućavati ispunjenje slijedećih uvjeta: Postavljen horizontalno ili približno horizontalno u visini od najviše 90 cm, odnosno vertikalno ili približno vertikalno na visini gornjeg ruba do najviše 180 cm. Postavljen je uz ulaz u građevinu. Sadrži informacije na Brailleovom pismu. Od ulaznih vrata građevine do plana postavlti taktilnu crtu vođenja. Označen je oznakom pristupačnosti.
| Orjentacijski plan | kom | 1 |  | 0
| Taktilna crta vođenja širine 40 cm | m1 | 8 |  | 0
7. | Taktilna crta vođenja, traka širine 40 cm , reljefne obrade sa užljebinama u smjeru vođenja, visine do 5 mm. Postava u podu hodnika, od ulaza do invalidskog wc-a , te prijemnih pultova i sl.
|  | m1 | 80 |  | 0
8. | Dobava i isporuka vrata voznog okna na dizalu klase vatrootpornosti EI 120. Izvodi se na postojećim dizalima, a u skladu sa novim protupožarnim propisima. Vrata postojećih okna dizala su širine Š = 1000 mm i visine V = 2100 mm.
|  | kom | 2 |  | 0
9. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih fiksnih brisoleja u prizemlju i na katovima dogradnje. Brisoleji su izvan pročelja istaknuti za 160 cm, a izvode se od elipsoidnih lamela (22 cm) kojih je predviđeno 7 kom u nizu. Predviđeno je brisoleje fiksirati u ab konstrukciju preko metalnih elemenata, a na mjestu aluminijske bravarije otvora. Ove radove vršiti u koordinaciji s izvođačem ventilirane fasade i izvođačem ab konstrukcije. U cijenu uključiti sav potreban alat i materijal do potpune funkcionalnosti.
|  | m1 | 60 |  | 0
10. | Izrada dobava i ugradnja raznih natpisa i oznaka etaža, odjela, prostorija i sl. Radove izvršiti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u koordinaciji sa projektantom i korisnikom prostora.
|  | kom | 80 |  | 0
11. | Isto kao stavka 11. samo izraditi u Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe
|  | kom | 80 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja električnog dizala ''D1'' korisne nosivosti 1000 kg (13 osoba) u vozno okno dimenzija 2000/2600, dimenzije kabine 1100/2100/2300, izvesti u svemu prema projektu. Komplet izvedeno
|  | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja električnog dizala ''D2'' korisne nosivosti 1600 kg (21 osoba) u vozno okno dimenzija 2600/2900, dimenzije kabine 1400/2400/2300, izvesti u svemu prema projektu. Komplet izvedeno
|  | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja (nadogradnja stanice) električnog dizala ''D3'' korisne nosivosti 1600 kg (21 osoba) u vozno okno dimenzija 2400/3000, dimenzije kabine 1400/2420/2300, izvesti u svemu prema projektu. Komplet izvedeno
|  | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti nosivosti 225 kg, dimenzije platoa 900/1000, izvesti u svemu prema projektu. Komplet izvedeno
|  | kom | 1 |  | 0
IX | RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA OBRT. RADOVA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  | ožujak, 2014.
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
I | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
III | STOLARSKI RADOVI (UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA) |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
V | KAMENARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
VII | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
VIII | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
IX | RAZNI RADOVI |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA GRAĐ-OBRT RADOVA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  | Datum:
| TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  | ožujak, 2014.
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
III | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
V | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VII | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
VIII | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
IX | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
I | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
III | STOLARSKI RADOVI (UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA) |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
V | KAMENARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
VII | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
VIII | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
IX | RAZNI RADOVI |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
A+B | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 23/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA | Projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | ožujak, 2014.
7.TROŠKOVNIK
7.1. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA
Prije davanja ponude ponuđač mora pregledati projekt te mjesto izgradnje i upisati radove koji eventualno nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.Sve stavke iz ovog područja trebaju sadržavati kompletan sastav za upotrebu. Obavezno uračunati vraćanje u prvobitno stanje svih elemenata na kojima su izvršeni bilo kakvi radovi na koje su utjecali radovi na izvođenju predmetnih radova. Radove treba izvesti prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda te uputa proizvođača opreme koja se ugrađuje, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa nadzora i investitora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je uputa i tumačenje nadzora za građevinske i monterske dijelove predmetne građevine. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, EN, DIN, ISO. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. U slučaju nabave materijala elemenata ugradnje od stranog proizvođača uz svaki dio trebaju biti upute za ugradnju, montažu, spajanje i korištenje obavezno na hrvatskom jeziku, certifikati za svaki dio opreme i atest za cjelokupnu opremu. Odstranjivanje otpada - vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač besplatno ukloniti. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima nadležnih organa.
Otpad u smislu Nr. 4.1.12 DIN 18 299 s područja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvođenja građevinskih radova bili fizički povezani s građevinom ili građevinskim uređenjima. Izmjera prema rasutoj masi. Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalne i međunarodne norme i odredbe kao i priznata pravila struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.
Izjave o sukladnosti ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
1. Razdjelnici
1.1. GRO-MREŽA
Glavni razdjelnik GRO-Mreža samostojeći, izrađen iz čeličnog lima, sa jednog polja, dimenzija 2000*600*500 mm, (RITTAL) ili jednakovrijedno ___________________ (prema jednopolnoj shemi). Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguraćima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži slijedeću opremu:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 250 A kao NZMN2 1-4 A250 , NZM2 1-4XFI ( 0,03-0,5A ) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom 1
| - multifunkcijski digitalni mjerni instrument s relejem i RS 485 izlazom 7KT130 ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - strujni mjerni transformator 250/5 A, kl. 0,5 | kom. 3
| -diferencijalna strujna sklopka FID 40/4P/0,03A | kom 6
| - automatski osigurači (brzi) od: - 16 A 1p | kom. 42
| - 32 A 3p | kom. 6
| - 40 A 3p | kom. 10
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 22
- Grebenaste sklopke raznih veličina:
| 4G63-10-u-R313 | kom. 6
| - tipkalo za isključenje u nuždi (gljiva) | kom. 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
- Komplet redne stezaljke X1 sa priborom i držačima, dimenzija kako slijedi:
| - 95 mm2 | kom. 3
| - 16 mm22 | kom. 20
| - 2.5 mm2 | kom. 40
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom. 4
| - Bakrene sabirnice za vršne snage trošila cca. 50 kW: sve komplet sa držačima i sa zaštitom. | kom. 5
- elementi za označavanje stezaljki, pločice
| za označavanje kabela, natpisne pločice | komplet
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkcionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. GRO-AGREGAT
Glavni razdjelnik GRO-Agregat samostojeći, izrađen iz čeličnog lima, sa tri polja, dimenzija 3x2000*600*500 mm, (RITTAL)ili jednakovrijedno ___________________ (prema jednopolnoj shemi). Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguraćima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži slijedeću opremu:
| - Niskonaponski prekidač predviđen za nazivni napon 380 V, 50 Hz, nazivne struje 850 A kao NZM -4 " EATON" 50kA, priključak vodiča straga, s okidačem za daljinsko isklapanje.ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - multifunkcijski digitalni mjerni instrument s relejem i RS 485 izlazom | kom. 1
| - strujni mjerni transformator 800/5 A, kl. 0,5 | kom 3
| - automatski osigurači (brzi) od: - 6 A 1p | kom 4
| - 10 A 1p | kom 25
| - 16 A 1p | kom. 50
| - 16 A 3p | kom. 8
| - 25 A 3p | kom. 5
| - 40 A 3p | kom. 5
| - 63 A 3p | kom. 1
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 28
| - osigurač - rastavljač snage kao 3NP42 70 za uloške do 125 A s patronama prema jednopolnoj shemi | kompleta 12
| - osigurač - rastavljač snage kao 3NP42 70 za uloške do 250 A s patronama prema jednopolnoj shemi | kompleta 1
| - diferencijalna strujna sklopka, FID 63/4/0,3 A | kom. 4
| -diferencijalna strujna sklopka FID 40/4P/0,03A | kom 2
| - diferencijalna strujna FID 25/0,03 A | kom. 2
- Grebenaste sklopke raznih veličina:
| 4G40-10-u-R313 | kom. 2
| 4G63-10-u-R313 | kom. 3
| 4G125-10-u-R313 | kom. 6
| 4G250-10-u-R313 | kom. 1
| 4G16-51-u-R313 | kom. 1
- Sklopnici napona špule 220 V, 50 Hz:
| - tropolni sklopnik 10 A | kom. 1
| - tropolni sklopnik 100 A | kom. 1
| - četveropolni sklopnik 250 A | kom. 1
| - Luxomat sa sondom | kom. 1
| - kontrolnik napona | kom. 1
| - transformator 220/220 V, 5 kW, sa odvojenim namotima kao TI5 2CSM120000R1541 „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - kontrolnik izolacije kao ISOLTESTER-DIG PLUS „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - tipkalo za isključenje u nuždi (gljiva) | kom. 1
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom. 4
- Komplet redne stezaljke X1 sa priborom i držačima, dimenzija kako slijedi:
| - 150 mm2 | kom. 6
| - 95 mm2 | kom. 3
| - 70 mm2 | kom. 12
| - 25 mm2 | kom. 3
| - 16 mm2 | kom. 20
| - 4 mm2 | kom. 6
| - 2,5 mm2 | kom. 150
| - 1,5 mm2 | kom. 100
| - Bakrene sabirnice za vršne snage trošila cca. 400 kW: sve komplet sa držačima i sa zaštitom. | kom. 5
| - elementi za označavanje stezaljki, pločice za označavanje kabela, natpisne pločice | komplet
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkcionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.3. R-AP
- Samostojeći razvodni ormarić R-AP M/A, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*600*500 mm, sastoji se od mrežnog i agregatskog dijela.
Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguračima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži sljedeću opremu:
Mrežni dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 160 A kao NZMN1 1-4 A160 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 6 A | kom 4
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 16 A | kom 19
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 25 A | kom 16
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 12
| -diferencijalna strujna sklopka FID 40/4P/0,03A | kom 2
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 85
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
Agregatski dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 160 A kao NZMN1 1-4 A160 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - diferencijalna strujna sklopka, FID 25/0,03 A | kom. 2
| - automatski osigurači (brzi) od: - 6 A 1p | kom 4
| - 10 A 1p | kom 25
| - 16 A 1p | kom 40
| - 16 A 3p | kom 12
| - 25 A 3p | kom 2
| - 63 A 3p | kom 1
| - 100 A 3p | kom 1
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 32
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu 1 | kom. 4
| - transformator 220/220 V, 5 kW, sa odvojenim namotima kao TI5 2CSM120000R1541 „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 2
| - kontrolnik izolacije kao ISOLTESTER-DIG PLUS „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 2
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom. 240
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.4. R-AKU1
| - Samostojeći razvodni ormarić R-AKU1, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*1700*360 mm, sastoji se od 2*10 kW transformatora 220/220 V, sa odvojenim namotima IT-M napojnim odvodima: 2+32A, 4*25 A, 12*10A i 22*16 A, Kao QSO 10XL Premium „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | komplet | 1 |  | 0
1.5. R-AKU2
| - Samostojeći razvodni ormarić R-AKU2, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*950*360 mm, sastoji se od 1*10 kW transformatora 220/220 V, sa odvojenim namotima IT-M napojnim odvodima: 1*32A, 2*25 A, 6*10A i 11*16 A, Kao QSO 10L Premium „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | komplet | 1 |  | 0
1.6. R-SAP
- Samostojeći razvodni ormarić R-SAP M/A, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*600*500 mm, sastoji se od mrežnog i agregatskog dijela.
Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguračima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži sljedeću opremu:
Mrežni dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 80 A kao NZMN1 1-4 A80 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom 1
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 10 A | kom 8
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 16 A | kom 10
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 16 A | kom 8
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 27
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 80
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti | komplet
Agregatski dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 80 A kao NZMN1 1-4 A80 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - diferencijalna strujna sklopka, FID 25/0,03 A | kom 2
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 10 A | kom 15
| - 16 A | kom 40
| - 25 A | kom 2
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 14
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 25 A | kom 2
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom 4
| - transformator 220/220 V, 5 kW, sa odvojenim namotima kao TI5 2CSM120000R1541 „ABB" \ ili jednakovrijedno ___________________ | kom 2
| - kontrolnik izolacije kao ISOLTESTER-DIG PLUS „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 2
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 240
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.7. R-D
- Samostojeći razvodni ormarić R-D M/A, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*600*500 mm, sastoji se od mrežnog i agregatskog dijela. Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogućnošću pristupa automatskim osiguračima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži sljedeću opremu:
Mrežni dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 40 A kao NZMN1 1-4 A40 , NZM1 1-4XFI,(0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom 1
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 16 A | kom 24
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 22
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 50
| Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti | komplet
Agregatski dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 80 A kao NZMN1 1-4 A80 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 10 A | kom 15
| - 16 A | kom 40
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 16 A | kom 12
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 28
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom 4
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 100
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.8. R-A
- Samostojeći razvodni ormarić R-A M/A, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*600*500 mm, sastoji se od mrežnog i agregatskog dijela. Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguračima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži sljedeću opremu:
Mrežni dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 40 A kao NZMN1 1-4 A40 , NZM1 1-4XFI,(0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom 1
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 16 A | kom 20
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 17
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 50
| Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
Agregatski dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 80 A kao NZMN1 1-4 A80 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 10 A | kom. 15
| - 16 A | kom 40
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 16 A | kom 4
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 12
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom 4
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom. 100
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.9. R-K
- Samostojeći razvodni ormarić R-K M/A, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*600*500 mm, sastoji se od mrežnog i agregatskog dijela. Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguračima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži sljedeću opremu:
Mrežni dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 40 A kao NZMN1 1-4 A40 , NZM1 1-4XFI, "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 16 A | kom 22
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 18
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 50
Agregatski dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 80 A kao NZMN1 1-4 A80 , NZM1 1-4XFI (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 10 A | kom 15
| - 16 A | kom 30
| - 35 A | kom 1
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 16 A | kom 9
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 26
| - transformator 220/220 V, 5 kW, sa odvojenim namotima kao TI5 2CSM120000R1541 „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - kontrolnik izolacije kao ISOLTESTER-DIG PLUS „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom 4
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom 200
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
1.10. R-REND
- Samostojeći razvodni ormarić R-REND M/A, limene izvedbe, sa vratima i bravom, dimenzija 2000*600*500 mm, sastoji se od mrežnog i agregatskog dijela. Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera po DIN 43 880. Predviđene uvodnice sa gornje strane ormara. Stupanj zaštite IP 54. Sva polja unutar ormara zatvorena zaštitnim poklopcima sa mogučnošću pristupa automatskim osiguračima. Sklopke i tipkala ugrađuju se na vrata razdjelnika. Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i zaštićene. Svi elementi u ormaru moraju imati oznake iz strujne sheme, a ožičenje brojčane oznake. Ormar mora biti kompletno ožičen i ispitan, a sadrži sljedeću opremu:
Mrežni dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 80 A kao NZMN1 1-4 A80 , NZM1 1-4XFI, "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 16 A | kom. 20
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 18
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom. 50
Agregatski dio:
| - prekidač s daljinskim isklopom i modulom diferencijalne strujne sklopke, nazivne struje 160 A kao NZMN1 1-4 A160 , NZM1 1-4XFI, (0,03-0,5A) "EATON" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - signalna svjetiljka | kom 3
| - Instalacioni osigurači - brzi - jednofazni - 10 A | kom. 15
| - 16 A | kom 30
| - 35 A | kom 1
| - 63 A | kom 2
| - Instalacioni osigurači - brzi - trofazni - 16 A | kom 12
| - kombinirani zaštitni prekidač C16/0,03A | kom 28
| - transformator 220/220 V, 5 kW, sa odvojenim namotima kao TI5 2CSM120000R1541 „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - kontrolnik izolacije kao ISOLTESTER-DIG PLUS „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. 1
| - odvodnik prenapona tip C, kratkospojna čvrstoća 5 kA Nazivna struja odvoda Iimp = 10/350 us ugradnja : na šinu | kom 4
| - Bakrena žica za ožičavanje i drugi nespecificirani materijal. | komplet
| - Stezaljke raznih veličina | kom. 200
| Ugrađeni džep na unutrašnjosti vratiju za jednopolnu shemu. Jednopolna shema sa prikazom napajanja. Gumena brtva na vratima razdjelnika prema profilu vratiju. Nakon montaže ormara, spajanje kompletne instalacije do pune funkicionalnosti. | komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. Kabeli, kabelske police, kabelske police,kabelski kanali i cijevi
Dobava, polaganje i spajanje kabela unutar građevine
| Vatrootporni kabel F90 Cu 4*185 mm2 | m | 85 |  | 0
| Vatrootporni kabel F90 Cu 5*10 mm2 | m | 150 |  | 0
| Vatrootporni kabel F90 Cu 5*6 mm2 | m | 80 |  | 0
| Vatrootporni kabel F90 Cu 5*4 mm2 | m | 80 |  | 0
| Vatrootporni kabel F90 Cu 5*2,5 mm2 | m | 160 |  | 0
| FG7OR Cu 1*185 mm2 | m | 85 |  | 0
| FG7OR Cu 1*150 mm2 | m | 400 |  | 0
| PP00-y Cu 7*1,5 mm2 | m | 1600 |  | 0
| PP00-y Cu 5*35 mm2 | m | 100 |  | 0
| PP00-y Cu 5*25 mm22 | m | 200 |  | 0
| PP00-y Cu 5*16 mm22 | m | 340 |  | 0
| PP00-y Cu 5*10 mm22 | m | 100 |  | 0
| PP00-y Cu 5*6 mm22 | m | 1000 |  | 0
| PP00-y Cu 5*4 mm2 2 | m | 100 |  | 0
| PP00-y Cu 5*1,5 mm2 | m | 2000 |  | 0
| PP00-y Cu 4*150 mm22 | m | 200 |  | 0
| PP00-y Cu 4*95 mm22 | m | 100 |  | 0
| PP00-y Cu 4*70 mm22 | m | 100 |  | 0
| PP00-y Cu 4*16 mm22 | m | 1000 |  | 0
| PP00-y Cu 4*2,5 mm2 | m | 600 |  | 0
| PP00-y Cu 3*2,5 mm22 | m | 10000 |  | 0
| PP00-y Cu 3*1,5 mm2 | m | 3000 |  | 0
| PP00-y Cu 2*1,5 mm2 | m | 3000 |  | 0
| Iy(St)y 2*0,75 mm2 | m | 2600 |  | 0
Ukupno treba položiti cca 34500 m kabela.
Obilježavanje kabela
| Dobava i montaža oznaka za obilježavanje kabela. Kabeli se obilježavaju na oba kraja aluminijskom pločicom u koju se čeličnim znakovima utisne potrebna oznaka. Pločica se na kabel veže plastičnim vezicama kakve se koriste za uvezivanje vodiča u snopove. Oznake kabela su vidljive iz jednopolnih shema. Potrebno je dobaviti aluminijske pločice (dimenzija prema promjeru kabela) te plastične vezice | komplet
Cijevi
| - Dobava i polaganje termoplastičnih cijevi raznih dimenzija i kutija za izvedbu kompletne instalacije. Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni materijal i pribor kao što su kolčaci, pera za blokiranje, sadra i sl. te sve radove potrebne za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti | m | 10000 |  | 0
Kabelske police
Dobava i montaža pocinčanih kabelskih
polica kao GKO-5 H 60 mm, "REHAU" - "VAN GEEL"
( perforirani kabel kanali ), ili jednakovrijedno ___________________
sa pripadajučim spojnicama ( za lučna i
horizontalna skretanja, za pričvršćenje polica na
konzole, te za međusobna spajanja polica ) i konzolama
Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni
materijal i pribor te sve radove potrebne za
dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti
Predviditi montažni pribor za pričvršćenje
polica na strop.
Potrebno je dobaviti slijedeče kabelske
police tip GKO-5 H 60 mm, svaka dužine tri metra ili jednakovrijedno ___________________
| GKO-5 100 | kom | 250 |  | 0
| GKO-5 200 | kom | 250 |  | 0
| GKO-5 300 | kom | 60 |  | 0
| GKO-5 400 | kom | 80 |  | 0
Kabelski kanali
Dobava i montaža PVC kanali, bijeli, za montažu na zid
širine 100 mm kao BK "REHAU" ili jednakovrijedno ___________________
Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni
materijal i pribor te sve radove potrebne za
| dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti | m | 300 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. Rasvjeta i utičnice
3.1. Rasvjetna tijela
Dobava,montaža i spajanje rasvjetnih armatura sa izvorima svjetlosti i priborom za montažu, kao tip PHILIPS ili jednakovrijedno ___________________
PRIZEMLJE
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 29W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips BBS560 1xLED20S/840 PC-MLO-C ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 55 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0193x102mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, reflektorski odsijač, IP20, IK02, max. snage 25W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B 1xDLM2000/840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 90 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0198x107mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 1.915lm, boje svjetlostimax. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, reflektorski odsijač s pokrovom, min. klase el. zaštite II, min. IP44, IK02, max. snage 25W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B IP44 1xDLM1100/ 840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 50 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x55mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.400lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od čeličnog profila, opalni pokrov svjetiljke od PMMA, kut svjetla od min. 120°, min. IP20, max. snage 45W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips RC160V W60L60 1xlEd34/840 PSU ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 120 |  | 0
- Nadgradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 394x394x100mm, LED izvor svjetlosti min. 2.122lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 1.613lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, optički pokrov svjetiljke od polikarbonata sa mikrolećama koje osiguravaju optimalnu raspodje lusvjetlosti i kontrolu blještanja u svim smjerovima sukladno primjenjivoj normi za radna mjesta u zatvorenim prostorima EN12464-1 (UGR<19), IP43, max. snage 20W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips KARO C PR 400H LED 2000/840 EB ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 6 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.500lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 64W, 240V, 50Hz. PC-MLO-C
| Kao Philips BBS560 1xLED35S/840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 54 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 29W, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa baterijskim modulom koji osigurava rad u slučaju nestanka električne energije (protupanični mod rada u trajanju od min. 180 minuta.
| Kao Philips BBS560 1xLED20S/840 PC-MLO-C EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 24 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.500lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 64W, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa baterijskim modulom koji osigurava rad u slučaju nestanka električne energije (protupanični mod rada) u trajanju od min. 180 minuta.
| Kao Philips BBS560 1xLED35S/840 PC-MLO-C EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 11 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0193x102mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, reflektorski odsijač, IP20, IK02, max. Snage 25W, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa baterijskim modulom koji osigurava rad u slučaju nestanka električne energije (protupanični mod rada) u trajanju od min. 180 minuta.
| Kao Philips DN450B 1xDLM2000/840 EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 20 |  | 0
- Evakuacijska piktogramska svjetiljka, max. dimenzija 355x210x110, kućište svjetiljke od čeličnog obojanog profila, nosač piktograma od pleksiglasa, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije I, min. IP20, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na strop (ugradno). Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom.
| Kao AVEX Plexi LED PL/3/SE ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 39 |  | 0
- Evakuacijska piktogramska svjetiljka, max. dimenzija 350x144x47, kućište svjetiljke od polikarbonata, nosač piktograma od polikarbonata, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije II, min. IP22, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na zid. Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom
| Kao AVEX Tiger LED TL/3/SE ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 70 |  | 0
| - Izrada otvora za svjetiljke u spuštenom stropu | kom | 539 |  | 0
1. KAT
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm,
inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti
max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke
od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa
mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od
min. 90°, min. IP40, max. snage 29W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips BBS560 1xLED20S/840 PC-MLO-C ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 7 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0193x102mm,
inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti
max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke
od aluminija, reflektorski odsijač, IP20, IK02, max.
snage 25W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B 1xDLM2000/840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 41 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0198x107mm,
inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 1.915lm, boje svjetlosti
max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke
od aluminija, reflektorski odsijač s pokrovom, min. klase el.
zaštite II, min. IP44, IK02, max. snage 25W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B IP44 1xDLM1100/840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 22 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x55mm,
inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.400lm, boje svjetlosti
max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke
od čeličnog profila, opalni pokrov svjetiljke od PMMA, kut
svjetla od min. 120°, min. IP20, max. snage 45W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips RC160V W60L60 1xLED34/840 PSU ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 98 |  | 0
- Nadgradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija
394x394x100mm, LED izvor svjetlosti min. 2.122lm,
inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 1.613lm, boje
svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver,
tijelo svjetiljke od aluminija, optički pokrov svjetiljke od
polikarbonata sa mikrolećama koje osiguravaju
optimalnu raspodjelu svjetlosti i kontrolu blještanja u
svim smjerovima sukladno primjenjivoj normi za radna
mjesta u zatvorenim prostorima EN12464-1 (UGR<19),
IP43, max. snage 20W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips KARO C PR 400H LED 2000/840 EB ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 6 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm,
inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti
max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke
od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 29W, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa baterijskim modulom koji osigurava rad u slučaju nestanka električne energije (protupanični mod rada) u trajanju od min. 180 minuta.
| Kao Philips BBS560 1xLED20S/840 PC-MLO-C EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 4 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x55mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.400lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od čeličnog profila, opalni pokrov svjetiljke od PMMA, kut svjetla od min. 120°, min. IP20, max. snage 45W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B 1xDLM2000/840 EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 13 |  | 0
- Evakuacijska piktogramska svjetiljka, max. dimenzija 355x210x110, kućište svjetiljke od čeličnog obojanog profila, nosač piktograma od pleksiglasa, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije I, min. IP20, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na strop (ugradno). Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom.
| Kao AVEX Plexi LED PL/3/SE ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 13 |  | 0
- Evakuacijska piktogramska svjetiljka, max. dimenzija 350x144x47, kućište svjetiljke od polikarbonata, nosač piktograma od polikarbonata, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije II, min. IP22, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na zid. Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom..
| Kao AVEX Tiger LED TL/3/SE ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 29 |  | 0
| - Izrada otvora za svjetiljke u spuštenom stropu | kom | 231 |  | 0
2. KAT
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 29W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips BBS560 1xLED20S/840 PC-MLO-C ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 26 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0193x102mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, reflektorski odsijač, IP20, IK02, max. snage 25W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B 1xDLM2000/840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 18 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0198x107mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 1.915lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, reflektorski odsijač s pokrovom, min. klase el. zaštite II, min. IP44, IK02, max. snage 25W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips DN450B IP44 1xDLM1100/840 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 20 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x55mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.400lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od čeličnog profila, opalni pokrov svjetiljke od PMMA, kut svjetla od min. 120°, min. IP20, max. snage 45W, 240V, 50Hz.
| Kao Philips RC160V W60L60 1xLED34/840 PSU ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 106 |  | 0
- Nadgradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 394x394x100mm, LED izvor svjetlosti min. 2.122lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 1.613lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, optički pokrov svjetiljke od polikarbonata sa mikrolećama koje osiguravaju optimalnu raspodjelu svjetlosti i kontrolu blještanja u svim smjerovima sukladno primjenjivoj normi za radna mjesta u zatvorenim prostorima EN12464-1 (UGR<19), IP43, max. snage 20W, 240V, 50Hz.
| Kao Intra KARO C PR 400H LED 2000/840 EB ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 32 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 597x597x47mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od pocinčanog čeličnog profila, pokrov svjetiljke od PC sa mikrolećama za kontrolu bliještanja, kut svjetla od min. 90°, min. IP40, max. snage 29W, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa baterijskim modulom koji osigurava rad u slučaju nestanka električne energije (protupanični mod rada) u trajanju od min. 180 minuta.
| Kao Philips BBS560 1xLED20S/840 PC-MLO-C EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 12 |  | 0
- Ugradna svjetiljka bijele boje, max. dimenzija 0193x102mm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 2.000lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, reflektorski odsijač, IP20, IK02, max. Snage 25W, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa baterijskim modulom koji osigurava rad u slučaju nestanka električne energije (protupanični mod rada) u trajanju od min. 180 minuta.
| Kao Philips DN450B 1xDLM2000/840 EM3 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 5 |  | 0
- Evakuacijska piktogramska svjetiljka, max. dimenzija 355x210x110, kućište svjetiljke od čeličnog obojanog profila, nosač piktograma od pleksiglasa, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije I, min. IP20, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na strop (ugradno). Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom.
| Kao AVEX Plexi LED PL/3/SE ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 19 |  | 0
- Evakuacijska piktogramska svjetiljka, max. dimenzija 350x144x47, kućište svjetiljke od polikarbonata, nosač piktograma od polikarbonata, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađene NiCd baterije otporne na visoke temperature, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, izvor svjetlosti LED max. 1,2W, klasa izolacije II, min. IP22, 240V, 50Hz. Svjetiljka se isporučuje sa tipkalom za kontrolu ispravnosti. Montaža na zid. Svjetiljka se isporučuje sa baterijom za autonomiju od tri sata i odgovarajućim piktogramom..
| Kao AVEX Tiger LED TL/3/SE ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 33 |  | 0
| - Izrada otvora za svjetiljke u spuštenom stropu | kom | 271 |  | 0
Vanjska rasvjeta
- Dekorativna cestovna svjetiljka sive boje, s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 595x265x240nn, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 3.950lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke min. 3.368lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 80, elektronički driver, tijelo svjetiljke od aluminija, min. IP66, min. IK10, max. snage 37W, 240V, 50Hz. Svjetiljka je modularna, odnosno moguća je zamjena neispravnih komponenti (LED modula, elektroničkog drivera i slično). Uz svjetiljku se isporučuje adekvatni nosač za montažu na fasadu.
| Kao Stela Long MRN 18LED, 3950lm ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 6 |  | 0
PODRUM
| Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradne svjetiljke kao tip SITECO 5LS 412 7-1E sa 1xT26 od 58 W EVG,stupnja zaštite IP65 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 12 |  | 0
3.2. Instalacioni pribor
UTIČNICE:
PODRUM
Utičnice u zidu:
| Priključnica 220 V, 16 A, šuko, p/ž | kom | 4 |  | 0
| Dvostruka priključnica 220V, šuko n/ž kao BERKER ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 6 |  | 0
| CEE priključnica 400V/16A 5P kao BERKER ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 8 |  | 0
PRIZEMLJE
- Kutija sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom plave boje (agregat), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E (682774)
| - šlicanje zida za ugradnju kutije | kompleta | 30 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom bijele boje (mreža), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E )
| - šlicanje zida za ugradnju kutije Utičnice u parapetu: | kompleta | 65 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom plave boje (agregat), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
| - bušenje parapeta za montažu utičnica | kompleta | 100 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom crvene boje (trafo), za utičnice transformatora sa odvojenim namotima:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
- bušenje parapeta za montažu utičnica
|  | kompleta | 30 |  | 0
- Podna priključna kutija zajedno s osnovom podne kutije (proizvod ACKERMANN) ili jednakovrijedno ___________________ , sa priborom:
- 2x dvostruka priključnica za jaku struju (mreža – bijela)
- 2 x dvostruja priključnica za jaku struju (agregat – crvena)
- 2 x dvostruka priključnica za informatiku (2xRJ45)
|  | kompleta | 6 |  | 0
I KAT
Utičnice u zidu:
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom plave boje (agregat), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
| - šlicanje zida za ugradnju | kompleta | 30 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom bijele boje (mreža), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
- šlicanje zida za ugradnju kutije
|  | kompleta | 30 |  | 0
Utičnice u parapetu:
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom plave boje (agregat), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
- bušenje parapeta za montažu utičnica
|  | kompleta | 65 |  | 0
- Podna priključna kutija zajedno s osnovom podne kutije (proizvod ACKERMANN) ili jednakovrijedno ___________________ , sa priborom:
- 2x dvostruka priključnica za jaku struju (mreža – bijela)
- 2 x dvostruja priključnica za jaku struju (agregat – crvena)
- 2 x dvostruka priključnica za informatiku (2xRJ45)
|  | kompleta | 8 |  | 0
II KAT
Utičnice u zidu:
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom plave boje (agregat), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
- šlicanje zida za ugradnju kutije
|  | kompleta | 20 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom bijele boje (mreža):
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
- bušenje parapeta za montažu utičnica
|  | kompleta | 30 |  | 0
Utičnice u parapetu:
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom plave boje (agregat), za utičnice sa:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
- bušenje parapeta za montažu utičnica
|  | kompleta | 80 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom crvene boje (trafo), za utičnice transformatora sa odvojenim namotima:
- dvije utičnice 250 V, 16 A, 2P+E
| - bušenje parapeta za montažu utičnica | kompleta | 30 |  | 0
- Podna priključna kutija zajedno s osnovom podne kutije (proizvod ACKERMANN) ili jednakovrijedno ___________________ , sa priborom:
- 2x dvostruka priključnica za jaku struju (mreža – bijela)
- 2 x dvostruja priključnica za jaku struju (agregat – crvena)
- 2 x dvostruka priključnica za informatiku (2xRJ45)
|  | kompleta | 6 |  | 0
PREKIDAČI:
PODRUM
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom boje po izboru projektanta interijera, za paljenje rasvjete sa:
-obični jednopolni prekidač sa pokrivnom tipkom (682*60)
|  | kompleta | 1 |  | 0
PRIZEMLJE
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
-obični jednopolni prekidač sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 66 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
- dva obična jednopolna prekidača sa dvije pokrivne tipke
|  | kompleta | 10 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom , sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
-izmjeničnim prekidačem sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 45 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
- križni prekidača sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 10 |  | 0
I KAT
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
-obični jednopolni prekidač) sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 30 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
- dva obična jednopolna prekidača sa dvije pokrivne tipke
|  | kompleta | 4 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa: -izmjeničnim prekidačem sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 20 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
- križni prekidača sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 3 |  | 0
II KAT
- Kutija ugradna , sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
-obični jednopolni prekidač sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 30 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom), sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
- dva obična jednopolna prekidača sa dvije pokrivne tipke
|  | kompleta | 4 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
-izmjeničnim prekidačem sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 26 |  | 0
- Kutija ugradna, sa vezivnim okvirom, sa ukrasnim okvirom, za paljenje rasvjete sa:
- križni prekidača sa pokrivnom tipkom
|  | kompleta | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. Razna oprema
| Dobava i montaža signalizatora kontrolnika izolacije kao QSD-DIG 230/24 „ABB" ili jednakovrijedno ___________________ | kom. | 4 |  | 0
| Dobava i montaža protupožarno tipkalo za isključenje kompletne instalacije u ormaru u slučaju nužde (ESD), u kučištu sa staklenim poklopcem tip Jpr - 10, IP 54. Montira se u prostoru kontrole pristupa. | kom. | 2 |  | 0
| Spajanje klima komora | kom. | 6 |  | 0
| Spajanje elemenata klima komore s upravljačkim ormarom | kom. | 150 |  | 0
| Spajanje elemenata toplinske stanice s upravljačkim ormarom | kom. | 20 |  | 0
| Spajanje ventilatora | kom. | 16 |  | 0
| Spajanje vanjske klima jedinice | kom. | 7 |  | 0
| Spajanje unutarnje klima jedinice i termostata | kom. | 50 |  | 0
| Spajanje razdjelnika lifta R-L i razdjelnika toplinske stanice | kom. | 5 |  | 0
| Spajanje elemenata svih vrata koja imaju električne dijelove | kom. | 10 |  | 0
| Spajanje zračnih zavjesa | kom. | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. Gromobranska instalacija
1. | Izvedba temeljnog uzemljivača od trake Rf 30x3 mm. | m | 300 |  | 0
2. | Izvedba spoja uzemljivača sa odvodom do mjernog
spoja Rf trakom 30x3 križnom sponom KON 01ili jednakovrijedno ___________________ ,
| te spona za međusobno spajanje trake | m | 50 |  | 0
3. | Izvedba mjernog spoja - spoj odvoda Al fi 8
i izvoda od temeljnog uzemljivača na visini 1.70m
| od poda i to s vanjske strane zida sponom KON 02 RF ili jednakovrijedno ___________________. | kom | 8 |  | 0
4. | Izvedba uzemljenja metalnih masa od trake Rf 30*3,5 mm
(za povezivanje metalnih masa na uzemljivač
| kao što su razvodni ormari, prozori, vrata, i sl. ) | m | 200 |  | 0
5. | Izvedba gromobranskih odvoda:
| -križna spojnica | kom | 15 |  | 0
| -prihvatnica za žlijeb | kom | 15 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje vodiča Al fi 8 po krovu
| na nosače SON 16 A RF- K na razmaku 0,8 m ili jednakovrijedno ___________________. | m | 300 |  | 0
7. | Dobava i postavljanje krovnih nosača SON 16A RF-K ili jednakovrijedno ___________________. | kom | 250 |  | 0
8. | Dobava i postavljanje zidnih nosača SON 16 RF-V ili jednakovrijedno ___________________.
| po limenom panelu za odvode od krova do mjernog spoja | kom | 100 |  | 0
9. | Dobava,montaža i spajanje odvoda Al fi 8 na nosače po zidu | m | 150 |  | 0
10. | Dobava i postavljanje vertikalne mehaničke zaštite
| 1,5 m visine | kom | 8 |  | 0
11. | Dobava te montaža spona za međusobno spajanje
| Vodića Al fi 8 , KON 04A RF ili jednakovrijedno ___________________. | kom | 20 |  | 0
12. | Dobava te montaža loveće izolirane hvataljke visine 7m. | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava i spajanje spona za kontaktiranje limenih
| Površina KON 20 RF ili jednakovrijedno ___________________. | kom | 10 |  | 0
13. | Dobava i postavljanje oznaka mjernih mijesta
| MŠ RF ili jednakovrijedno ___________________. | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6. Instalacija izjednačenja potencijala
1. | Dobava, montaža i spajanje vodiča P 16 mm2
(za povezivanje razdjelnika, premoštenja metalnih prozora,
vratiju, opreme po ordinacijama koja zahtjeva
| izjednačenje potencijala) | m | 1000 |  | 0
2. | Dobava i spajanje kutije za izjednačavanje
| potencijala u sanitarnim čvorovima | kom | 11 |  | 0
3. | Dobava i spajanje podžbukne kutije za izjednačavanje
| potencijala u prostorima sa elektrostatskim podom | kom | 11 |  | 0
U kutiji se nalazi bakrena sabirnica na koju se mora
priključiti cca 20 kabela P 16 mm2
3. | Vodič P 6 mm2 žuto-zelene boje za spoj
| kutija za izjednačenje potencijala | m | 1000 |  | 0
4. | Sitniji nepredviđeni radovi, te montažni
| i potrošni materijal | komplet
5. | Mjerenje i atest otpora uzemljenja | komplet
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7. Instalacija telefona i informatike
7.1. PROŠIRENJE POSTOJEĆE CENTRALE
7.1.1. POSTOJEĆA CENTRALA MD 110 Ericsson
Proširenje postojeće centrale (korištenje postojećih licenci za digitalne korisnike). Uključena jedna digitalna kartica te 90 digitalnih telefona kao Dialog 4222 Office ili jednako vrijedan
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 7.1 |  |  |  | 0
7.2. OPREMA HITNOG PRIJEMA
R. br. | Opis | Kol.
7.2.1. | RAZDJELNICI
1.1 | KO1
1. | Dobava i postavljanje samostojećeg prespojnog računalnog ormara KO1, 42 HU,podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža Cisco 2960S-48FPS-L sa 4x1GB SFP singlemod modulima ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža Rack mountable UPS, 2 kW,230V | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 12xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 12 |  | 0
7. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 12 |  | 0
8. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 5 |  | 0
9. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 8 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450mm | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava prespojnih kabela UTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 120 |  | 0
13. | Spajanje UTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 120 |  | 0
14. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
16. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.1 |  |  |  | 0
1.2. | PRIZEMLJE - KO2
1. | Dobava i postavljanje prespojnog računalnog ormara KO2, 32 HU, podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža Cisco 2960S-48FPS-L sa 4x1GB SFP singlemod modulima ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža Rack mountable UPS, 2 kW,230V | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 8xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 8 |  | 0
8. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 5 |  | 0
9. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 13 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450mm | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava prespojnih kabela FTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 120 |  | 0
13. | Spajanje FTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 120 |  | 0
14. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
16. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.2.: |  |  |  | 0
1.3. | PRIZEMLJE - KO3
1. | Dobava i postavljanje prespojnog računalnog ormara KO3, 32 HU, podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža Cisco 2960S-48FPS-L sa 4x1GB SFP singlemod modulima ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža Rack mountable UPS, 2 kW,230V | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 8xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 8 |  | 0
8. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 3 |  | 0
9. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 13 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450mm | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava prespojnih kabela FTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 50 |  | 0
13. | Spajanje FTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 50 |  | 0
14. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
16. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.3.: |  |  |  | 0
1.4. | I KAT - K101
1. | Dobava i postavljanje prespojnog računalnog ormara K101, 32 HU, podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža Rack mountable UPS, 2 kW,230V | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 8xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 13 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450mm | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava prespojnih kabela FTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 60 |  | 0
12. | Spajanje FTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 60 |  | 0
13. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
15. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.4.: |  |  |  | 0
1.5. I KAT - K102
1. | Dobava i postavljanje prespojnog računalnog ormara K102, 32 HU, podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža Rack mountable UPS, 2 kW,230V | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 8xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 13 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450mm | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava prespojnih kabela FTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 60 |  | 0
12. | Spajanje FTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 60 |  | 0
13. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
15. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.5.: |  |  |  | 0
1.6. | II KAT - K201
1. | Dobava i postavljanje prespojnog računalnog ormara K201, 32 HU, podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža Cisco 2960S-48FPS-L sa 4x1GB SFP singlemod modulima ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža Rack mountable UPS, 2 kW,230V | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 8xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 8 |  | 0
8. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 3 |  | 0
9. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 13 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450 mm | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava prespojnih kabela FTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 70 |  | 0
13. | Spajanje FTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 70 |  | 0
14. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
16. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.6.: |  |  |  | 0
1.7. | II KAT - K202
1. | Dobava i postavljanje prespojnog računalnog ormara K202, 32 HU, podnožje visine 100mm, uključena instalacija uzemljenja, aktivna ventilacija s termostatom i rasvjeta s kontaktnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montiranje 19" strujnih letvica 5x220V sa prenaponskom zaštitom | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montiranje optičkog panela sa ladicom i panelom 8xSC multimode adapter ( u kompletu trebaju biti uključeni držači za kabele te sitni spojni pribor ) | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montiranje optičkih SC Multimode konektora, spajanje na strani kabela i panela | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava i spajanje optičkog multimodnog SC-SC prespojnog kabela dužine 2 m | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava i montiranje 19" prespojnog panela 24xRJ45 CAT6 FTP sa LSA IDC spojnim letvicama i stražnjim držačem kabela | kom | 3 |  | 0
7. | Dobava i montiranje 19" ISDN panela 50 port RJ45 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i montiranje vodilica kabela sa minimalno 5 prstenova (19" 1U) za horizontalni razvod | kom | 13 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja 19" police za dokumentaciju 1U 450mm | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava prespojnih kabela FTP Cat 6 dužine 2 m | kom | 60 |  | 0
12. | Spajanje FTP kabela na strani utičnice i patch panela | kom | 60 |  | 0
13. | Spajanje JY St Y kabela na ISDN panel | par | 50 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja sitnog montažnog materijala | Kpl. | 1 |  | 0
15. | Označavanje prespojnih panela I ostalih elemenata računalnog ormara | Paušal
| UKUPNO TOČKA 1.7.: |  |  |  | 0
| UKUPNO TOČKA 1: |  |  |  | 0
2. | Slabostrujni vodovi
1. | Dobava i polaganje UTP LSOH 4x2x0,5 kabela Cat 6 (CLASS E) u police i cijevi. Kable treba udovoljavati standatdima za stukturno kabliranje EN50173-1, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 | m | 24000 |  | 0
2. | Ispitivanje Cat 6 kabela sa izdavanjem mjernih rezultata/certifikata. Mjerenja trebaju biti izvedena u skladu s ISO/IEC 11801:2002 Class E u cijelom frekvencijskom opsegu 1-250MHz. Mjerni rezultati trebaju biti ovjereni od strane proizvođača opreme | kom | 600 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje kabela SM 12 niti (09/125) (G.652.D-ITU) za polaganje u kabelske police, tipa rodent protection - kao tip Draka Comteq CDS-073A ili jednakovrijedno ___________________ | m | 400 |  | 0
(9/125um) rodent protection, koja odgovara oznaci A-DQ(ZN)2Y (2x6 SMF), sukladnoj sa DIN IEC 60794-310 A. Ili jednako vrijedno............................................
4. | Dobava, montaža i spajanje kabela SM 4 niti (09/125) (G.652.D-ITU) za polaganje u kabelske police, tipa rodent protection - kao tip Draka Comteq CDS-073A (9/125um) rodent protection, koja odgovara oznaci A-DQ(ZN)2Y (2x6 SMF), sukladnoj sa DIN IEC 60794-310 A. Ili jednako vrijedno............................................ | m | 1000 |  | 0
5. | Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih višemodnih (engl. Multimode) svjetlovodnih niti sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za svjetlovodnu nit - rezultate dostaviti u elektroničkom obliku | Kpl. | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje kabela J-Y(St)Y 50 x 2 x 0,6 mm2 | m | 400 |  | 0
7. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka | Kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO TOČKA 2: |  |  |  | 0
3. | Priključnice
| Dobava i ugradnja priključne kutije za montažu u zid ili parapet, 2xRJ45 CAT6 UTP, priključci pod nagibom od 45 stupnjeva, montaža u zajednički blok kutiju, boja RAL prema odabiru proj.arh.. Dobava i ugradnja uključuje kompletnu priključnicu( ukrasnu masku po izboru arh.proj., konektore) | kom | 360 |  | 0
| UKUPNO TOČKA 3: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO STAVKE 1-3.: |  |  |  | 0
7. | UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | Antenski sustav
1. | Dobav, doprema i montaža priključnog limenog ormarića, oznake CTV, dimenzija 400 x 300 x 80 mm., tip: PZ4102006.ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata ili jednakovrijedno ___________________:
| Aluminijski dvodjelni stup -P 916 | kom | 1
| Krovni lim -P 82 R | kom | 1
| Obujmica za pričvrščenje - P 912 S | kom | 2
| Obujmica za uzemljenje - P 909 S | kom | 1
| Obujmica za sidrenje - P 905 | kom | 1
| Poklopac za stup -P 76 | kom | 1
| UKV antena - UKV 452 | kom | 1
| VHF antena - TV 3009 | kom | 1
| UHF antena - TV 4543 | kom | 2
| Sat antena OP 100 GIBERTINI | kom | 1
| LNB Quattro - GSS GRUNDIG GLQ 40 | kom | 2
| Nosač dva LNB-a - GIBERTINI | kom | 1
| Koaksijalni kabel 75 Ohm-a - UC21 | m | 200
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | paušal | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
3. | Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata:
| Ormarić limeni N/Ž , 500x700x160 | kom | 1
| Pojačalo, WWK 982 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1
| Multiprekidač kaskadni 9/16, GSS GRUNDIG SDC 916 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1
| Multiprekidač kaskadni 9/12, GSS GRUNDIG SDC 912 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1
| Adapter F quick M - M, FQQ 70 GSS GRUNDIG ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 9
| Otpor zaključni DC BLOK, FTD 75 GSS GRUNDIG ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 9
| Ispravljač , GSS GRUNDIG SDP 900 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1
| Atenuator f 20db | kom | 1
| Atenuator f 10db | kom | 2
| Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 6
| Konektor F | kom | 100
|  | kpl. | 1 |  | 0
4. | Dobava i uvlačenje koaksijalnog kabela, 75 Ohm-a:UC21, | m | 2500 |  | 0
5. | Dobava, postava i spajanje antenske priključnice : tip: EDA 3902 F ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 28 |  | 0
6. | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| Plastična cijev CSS 20 | m | 2500 |  | 0
| Plastična cijev CSS 40 | m | 50 |  | 0
| Plastična cijev CSS 50 | m | 15 |  | 0
| Okiten cijev 50 mm | m | 10 |  | 0
| Plastična ugradna kutija PS 50 sa poklopcem | kom | 14 |  | 0
| Plastična ugradna kutija 60 mm | kom | 28 |  | 0
|  | kpl. | 1
7. | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 16 mm2, 'između ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz stup: | m | 15 |  | 0
8. | Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča PPY 3x1,5 mm2 za mrežni priključak stanice i katnih ormarića: | m | 15 |  | 0
9. | Dobava, postava i spajanje metalne trake za uzemljenje FeZn 20x3 mm između, stupa i najbliže točke gromobranskog uzemljenja: | m | 15 |  | 0
11. | Mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom: | komplet | 1 |  | 0
12. | Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice. | komplet | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje rada cijelog sustava sa pismenim protokolom: | komplet | 1 |  | 0
14. | 'Pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od ovlaštene pravne osobe | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
9. Vatrodojava
1. | Analogno adresabilna vatrodojavna centrala MZX-252, 4 petlje. - ugrađenom upravljačkom pločom na hrvatskom jeziku - LCD zaslonom za prikaz svih događaja 16 x 40 znamenki - memorijom za pamćenje zadnjih 3000 događaja - elementi u petlji ne moraju biti spojeni u liniju, mogu se spojiti i granasto s tim da ukupan broj elemenata u petlji ne smije biti veći od 250. | komplet | 1 |  | 0
Tip kao TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
2. | Aku baterije Acu. za vatrodojavnu centralu Bat. 12V, 38 Ah, tip kao TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
3. | Protupožarni ormarić za ugradnju vatrodojavne centrale sa ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, u klasi T-60'. Izrada od čeličnog pocinčanog lima. | komplet | 1 |  | 0
Završna obrada plastifikacija u RAL 9010.
Ostakljenje vrata izvodi se sa p.p. staklom u klasi F-60', debljine 21 mm.
- vel. ormarića 80x80x25 cm
- ugradnja na zid od cigle ili AB zid
- instalacija nadžbukna
4. | 850P analogno adresabilnih | kom | 200 |  | 0
optički detektor dima s individualnom adresom
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
5. | 850H analogno adresabilnih termičkih detektora s individualnom Adresom | kom | 7 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
6. | CP820 analogno adresabilnih ručnih javljača požara s individualnom adresom. Za unutarnju montažu. | kom | 30 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
7. | CP830 analogno adresabilnih ručnih javljača požara s individualnom adresom. Za vanjsku montažu. | kom | 4 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
8. | SIO-800 izlazno ulaznog modula s izlazima za upravljanje | kom | 20 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
9. | RIM-800 izlazni modul s izlazom za upravljanje | kom | 8 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
10. | Podnožje detektora 4B-C 4" Podnožje za detektore serije 850. | kom | 170 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
11. | Podnožje detektora 4B-4" Podnožje za detektore serije 830. | kom | 4 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
12. | 802-SB adresabilna sirena s bljeskalicom SAB800 u petlji | kom | 3 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
13. | FLASHTONE sirenu s bljeskalicom za vanjsku montažu-crvene
| Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 2 |  | 0
14. | Vodotjesno podnožje za sirenu za vanjsku upotrebu | kom | 2 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
15. | Paralelni indikator | kom | 50 |  | 0
Tip kao: TYCO ZETTLER ili jednakovrijedno ___________________
16. | JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 kabela za spajanje pomoćnih vodova. | m | 100 |  | 0
17. | Polaganje u PNT cijevi vatrodojavnog kabela COST 5699 2x1mm2 crvene boje za spajanje detektora požara, modula i sirena s vatrodojavnom centralom zajedno s PNT cijevima 16 i montažnim priborom SKW | m | 3000 |  | 0
18. | Programiranje sustava te obuka korisnika, izdavanje jamstvenog lista i pisanih uputa | kompl | 1 |  | 0
19. | Ispitivanje sustava vatrodojave od strane nadležne inspekcijske ustanove | kompl | 1 |  | 0
20. | Izrada projekta izvedenog stanja | sati | 100 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
10. SOS sustav
Kao tip : HUST ili jednakovrijedno ___________________
1. Dobava i montaža SOS centrale
| BIS-DAC 32 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
2. Dobava i montaža napojne jedinice
| BIS-NS 2402 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
3. Dobava i montaža sobne svjetiljke u hodniku iznad vrata
| BIS-SS 01CR T ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 7 |  | 0
4. Dobava i montaža razrješnog tipkala u sobu uz ulazna vrata
| BIS-TR 01F ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 5 |  | 0
| 5. Dobava i montaža pozivno-razrješnog tipkala | kom | 12 |  | 0
BIS-TPR01F ili jednakovrijedno ___________________
6. Dobava i montaža uz krevet pozivnog tipkala
| BIS-TP 02F ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 10 |  | 0
7. Dobava i montaža u kupaonicu poteznog tipkala
| BIS-TP SOS F ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 4 |  | 0
8. Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča PPY 3x1,5 mm2 za
| mrežni SOS napojne jedinice: | m | 100 |  | 0
9. Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča Iy(St)Y 3*0,8 mm2 za
| spajanje elemenata SOS sustava: | m | 500 |  | 0
| 10. Dobava polaganje cijevi CS20. | m | 500 |  | 0
11. Tehnička podrška instalaterima, spajane servera,
programiranje i puštanje u rad
interkom sustava, obuka i korisnička dokumentacije
| Kao tip : COMMEND R-1001 ili jednakovrijedno ___________________ | komplet | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
12. | Sustav za odimljavanje
12.1. | Centrala za odimljavanje kao Geze MBZ 300 N ili jednakovrijedno ___________________
| za dva sektora odimljavanja ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
12.2. | Meteo stanica | kom | 1 |  | 0
12.3. | Prekidač za provjetravanje kao LTA-24 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 6 |  | 0
12.4. | Tipkalo za uključenje u nuždi kao FT4/24V DC ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 2 |  | 0
12.5. | JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0.8 kabela za
| spajanje pomoćnih vodova | m | 400 |  | 0
12.6. | YSLY 4x1 kabela za spajanje opreme odimljavanja. | m | 100 |  | 0
12.7. | Polaganje u PNT cijevi kabela za spajanje
elemenata sustava odimljavanja zajedno s PNT
| cijevima 16 i montažnim priborom SKW | m | 500 |  | 0
12.8. | Programiranje sustava te obuka korisnika,
| izdavanje jamstvenog lista i pisanih uputa | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
13. Kontrola pristupa
Kontroler pristupa
- napajanje 230V, 50 HZ
- komunikacijski protokol: TCP/IP, prema čitačima Wiegand ili jednakovrijedno ___________________
- u slučaju nestanka napajanja čuva podatke godinu dana
| - za kontrolu 4 vrata, dvosmjerno | kom | 2 |  | 0
Čitač beskontaktnih kartica kratkog dometa
- frekvencija 125kHz
- domet očitanja 5-15cm
| - Wiegand interface 26bit | kom | 8 |  | 0
Stabilizirano napajanje
- ulazni napon: 230V AC
- izlazni napon: 12V DC
| max izlazna jakost struje: 5A | kom | 2 |  | 0
| Beskontakta kartica kratkog dometa bianco (bez tiska) ili | kom | 200 |  | 0
privjesak
- frekvencija 125kHz
- domet očitanja 5-15cm
Montaža po elementu (čitač kartica), uključivo sitni potrošni
| materijal | kom | 8 |  | 0
Montaža kontrolera, formiranje baze korisnika s
programiranjem i definicijom ovlaštenja pristupa povezivanje
| elemnata, puštanje u pogon, kontrola i test | kom | 1 |  | 0
Dobava i ugradnja FTP kabel CAT5 za povezivanje elemenata s polaganjem na
|  | m | 50 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
14. Demontaža postojeće instalacije
Ovisno o odluci Investitora, odvoz materijala na skladište Investitora
ili zbrinjavanje prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13), odnosno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08).
1. Demontaža postojećih razdjelnika,
čišćenje prostorija, te transport demontirane
opreme na skladište investitora te transport otpadaka
| na deponiju ili smetlište | komplet | 1 |  | 0
2. Demontaža svih rasvjetnih armatura građevine,
čišćenje prostorija, te transport demontirane
opreme na skladište investitora te transport otpadaka
| na deponiju ili smetlište (cca 200 kom) | komplet | 1 |  | 0
3. Demontaža svih priključnica, telefonskih priključnica,
antenskih priključnica itd.,čišćenje prostorija, te
transport demontirane opreme na skladište investitora
| te transport otpadaka na deponiju ili smetlište (cca 200 kom) | komplet | 1 |  | 0
4. Odspajanja svih energetskih i slabostrujnih kabela,
njihovo izvlačenje te transport otpadaka na deponiju
ili smetlište. (cca 10.000 m)
|  | komplet | 1 |  | 0
5. Premještanje postoječih napojnih kabela u kabelskom
| kanalu u duljini ca 30m. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
15. Ostalo
| Manipulacija materijalom i priborom na gradilištu. | komplet | 1 |  | 0
Sva potrebna šlicanje zida za ugradnju kutija te za
polaganje kabela koja nisu obuhvačena u prethodnim
| stavkama u širini od cca 10 cm | m | 200 |  | 0
Bušenja zidova i stropova za potrebe polaganja kabela, a
| koja nisu specificirana u građevinskom projektu | kom | 100 |  | 0
Dobava materijala i brtvljenje prolaza el.kabela na
| granici požarnih sektora sa atestiranim materijalima F-90. | kom | 40 |  | 0
Unošenje svih eventualnih izmjena i dopuna tokom
izvedbe u projektnu dokumentaciju, a koje nisu
rezultat nedostataka glavnog projekta el. instalacije,
te isporuka investitoru projektne
| dokumentacije sa stvarno izvedenim stanjem. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
16.Protokol o ispitivanju kvalitete elektroinstalacija i uređaja i izdavanje izvjestaja o pregledu.
| - ispitni list otpora izolacije | komplet | 1 |  | 0
| - ispitni list zaštite od indirektnog dodira | komplet | 1 |  | 0
| - ispitni list o ispitivanju izjednačenja potencijala | komplet | 1 |  | 0
- ispitivanje zaštite motora od preopterečenja
| te kontrola zaštite od kratkog spoja | komplet | 1 |  | 0
| - ispitivanje nivoa rasvjetljenosti svih prostorija | komplet | 1 |  | 0
| - ispitivanje funkcionalnosti antipanik rasvjete | komplet | 1 |  | 0
| - ispitivanje i izrada ispitnog lista za razdjelnike | komplet | 1 |  | 0
- izrada jednopolnih sheme izvedenog stanja
kompletne elektroinstalacije s ulaganjem u
razdjelnike, izvedeno na formatima A4 i dodatno,
| naknadno plastificirane, komplet. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7.2. | ISKAZ CIJENA
1. | Razdjelnici |  |  |  | 0
2. | Kabeli, kabelske police, kabelske police,kabelski kanali i cijevi |  |  |  | 0
3. | Rasvjeta i utičnice |  |  |  | 0
4. | Razna oprema |  |  |  | 0
5. | Gromobranska instalacija |  |  |  | 0
6. | Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |  | 0
7. | Instalacija telefona i informatike |  |  |  | 0
8. | Antenski sustav |  |  |  | 0
9. | Vatrodojava |  |  |  | 0
10. | SOS sustav |  |  |  | 0
11. | Sustav za odimljavanje |  |  |  | 0
12. | Demontaža postojeće instalacije |  |  |  | 0
13 | Kontrola pristupa |  |  |  | 0
13. | Ostalo |  |  |  | 0
14. | Protokol o ispitivanju kvalitete elektroinstalacija i uređaja i izdavanje izvjestaja o pregledu. |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0

## NASLOV
ARHINGTRADE d.o.o.
Gajeva 47, 10000 Zagreb, tel. 01/49 22 345, fax. 01/49 22 332, e-mail arhingtrade@h-1.hr
Investitor:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE
Vinogradska cesta 29, Zagreb
Građevina:
Rekonstrukcija-dogradnja Interne klinike u svrhu izgradnje
OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA
sa izgradnjom mosta u svrhu povezivanja sa zgradom Kirurgije
i rekonstrukcijom interne prometnice, te rekonstrukcija-nadogradnja
2. kata objekta CT-a, sve u sklopu KBC SESTRE MILOSRDNICE" Vinogradska c. 29, Zagreb
Vrsta i naziv projekta:
TROŠKOVNIK
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
Zajednička oznaka projekta: MŽ-27/13
Interni broj projekta: 27/13
Zagreb, ožujak, 2014.
Projektant:
Mate Žagar, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
Suradnici:
Ružica Novačić, ing.građ.
Ivan Majić, mag.ing.aedof.
ARHINGTRADE d.o.o. Gajeva 47, Zagreb

## UVJETI
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE | Projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | ožujak, 2014.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.
Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne službe”.
IZVEDBA
Općenito
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i materijala.
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, kao i izvedba okna za vodomjer mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.
Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internog vodomjernog okna vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
Instalacija interne kanalizacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, kao i izvedba priključnog (kontrolnog) revizijskog okna kanalizacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se građevina priključuje na istu.
Izvedbu priključnog kanala od javnog uličnog kanala do priključnog (kontrolnog) revizijskog okna vrši samo ovlašteno poduzeće koje gospodari javnom kanalizacijom, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom;
dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;
izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima kao tipa "Armstrong-Tubolit SG" ili sličnim istovrijednim materijalom;
izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim cijevima kao tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sličnim istovrijednim materijalom;
izolacija vodovodnih cijevi vođenih u drenažnoj podlozi poda i u zemlji sa gotovim bitumeniziranim trakama kao tipa “Plastizol” ili sličnim istovrijednim materijalom;
postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na ispravan rad;
troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;
popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:
slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno montaža;
zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz oznaku vrste i promjera;
bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
| NORME HRN |  | HRN
| Čelične cijevi za vodovod |  | C.B5.225
| PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod |  | DIN 8074/8075
| PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi DIN 16892/893 |  | DIN 16892/893
| Ravni protočni ventili M.C5.260 |  | M.C5.260
| Ravni protočni ventili s otvorom za pražnjenje M.C5.261 |  | M.C5.261
| Kutni protočni ventil M.C5.251 |  | M.C5.251
| Ventil za pražnjenje M.C5.280 |  | M.C5.280
| Plovni ventil za vodokotlić M.C5.820 |  | M.C5.820
| Zasuni |  | M.C5.600
| Sanitarna keramika |  | U.N5.100
| Umivaonici |  | U.N5.110
| Kade, polukade i tuš kade U.N5.210, 220 i 230 |  | U.N5.210, 220 i 230
| Zidna baterija s tušem M.C5.802 |  | M.C5.802
| Stojeća baterija s pokretnim ispustom M.C5.805 |  | M.C5.805
| Sifon za umivaonik M.C5.810 |  | M.C5.810
| Odljevno koljeno s čepom M.C5.812 |  | M.C5.812
| Preljevno koljeno M.C5.813 |  | M.C5.813
| Ručni aparati za gašenje požara Z.C2.010 |  | Z.C2.010
| Vatrogasna crijeva Z.C2.010 |  | Z.C2.010
| Hidrantski nastavci Z.C2.011 |  | Z.C2.011
| Vatrogasna mlaznica s ventilom Z.C2.063-066 |  | Z.C2.063-066
| Separatori lakih ulja DIN 1999 |  | DIN 1999
| Poklopci za okna M.J6.210 |  | M.J6.210
| PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19560 |  | DIN 19560
| Lijevano željezne kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19522 |  | DIN 19522
| PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju DIN 19534 i 8062 |  | DIN 19534 i 8062
ili jednakovrijedne norme:

## VODOVOD I KANALIZACIJA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE | Projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | ožujak, 2014.
Red. broj | Opis stavke | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos
A/ | VODOVOD
1. | Dobava, prijenos i ugradba poc. tlačnih cijevii fitinga. Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni rozetom. Pričvršćenje cijevi vršiti pomoću kuka i obujmica na razmacima od 2 m te kod svakog ogranka. Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak od 15 bara (15 kp/cm2). |  |  |  | 0
| Cijevi vođene u zemlji izolirati dekorodal trakom vertikalno u instalacijskim kanalima, te podstropni razvod podruma izolirane «armafleksom» za hladnu i "armafleksom" za toplu vodu, uklučujući traku za povezivanje «armafleksa». |  |  |  | 0
| Cijevi montirane sa izradom i zatvaranjem svih šliceva, prodora u podu, zidu i ploči, te kompletnom izolacijom. |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | m' | 60 |  | 0
| Ø 65 mm | m' | 100 |  | 0
| Ø 50 mm | m' | 50 |  | 0
| Ø 40 mm | m' | 30 |  | 0
| Ø 32 mm | m' | 100 |  | 0
| Ø 25 mm | m' | 100 |  | 0
| Ø 20 mm | m' | 250 |  | 0
| Ø 15 mm | m' | 400 |  | 0
0
2. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenih (ljevano željeznih) slobodno protočnih ventila - zasuna, komplet. Ventile montirati kod vodomjera i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima označenom mjestu. |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | kom | 4 |  | 0
| Ø 32 mm | kom | 4 |  | 0
0
3. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenog (ljevano željeznog) protočnog ventila s ispusnom slavinom, komplet. Ventili se montiraju na priključku usponskih vodova i kod priključka, a u skladu s monterskim shemama vodovoda. |  |  |  | 0
0
| Ø 80 mm | kom | 3 |  | 0
| Ø 32 mm | kom | 2 |  | 0
0
4. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće. |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 32 mm | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava i ugradnja ZOPT-a tip "BA" |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 32 mm | kom | 1 |  | 0
0
6. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenih (ljevano željeznih) slobodno protočnih ventila - zasuna, komplet. Ventile montirati kod priključka i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima označenom mjestu. |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | kom | 3 |  | 0
| Ø 32 mm | kom | 10 |  | 0
| Ø 25 mm | kom | 8 |  | 0
| Ø 20 mm | kom | 4 |  | 0
0
7. | Dobava, donos i ugradba mjedenog protočnog ventila sa ugradbenom kapom na navoj. |  |  |  | 0
| Ø 25 mm | kom | 20 |  | 0
| Ø 20 mm | kom | 30 |  | 0
0
8. | Dobava, prijenos i ugradba kutnih ventila za montažu ispod sanitarnih jedinica. |  |  |  | 0
| Ø 15 mm | kom | 90 |  | 0
0
9. | Dobava, prijenos i ugradba protupovratnih ventila na usponskom vodu hidrantske mreže. | kom | 5 |  | 0
0
10. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cjevovoda, dvostruke i jednostruke obujmice, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. | kompl. | 1 |  | 0
0
11. | Izrada priključka vode (tople i hladne) u stavku ulaze i 2 ventila Ф 20 na opreme sudopera i ostalog, prema projektu priključaka opreme, za drugu opremu treba uskladiti dovode i odvode. |  |  |  | 0
| - predmet opreme | kom | 30 |  | 0
0
12. | Dobava, prijenos, ugradba i postavljanje ručnih vatrogasnih aparata S9. Sve komplet sa svim pomočnim materijalom i razmještajem. | kom | 30 |  | 0
0
13. | Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija cjevovoda otopinom klora. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
14. | Dobava, prijenos i ugradba požarnih hidranata s ormarićem ugrađenim na zid tip PASTOR Zagreb ili jednakovrijedan proizvod _______________________.
| Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: U INOX(crveno kučište i INOX vratšca sa staklom), vel. ormarića 700x780x250, bubanj Ø 590x145 s kočnicom i priključnim crijevom za mrežu Ø52, vatrogasna cijev DN 25 EN 694 kruta dužine 20m, ventil kutni Ms 2'' sa stabilnom spojnicom Al Ø52 , okretni nastavak Ms 2'', mlaznica Ø25 Al sa zasunom sa direktnim priključkom na cijev, reducir spojnica Ø52 s kosim grlom Ø25. | kom | 20 |  | 0
0
15. | Izvedba priključka na postojeći vodovod za sanitarnu i požarnu vodu. U stavku ulazi rezanje cjevovoda, ugradnja potrebnog fazonskog komada, ventila, te uređenje kompletnih cijevi. |  |  |  | 0
0
| - hidrantska mreža | kom | 1 |  | 0
| - sanitarna voda | kom | 1 |  | 0
0
16. | Dobava, donos i ugradnja nadzemnog hidranta Ø 100 mm sa svim pomoćnim materijalom sa zasunom i kapom za otvaranje zasuna, te komplet ormarom za smještaj kompletne opreme. |  |  |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
0
17. | Dobava, izrada i montaža ležećeg bojlera za zagrijavanje sanitarne vode zapremnine 4.000 litara, PN 10, s nehrđajućom čeličnom (AISI 304) cijevnom grijalicom ogrjevne površine 22 m2 od bakrenih cijevi. |  |  |  | 0
| Izrada novog temelja iz čeličnih profila postava bojlera na isti. |  |  |  | 0
| Antikorozivna zaštita bojlera, iznutra epoxi premazom za sanitarnu i pitku vodu i izvana antikorozivnom bojom. |  |  |  | 0
| Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JRG2. |  |  |  | 0
| Bojler se mora izraditi na mjestu montaže zbog nepristupačnosti. |  |  |  | 0
| Radovi obuhvaćaju sljedeće: |  |  |  | 0
| - snimanje postojećeg bojlera, na osnovu čega se radi novi |  |  |  | 0
| - odspajanje starog bojlera |  |  |  | 0
| - demontaža starog bojlera, rezanje u odgovarajuće komade i iznošenje iz kotlovnice, otprema na deponij |  |  |  | 0
| - izrada temelja i nosača za montažu novog bojlera |  |  |  | 0
| - doprema i unošenje novog bojlera u pozicijama do mjesta za montažu |  |  |  | 0
| - izrada bojlera komplet |  |  |  | 0
| - tlačna proba |  |  |  | 0
| - spajanje bojlera na postojeći cjevovod i armaturu |  |  |  | 0
| - toplinskja izolacija bojlera i dijela cjevoda mineralnom vunom u oblozi od al. lima |  |  |  | 0
| - puštanje u rad | kom | 2 |  | 0
0
18. | Izrada priključka na postojeće vertikale vodovoda i hidranta za nadogradnju CT-a. |  |  |  | 0
| Postoji vodovod u katu ispod. |  |  |  | 0
| U stavku ulazi; štemanje zida i otvora, rezanje postojećeg cjevovoda iznad priključka, zatvaranje zida i otvora. |  |  |  | 0
0
| - hidrant Ø 80 mm | kom | 4 |  | 0
| - topla i hladna voda Ø 25 mm | kom | 8 |  | 0
0
19. | Kvalitetno ispitivanje voda nakon montaže kompletne opreme (Zavod za zaštitu zdravlja) i izdavanje atesta o kvaliteti. | komplet | 1 |  | 0
0
20. | Funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske mreže, te pribavljanje atesta o zadovoljavanju protupožarnih propisa. | komplet | 1 |  | 0
0
A/ | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
B/ | KANALIZACIJA
1. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za horizontalne odvode vanjske i temeljne odvodnje sa debljom stijenkom, WAVIN KG B-SN4, prema normi DIN-19534 ili jednakovrijedna ______________________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: : PVC materijal, lagan materijal, lako se postavlja) .Cijevi montirane zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavaju se u 1 m' ugrađenih cijevi.
| Ø 400 mm | m' | 50 |  | 0
| Ø 300 mm | m' | 60 |  | 0
| Ø 250 mm | m' | 30 |  | 0
| Ø 200 mm | m' | 80 |  | 0
| Ø 200 mm | m' | 50 |  | 0
| Ø 150 mm | m' | 100 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi za izvedbu horizontalne odvodnje unutar objekta (sanitarni čvor) iz samogasivih propilenskih cijevi s kolčakom WAVIN ED NIPREN, PP DIN 1954 i DIN 4102 B1 ili jednakovrijedne __________________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: izvrsna kemijska otpornost, velika otpornost na temperaturu, mala težina, lako se postavlja, samogasiv materijal).
| Ø 300 mm | m' | 40 |  | 0
| Ø 250 mm | m' | 30 |  | 0
| Ø 110 mm | m' | 140 |  | 0
| Ø 75 mm | m' | 140 |  | 0
| Ø 50 mm | m' | 130 |  | 0
0
3. | Dobava, prijenos i ugradba kanalizacijskih cijevi – samogasive niskošumne iz polipropilena ojačane mineralnom vunom u izvedbi s kolčakom WAVIN AS DIN 19560 ili jednakovrijedne____________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: plastična cijev, niskošumna,zvučna izolacija) i PVC cijevi za izvedbu podstropne odvodnje podruma, te vertikalne odvodnje u instalacijskim otvorima unutar objekta. |  |  |  | 0
| Ø 160 mm | m' | 120 |  | 0
| Ø 100 mm | m' | 200 |  | 0
| Ø 50 mm | m' | 350 |  | 0
| Ø 32 mm | m' | 200 |  | 0
0
4. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cijevi kanalizacije, obujmice, vijci, matice i dr. | kompl. | 1 |  | 0
0
5 | Dobava, donos i ugradba cijevi za odvod kondenzata klime. |  |  |  | 0
|  | m' | 300 |  | 0
0
6. | Dobava, prijenos i ugradba odgovarajućih fazonskih komada za prolaz instalacija odvodnje kroz beton. Cijevi ugraditi u betonske zidove na mjestima ulaza cijevi u objekt, te na mjestima prolaza cijevi kroz grede. Cijevi nakon montaže instalacije popuniti. |  |  |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 20 |  | 0
| Ø 100 mm | kom | 10 |  | 0
| Ø 80 mm | kom | 10 |  | 0
| Ø 60 mm | kom | 27 |  | 0
| Ø 25 mm | kom | 30 |  | 0
0
7. | Dobava, prijenos i ugradba mesinganih poniklanih vratašca sa bravicom i ključem u prizemlju i u najvišoj etaži kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm. | kom | 15 |  | 0
0
0
8. | Dobava, donos i ugradba PVC cijevi za ventilacijske nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova cca 5 m, odnosno do studora. |  |  |  | 0
| Ø 110 mm | kom | 6 |  | 0
0
9. | Dobava, donos i ugradba ventilacijskih nastavaka sa jakom kapom za provjetravanje. |  |  |  | 0
| Ø 110 mm | kom | 6 |  | 0
0
10. | Dobava, donos i ugradba studor ventila Φ 110 cm sa vratašcima za pristup. |  |  |  | 0
| Ø 110 mm | kom | 3 |  | 0
0
11. | Dobava i montaža mesinganih poniklanih vratašca u prizemlju i u najvišoj etaži kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm, sa bravicom i ključem. | kom | 12 |  | 0
0
12. | Dobava i ugradnja lijevano željeznog olučnjaka za prihvat limenih oluka (cijev, cijev sa otvorom za čišćenje, LUK 87º). |  |  |  | 0
| Φ 200 mm - 1000 cm | kom | 5 |  | 0
| Φ 200 mm - ČĆ | kom | 5 |  | 0
| Φ 200 mm - LUK 87º | kom | 5 |  | 0
0
13. | Dobava i montaža PVC podnog sifona sa kromiranom rešetkom. | kom | 37 |  | 0
0
14. | Dobava i montaža linijskih kanalica za tuševe podnih rešetki od inoxa . U stavku je uključena nabava, montiranje i spoj rešetke. U rešetke ugraditi sifone. |  |  |  | 0
| L=4,0 m, širine 20 cm | kom | 4 |  | 0
0
15. | Rešetka za oborinske vode, dužine 30 m, širine 30 cm, sa okvirom postavljenim na betonski rigol. | kom | 1 |  | 0
0
16. | Dobava, donos i ugradba rešetke sa zvonastim sifonom. |  |  |  | 0
| 300/300 | kom | 1 |  | 0
| 100/100 - odvod linijskih rešetki | kom | 1 |  | 0
0
17. | Dobava, donos i ugradba vodolovnih grla Φ 100 mm - odvod sa svim izolacijama spojenih na vertikale i izolaciju. |  |  |  | 0
| U stavku ulaze i el. grijači za vodolovna grla spojena na električnu energiju sa svom opremom. |  |  |  | 0
|  | kom | 8 |  | 0
0
18. | Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost spojeva i uređaja uz dobivanje odgovarajućih atesta. | kom | 1 |  | 0
0
19. | Izvedba priključka kanalizacije objekta na postojećuu kanalizaciju. U stavku ulazi iskop zemlje, nabava i montaža cjevovoda, zatrpavanje i izvedba priključka na glavni kolektor iza trafostanice, rezanje cjevovoda i izvedba okna, te dovođenje terena u prvobitno stanje. | kom | 1 |  | 0
0
B/ | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
0
C/ | SANITARNI UREĐAJI
Svi ugrađeni sanitarni uređaji prema izboru investitora i projektanta arhitektonskog dijela.
1. | Dobava i montaža WC-a s kompletnom opremom, te sa spajanjem, priborom, kutnim ventilom i ostalim te pomoćni materijal. Školjka je od bijele keramike kao proizvod tip SIMPLON - BALTIK (ili jednakovrijedan proizvod _________________________). (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: keramička , bijela. ) Daska od tvrde plastike s poklopcem u bijeloj boji. Vodokotlić niskomontažni od čeličnog bijelog emajliranog lima zatvorene izvedbe s uređajem za bešumno ispiranje, poteznim lančićem i ručicom od porculana te s ispravnom plastičnom cijevi FI 5/4". U stavku je uključen i pomoćni materijal i pripomoći. | kom | 36 |  | 0
0
2. | Dobava i montaža umivaonika od bijele fajanse (sanitarna keramika) s kompletnom ustrojnom i pogonskom opremom. Dovodna armatura, stojeća mješalica za hladnu i toplu vodu s pokretnim livenim ispustom, perlatorom, kutnim ventilima i rozetom. Odvodna armatura je odvodni ventil s nastavkom, lančićem i čepom te poniklanim sifonom s nastavkom i zidnom rozetom. Sve kompletno sa svim pomoćnim materijalom te građ. pripomoći. UM vel. 560 x 460 mm. | kom | 85 |  | 0
0
3. | Dobava i montaža brušenih ogledala vel. 500x450 na zabite tiple s vijcima s poniklanim kapama. Ogledalo montirati u kupaonici. | kom | 88 |  | 0
0
4. | Dobava i ugradba kromiranog držača sapuna kraj umivaonika. | kom | 85 |  | 0
0
5. | Dobava i ugradba kromiranog držača za papirnate ručnike. | kom | 85 |  | 0
0
6. | Dobava i ugradba kromiranog držača toaletnog papira (papir u roli) pored WC-a bočno na zid. | kom | 36 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7. | Dobava i montaža keramičkih etažera. | kom | 85 |  | 0
0
8. | Dobava, prijenos, ugradba i postavljanje ručnih vatrogasnih aparata. Sve komplet sa svim pomočnim materijalom i razmještajem. |  |  |  | 0 | 0
| tip S-9 | kom | 40 |  | 0
0
9. | Dobava, donos i izrada priključka na toplu i hladnu vodu i na odvode predmeta opreme, te za plastični sakupljač masti (sifon) sa mješalicom za toplu i hladnu vodu. Sve komplet izvedeno za dovod i odvod (prema projektu opreme) u stavku uključeni i ventili. | kom | 18 |  | 0
0
10. | Dobava, prijenos i montaža kompletno emajlirane stojeće kade s rebrima od lijevano željeza. Dovod tlačna poniklana zidna mješalica s telefon tušem i kukom za vješanje s odvodnim ulaznim ventilom sa sifonom za kade s nastavkom priključak FI 32 mm te sa kabinom. U stavku uračunat i sav potreban materijalom, građevinskom pripomoći. |  |  |  | 0
| - stojeća kada 80x80 cm sa kabinom | kom | 2 |  | 0
0
11. | Dobava, donos i ugradba odvoda sa sifonom za sudoper. Obračun kompletno po komadu montiranog odvoda sa 4 m cijevi FI 5/4" sa svim monterskim materijalom te građevinskom pripomoći. Stavka dolazi u obzir nakon odobrenja investitora. | kom | 4 |  | 0
0
12. | Dobava, donos i ugradba vindabone sa kompletnom opremom (mješalica, odvod, ventili). | kom | 1 |  | 0
0
13. | Dobava, donos i ugradba pisoara GEBERIT, kompletno opremljenog i sposobnog za uporabu sa elektro automatikom za uključivanje i isključivanje vode (fotočelije). |  |  |  | 0
|  | kom | 4 |  | 0
0
20. | Dobava, donos i ugradba WC-a za invalide: |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i ugradnja WC-a za invalide Dobava, donos i ugradba WC-a za invalide: Nabava, doprema i ugradnja WC-a za invalide tip MONOBLOK kao DOLOMIT (J 2742) ili jednakovrijedan proizvod ___________________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: keramiči, bijeli) |  |  |  | 0
| U stavku uračunato nabavljenje i ugradnja WC-a za invalide uključujući poklopnu dasku i okvir, vodokotlić - Monoblok, kompletno spojeno i pušteno u rad, te nosač za mješalicu, mješalica sa telefon tušem (B 1613 AA). |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i montaža umivaonika za invalide vel. 60x67 cm tip DOLOMITE (J200867) ili jednakovrijedan proizvod |  |  |  | 0
| ______________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: keramički, bijeli) |  |  |  | 0
Armatura jednoručna stojeća mješalica za hladnu i toplu vodu (B1612AA) sifon Ø 32 mm, te dva kutna ventila tip GROHE ili jednakovrijedan proizvod
________________________ ( Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: visokosjajni krom, prilagodljiv limitator protoka vode, perlator)
| U stavku uračunato i spajanje i puštanje u rad uključujući sav potreban materijal za montažu, kao i sifon ugrađen u zidnu nišu, te kromirani okvir i vratašca, vel. 25/25 ugrađena na mjestu sifona. |  |  |  | 0
| Nabava, doprema i ugradnja opreme za invalidski sanitarni prostor. . |  |  |  | 0
| Invalidsko ogledalo |  |  |  | 0
| Nosač s mogućnošću postizanja nagiba prema naprijed tip NT NORMBAU ili jednakovrijedan proizvod ________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: nehrđajući čelik, srebrne boje) |  |  |  | 0
| Rukohvat tip DOLOMITE (J2059) ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: od nehrđajućeg čelika, srebrne boje) |  |  |  | 0
| Pokretno-zaokretne ručke dužine 60 cm ugrađene s obje strane WC-a (2 kom) tip Dolomite (J2060) ili jednakovrijedan proizvod _______________________ (Tehničke karakteristike za ocjenu jednakovrijednosti: nehrđajući čelik, srebrne boje) |  |  |  | 0
|  | komplet | 4
0
C/ | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
0
0
0
0
D/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Štemanje ploče zida za postavljanje cijevi kanalizacije i vode, otvor do širine 0,5 m. | m' | 100 |  | 0
0
2. | Izrada otvora u starom objektu za prolaz cijevi vodovoda i kanalizacije. Otvor do 40/40 cm. |  |  |  | 0
|  | kom | 50 |  | 0
0
3. | Premještanje postojećih odvoda i dovoda. Odvod do ø 600 cm, vodovod do ø 150 cm, na mjestima gdje dolazi novi objekt. |  |  |  | 0
| U stavku ulazi: iskop zemlje demontiranje cijevovoda, postavljanje novog cjevovoda, zatrpavalje nakon postavljanja cjevovoda. Zemlju nabiti do potrebne nosivosti. |  |  |  | 0
0
| Ø 400 mm odvod | m' | 80 |  | 0
| Ø 150 mm voda | m' | 30 |  | 0
0
4. | Demontaža kotlova 5000 lit. kom 2. |  |  |  | 0
| Demontaža kotlova-izmjenjivača, sve demontirati u podrumu i odnjeti na deponiju bolnice. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
0
5. | Rušenje postojećeg okna i slivnika koji ometaju izgradnju novog objekta. |  |  |  | 0
| U stavku ulazi i odvoženje materijala na gradsku deponiju. |  |  |  | 0
0
| - okno | kom | 10 |  | 0
| - slivnik | kom | 8 |  | 0
0
6. | Izrada spoja na novu kanalizaciju, izvod iz objekta se mora demontirati i izvesti novu kanalizaciju. Dio se vješa u instalacijski podrum novog objekta. |  |  |  | 0
| U stavku ulazi: iskop, montaža kroz objekt, dobava i postavljanje odvoda-cijevi, izrada spoja na okno, te dovođenje terena u prvobitni položaj. | kom | 20 |  | 0
0
0
7. | Izmiještanje vertikale koje prolaze kroz prizemlje (odvodnja-fekalne-oborinske), te vodovod hladne i tople vode - recirkulacije. Izmještanje i spajanje na novu kanalizacijsku odvodnju fekalne preljevne jame u podrumu postojeće kotlovnice. |  |  |  | 0
| Izmjestiti ih u podrumu i ponovno vratiti ispod stropa prizemlja do postojećih vertikala. Za kat predviđa se cca Ø 100 2x15 m odvodnje i Ø 25 3x15 m hladne i tople vode i recirkulacije. |  |  |  | 0
|  | kom | 8 |  | 0
0
8. | Iskop zemlje III kategorije rovova za polaganje vodovoda i kanalizacije, te objekata s planiranjem dna rova, zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje preostalog materijala. Količina materijala računa se u sraslom stanju. |  |  |  | 0
|  | m3 | 600 |  | 0
0
9. | Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine 10 cm za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije. | m3 | 10 |  | 0
0
10 | Dobava, donos i izvedba kanalizacijskih okana van objekta od vodonepropusnog betona C 25/30, te ugradba lijevano željeznih penjalica. Stjenke i ploča okna debljine 20 cm, armirano željezna Q=527 250-300 kg/m3. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm, omjer 1:1).Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. Nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za teški promet vel. 600 x 600 mm. |  |  |  | 0
| - 100x60 cm | kom | 12 |  | 0
| - kontrolno okno 130/90/200 cm | kom | 1 |  | 0
0
11. | Spajanje kanalizacije na revizijsko okno sa umetanjem i ugradnjom PVC spojnog elementa izrađenog iz tvrdog PVC-a, oznake RDS ili KGF priključnog komada kao veza između tvrde plastike i betona odnosno betonskih građevina, komplet. U cijenu su uključene: dobava, montaža i ispitivanja spojnog elementa, komplet izvedeno. |  |  |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 5 |  | 0
| Ø 200 mm | kom | 10 |  | 0
| Ø 250 mm | kom | 8 |  | 0
| Ø 300 mm | kom | 6 |  | 0
| Ø 400 mm | kom | 12 |  | 0
0
12. | Nabava, donos i ugradba slivnika sa rešetkom te spajanje na postojeći odvod. | kom | 10 |  | 0
0
13. | Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže i zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijačima. | m3 | 300 |  | 0
0
14. | Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km. U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiju. Količina materijala računa se u sraslom stanju. | m3 | 180 |  | 0
0
15. | Izrada spoja na postojeći vodovod. |  |  |  | 0
| Radovi potrebni pri izradi spoja (iskop, rezanje cjevovoda, izrada priključka, zatrpavanje i dovođenje terena u prvobitan položaj). |  |  |  | 0
| Ø 80 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 32 mm | kom | 1 |  | 0
0
16 | Izrada spoja na postojeću kanalizaciju (skidanje asfalta, iskop, izrada otvora u oknu, postavljanje cijevi). Zatvaranje otvora vodonepropusno, dovođenje terena u probitan položaj. |  |  |  | 0
0
| Ø 400 mm | kom | 1 |  | 0
0
17. | Izrada spoja novih uređaja na postojeće vertikale vodovoda (rezati post. vertikale, ugraditi fitinge i izvesti spoj i na postojeće vertikale kanalizacije, rezati cijev, izvesti račvanje i priključak. |  |  |  | 0
| U stavku ulazi i rušeje obloge oko vertikala, te nakon izrade priključka izvesti zatvaranje iste. |  |  |  | 0
|  | kom | 20 |  | 0
0
0
D/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
B/ | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
C/ | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
D/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## STROJARSKE INSTALACIJE-G, K
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK: GRIJANJE,KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA | Projektant:MILAN ČALIĆ,ing.stroj. |  |  | ožujak, 2014.
7. TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI:
Dimenzije za sve elemente opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta.
U cijenu svih stavaka uključena je dobava, izrada, montaža i postava do pune
uporabljivosti elementa uključivo sav rad, potrebni materijal, okov i spojna sredstva.
Kao dokaz usklađenosti sa specificiranim materijalom u troškovniku, ponuditelj je dužan
obvezno dostaviti sljedeće dokumente:
katalog sa opisom i fotografijom svih ponuđenih proizvoda, iz kojeg su vidljive sve tražene
karakteristike proizvoda predmeta nabave,
Isporučitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa
u ugovorenu cijenu.
Isporučitelj je dužan prilikom isporuke, montaže i razmještaja opreme u okviru ugovorene
cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti investitora o početku radova. Od tog trenutka pa
do primopredaje opreme, isporučitelj je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze u
građevini.
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih
materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan
način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite
od požara. Ukoliko se isporučitelj ne pridržava ovih pravila može mu se zabraniti daljnji
rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Troškovi zaštite uračunati su u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno
izvedenih radova, isporučitelj je dužan oštećenja otkloniti o svom trošku dovesti u stanje
prije oštećenja.
Jednakovrijedni proizvodi moraju zadovoljiti
opisane minimalne karakteristike i mora postojati
međusobna kompatibilnost.
Zbrinjavanje otpada obaveza je izvoditelja radova.
Po završetku montaže i razmještaja opreme i u toku radova isporučitelj je dužan čistiti
prostor i susjedne prostore.
Ovi opći uvjeti i grafički prilozi sastavni su dio opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Sve eventualne nejasnoće rješiti u dogovoru s projektantom.
7. 1.RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Aluminijski radijatori s okretnim čepom za odzračivanje, ventilskim čepom za ispuštanje vode,pomoćnim materijalom,čepovima, brtvilima i setom za montažu (kom 126.) TIP 600/95 | čl | 1528
1a. | Aluminijski radijatori tip s okretnim čepom za odzračivanje, ventilskim čepom za ispuštanje vode,pomoćnim materijalom, čepovima, brtvilima i setom za montažu (kom 126.) TIP 600/95-SET(2čl.,ugr.ventil iz poda) | kompl. | 126
2. | Radijatorska konzola | kom | 304
3. | Radijatorska pričvrsnica | kom | 252
4. | Termostatski radijatorski ventil s dvostrukom regulacijom NO 15 | kom | 126
5. | Radijatorski prigušnica NO 15 | kom | 126
6. | a) Bakrene cijevi
| fi 54x1,5 mm | m | 120
| f 42x1,5 mm | m | 40
| f 35x1,5 mm | m | 110
| f 28x1,2 mm | m | 190
| f 22x1,2 mm | m | 190
| f 18x1 mm | m | 800
| f 15x1 mm | m | 270
| b) Fitinzi Cu razni (MS prijelazi,Cu koljena,T komadi,redukcije, obilazi…) potrebni Za montažu a nisu sadržani u stavci cijevi u iznosu od 40% st.6a | komplet | 1
7. | Rozeta za prolaz cijevi u zidu
| fi 28 mm | kom | 16
| fi 22 mm | kom | 20
| fi 18 mm | kom | 371
8. | Mjedeni zaporni ventil sa pipcem za ispust
| NO 50 | kom | 4
| NO 32 | kom | 2
| NO 25 | kom | 10
| NO 20 | kom | 16
| NO 15 | kom | 31
9. | Mjedeni zaporno-regulacijski ventil
| NO 50 | kom | 2
| NO 32 | kom | 1
| NO 25 | kom | 5
| NO 20 | kom | 8
| NO 15 | kom | 3
10. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(f 114,3x3,6)x 150 mm | kom | 1
uključivo,
| -automatski ordzračni ventil NO 10 | kom | 1
| -kuglasta slavina na navoj NO 15 | kom | 1
| -bakrena cijev 015x1 | m | 2
|  | komplet | 8
11. | a) Toplinska izolacija razvodnih
| bakrenih cijevi u prizemlju sa staklenom vunom i al.limom debljine 30 mm za cijevi do NO40, debljine 40 mm od NO40-NO65 | m2 | 280
| b) Toplinska izolacija razvodnih bakrenih cijevi u prizemlju sa staklenom vunom u i inox.limom debljine 30 mm za cijevi do NO40, debljine 40 mm od NO40-NO65 | m2 | 140
12. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi, pričvrsnica i konzola temeljnom bojom | m2 | 50
13. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi, pričvrsnica i konzola bijelim luksalom otpornim na toplinu | m2 | 50
14. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) i izdavanje protokola od ovlaste | komplet | 1
15. | Hladna tlačna proba na 6 bar i topla proba, te regulacija instalacije. Pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije čistom vodom | komplet | 1
U K U P N O:
+ PDV
SVEUKUPNO:
7.2.ZRAČNE ZAVJESE
1. | Zračna zavjesa s toplovodnim grijačem slijedećih karakteristika:
| protok zraka 1600/1400/1100 m3/h temp.tople vode 80/60° C temp.prost. 0° C izl.temp. 28,1 ° C topl.učin 15 kW | kom | 9
protok zraka 1600/1400/1100 m3/h temp.tople vode 80/60° C
| temp.prost. 0° C izl.temp. 31,7° C topl.učin 26,6 kW | kom | 1
2. | Dodatna oprema u sklopu isporuke zračnih zavjesa u st.1
2.1 | Upravljač rada zračnih zavjesa | kom | 5
2.2 | Razdjeni ventil
| NO25 | kom | 1
| NO20 | kom | 9
2.3 | Elektrotermički pogon ventila | kom | 10
2.4 | "Changeover" termostat | kom | 10
2.5 | Sklopka otvaranja vrata | kom | 5
3. | Kuglasta slavina s pipcem za ispust za toplu vodu na navoj
| NO 50 NP 6 | kom | 2
| NO 40 NP 6 | kom | 2
| NO 32 NP 6 | kom | 2
4. | Kuglasta slavina za toplu vodu na navoj
| NO 25 NP 6 | kom | 2
| NO 20 NP 6 | kom | 18
5. | Mjedeni zaporno regulacijski venti na navoj
| NO 50 NP 6 | kom | 1
| NO 40 NP 6 | kom | 1
| NO 32 NP 6 | kom | 1
6. | a) Bakrene cijevi
| fi 76x1,5 mm | m | 15
| fi 54x1,5 mm | m | 60
| fi 42x1,5 mm | m | 40
| fi 35x1,5 mm | m | 180
| fi 28x1,2 mm | m | 35
| b) Fitinzi Cu razni (MS prijelazi,Cu koljena,T komadi,redukcije, obilazi…) potrebni Za montažu a nisu sadržani u stavci cijevi u iznosu od 40% st. | komplet | 1
7. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(f 114,3x3,6)x 150 mm | kom | 1
uključivo,
| -automatski ordzračni ventil NO 10 | kom | 1
| -kuglasta slavina na navoj NO 15 | kom | 1
| -bakrena cijev <D15x1 | m | 2
|  | komplet | 4
8. | a) Toplinska izolacija razvodnih bakrenih cijevi u prizemlju sa staklenom vunom i al.limom debljine 30 mm za cijevi do NO40, debljine 40 mm od NO40-NO65 | m2 | 100
| b) Toplinska izolacija razvodnih bakrenih cijevi u prizemlju sa staklenom vunom i inox limom debljine 30 mm za cijevi do NO40, debljine 40 mm od NO40-NO65 | m2 | 50
9. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) I izdavanje protokola od ovlaštene ustanove | komplet | 1
10. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi, pričvrsnica i konzola temeljnom bojom | m2 | 5
11. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi, pričvrsnica i konzola bijelim luksalom otpornim na toplinu | m2 | 5
12. | Hladna tlačna proba na 6 bar i topla proba, te regulacija instalacije. Pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije čistom vodom | komplet | 1
U K U P N O:
+ PDV
SVEUKUPNO:
7.3.TOPLINSKA STANICA
1. | Glavna cirkulacijska pumpa slijedećih karakteristika:
dobava 19700 lit/h
man. tlak 30 kPa
|  | kom | 1
2. | Cirkulacijska pumpa radijatorskog grijanja slijedećih karakteristika: dobava 8300 lit/h man. tlak 46 kPa | kom | 1
3. | Cirkulacijska pumpa zračnih zavjesa slijedećih karakteristika: t dobava 7000 lit/h man. tlak 35 kPa | kom | 1
4. | Cirkulacijska pumpa klima komora slijedećih karakteristika: dobava 5600 lit/h man. tlak 46 kPa | kom | 1
5. | Razdjelnik (sabirnik) tople vode izrađen iz čelične bešavne cijevi fi 150 x 1300 mm sa 7 priključaka | kom | 2
6. | Automatska regulacija toplinske stanice
mikroprocesorski LONworks regulator -kom 1
operatorski panel-kom 1
modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 1
Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A
transformator 24Vac -kom 1
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ)-kom 1
uronski osjetnik temperature (NTC 20kQ) duljine 135 mm-kom 5
uronski osjetnik tlaka s LED displayom (0-10 bar; IP65)+ 2 x ST12 -kom 1
Troputni regulacijski ventil (prirubnički spoj) PN16, DN40, kvs 25 protoka, 8300 lit/h kod 11 kPa-kom 1
Prolazni regulacijski ventil (prirubnički spoj) PN16, DN32, kvs16 protoka,5600 lit/h kod 11 kPa-kom 1
Prolazni regulacijski ventil (prirubnički spoj) PN16, DN40, kvs25 protoka, 7000 lit/h kod 8 kPa -kom 1
elektromotorni pogon ventila (230V; 3-pt; 600N)-kom 2
elektromotorni pogon ventila (0- 10V ; 600N ; 24V)-kom 1
|  | komplet | 1
7. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju toplinske stanice. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komore i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je zidne izvedbe za unutarnju ugradnju u zaštiti IP55. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za četiri cirkulacijske pumpe. | komplet | 1
8. | Inženjering specijalističke usluge na nivou mikroprocesorskih (DDC) elemenata: Specijalistički automatičarski radovi podešavanja, programiranja i puštanja u rad mikroprocesorskih (DDC) regulatora proizvod Honeywell-Centra Line ugrađenih u elektrokomande ormare. Stavka obuhvaća sljedeće: - izradu potrebne dokumentacije i uputstava za DDC regulatore; - izradu programa za mikroprocesorske regulatore; - unos programa za mikroprocesorske regulatore; - statičku i dinamičku simulaciju rada sustava; - usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim korisnikom); - puštanje u rad i testiranje DDC uređaja; - obuka krajnjeg korisnika i njegovo upoznavanje s elementima aut. regulacije. | komplet | 1
9. | Čelične bešavne cijevi prema C.B5.221
| NO 100(f 114,3x3,6) | m | 20
| NO 65(f 76,1x2,9) | m | 70
10. | Čelične šavne cijevi prema C.B5.225
| NO 50(f 60,3x2,9) | m | 35
| NO 40 (f 48,3x2,6) | m | 5
11. | Kuglasta prirubnička slavina za toplu vodu
| NO 100 NP 6 | kom | 3
| NO 65 NP 6 | kom | 9
12. | Kuglasta slavina za toplu vodu
na navoj
| NO 50 NP 6 | kom | 4
| NO 40 NP 6 | kom | 2
| NO 32 NP 6 | kom | 18
| NO 20 NP 6 | kom | 4
| NO 15 NP 6 | kom | 18
13 | Prigušni leptir NP 6
| NO 65 | kom | 2
14. | Zaporno-regulacijski ventil NP 6
| NO 50 | kom | 1
15. | Lijevano željezni odbojni ventil NP 6 za toplu vodu s prirubnicama,protupriru-bnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 100 | kom | 1
| NO 65 | kom | 2
16. | Mjedeni odbojni ventil na navoj NP 6
| NO 50 | kom | 1
| NO 40 | kom | 1
17. | Lijevano željezni hvatač nečistoće za toplu vodu s prirubnicama,protupriru-bnicama,brtvilom,vijcima i maticama
| NO 100 NP 6 | kom | 1
| NO 65 NP 6 | kom | 1
18. | Termomanometar sa skalom 0-16 bar 0-130°C | kom | 2
19 | Termometar u mjedenom tuljku sa skalom 0-130 °C-kutni | kom | 8
20. | Gumeni kompenzator vibracija
| NO 100 NP 6 | kom | 1
| NO 65 NP 6 | kom | 2
| NO 50 NP 6 | kom | 1
21. | a) Toplinska izolacija cijevi, razdjelnika, sabirnika sa staklenom vunom i al.limom debljine 40 mm za cijevi do NO65, debljine 60 mm od NO80-NO100 | m2 | 65
| b) Toplinska izolacija armatura sa staklenom vunom i al.limom od NO 40-NO 100 | komplet | 1
22. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(f 114,3x3,6)x 150 mm | kom | 1
uključivo,
| -automatski ordzračni ventil NO 10 | kom | 1
| -kuglasta slavina na navoj NO 15 | kom | 1
| -bakrena cijev Φ15x1 | m | 2
|  | komplet | 8
23. | Aparat za početno gašenje požara
| S-9 | kom | 1
| CO2-5 | kom | 2
24. | Gumeno crijevo NO 20 s holenderima. | m | 15
25. | Dvostruko ličenje izoliranih cijevi, pričvrsnica, konzola ovjesnica, razdjeljivača, sabirnika temeljnom bojom. | m2 | 50
26. | Dvostruko ličenje neizoliranih cijevi i kola armature u laku topla voda - polaz -crveno, topla voda - povrat plavo. | m2 | 5
27. | Obilježavanje cjevovoda i komandnog ormara plastičnim natpisom. | komplet | 1
28. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) i izdavanje protokola od Ovlaštene ustanove) | komplet | 1
30. | Hladna tlačna proba na 6 bara, topla proba u trajanju od 8 dana, fina regulacija, tokom zimskih mjeseci, obuka ljudstva, shema toplinske stanice s uputama za rad ostakljena i uramljena na vidnom mjestu. | komplet | 1
UKUPNO:
+PDV
SVEUKUPNO:
7.4.KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA
1. | Sustav K1-prizemlje (hitni bolnički prijem-akutni pacijenti)
Klima komora za vanjsku ugradnju u horizontalnoj,dvostruko položenoj izvedbi, usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053, kompletna s filterskom jedinicom s žaluzijama, grijačem,jedinicom za hlađenje s eliminatorom, mješačkom jedinicom s žaluzijama i filterima, rekuperatorom topline,tlačne jedinice s elektromotorom,usisne jedinice s elektromotorom, prigušivačima buke na svim usisnim i tlačnim otvorim,uključivo s elastičnim spojevima za priključak komore,priključci,sifon,protukišne zaštitne haube s mrežicom, jedinica s revizijskim otvorom za smještaj hidrauličke grupe(troputni motorni ventili, pumpa, zaporna armatura), frekventnim regulatorom broja okretaja motora tlačnog i odsisnog ventilatora, kućištem s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm.Atestirana: EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 06-07-322) ogrjevni medij:topla voda 80/60°C rashladni medij:hladna voda 7/12°C Elementi komore sa sljedećim karakteristikama:
-strana posluživanja:lijeva
-tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem, filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera, sekcijom kulisnog prigušivača buke; L=1040 mm: protok zraka: 5.900 m3/h eksterni pad tlaka: 350 Pa
snaga motora ventilatora: 4 kW napajanje:400V/3f/50Hz
-odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem,filterskom sekcijom klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera,sekcijom kulisnog prigušivača buke,L=1040 mm: protok zraka: 5.900 m3/h eksterni pad tlaka: 320 Pa snaga motora ventilatora: 3 kW napajanja:400V/3f/50Hz
-pločasti rekuperator sa bypass vodom na strani svježeg zraka opremljenog s žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator ima integrirani filter na strani svježeg zraka klase filtracije G4, te je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i set rezervnih filtera.Karakteristike rekuperatora su: učinkovitost kod navedenih parametara: 62,75 % stanje svježeg zraka zimi: -15°C / 90 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 22 °C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije zimi: 8,22°C/16 % RH stanje svježeg zraka ljeti: 32°C / 50 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 26°C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije ljeti: 28,73°C/60 % RH
-sekcija četverorednog vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
- učin hlađenja: 45 kW
- stanje izlaznog zraka: 16°C / 96%
- priključci izmjenjivača: 1 1/2"
-sekcija dvorednog vodenog grijača:
- učin grijanja: 33 kW
- stanje izlaznog zraka: 35°C / 18%
- priključci izmjenjivača: 1 "
|  | komplet | 1
2. | Sustav K2-prizemlje (hitni bolnički prijem-čekaonica)
Klima komora za vanjsku ugradnju u horizontalnoj,dvostruko položenoj izvedbi, usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053, kompletna s filterskom jedinicom s žaluzijama, grijačem,jedinicom za hlađenje s eliminatorom, mješačkom jedinicom s žaluzijama i filterima, rekuperatorom topline,tlačne jedinice s elektromotorom,usisne jedinice s elektromotorom, prigušivačima buke na svim usisnim i tlačnim otvorim,uključivo s elastičnim spojevima za priključak komore,priključci,sifon,protukišne zaštitne haube s mrežicom, jedinica s revizijskim otvorom za smještaj hidrauličke grupe(troputni motorni ventili, pumpa, zaporna armatura), frekventnim regulatorom broja okretaja motora tlačnog i odsisnog ventilatora, kućištem s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm.Atestirana: EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 06-07-322) ogrjevni medij:topla voda 80/60°C rashladni medij:hladna voda 7/12°C Elementi komore sa sljedećim karakteristikama:
-strana posluživanja:lijeva
-tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem, filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera, sekcijom kulisnog prigušivača buke; L=1040 mm: protok zraka: 4.200 m3/h eksterni pad tlaka: 330 Pa snaga motora ventilatora: 3 kW napajanje:400V/3f/50Hz
-odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem,filterskom sekcijom klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera,sekcijom kulisnog prigušivača buke,L=1040 mm: protok zraka: 4.200 m3/h eksterni pad tlaka: 400 Pa snaga motora ventilatora: 2,2 kW
-pločasti rekuperator sa bypass vodom na strani svježeg zraka opremljenog s žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator ima integrirani filter na strani svježeg zraka klase filtracije G4, te je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i set rezervnih filtera.Karakteristike rekuperatora su: učinkovitost kod navedenih parametara: 61,33 % stanje svježeg zraka zimi: -15°C / 90 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 22 °C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije zimi:
7,69°C/16 % RH stanje svježeg zraka ljeti: 32°C / 50 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 26°C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije ljeti: 28,8°C/60 % RH
-sekcija četverorednog vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika: -učin hlađenja: 31,5 kW -stanje izlaznog zraka: 16,2°C / 96% -priključci izmjenjivača: 1 1/2"
-sekcija dvorednog vodenog grijača: - učin grijanja: 18,5 kW - stanje izlaznog zraka: 26,1°C / 18% - priključci izmjenjivača: 1"
|  | komplet | 1
3. | Sustav K3-prizemlje (hitni bolnički prijem-rentgen,reanimacija, gipsaonica,mali kirurški zahvati,radiolog kirurg,priprema,presvlačionica)
Klima komora za vanjsku ugradnju u horizontalnoj,dvostruko položenoj izvedbi, usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053, kompletna s filterskom jedinicom s žaluzijama, grijačem,jedinicom za hlađenje s eliminatorom, rekuperatorom topline,tlačne jedinice s elektromotorom,usisne jedinice s elektromotorom, prigušivačima buke na svim usisnim i tlačnim otvorim,uključivo s elastičnim spojevima za priključak komore,priključci,sifon,protukišne zaštitne haube s mrežicom, jedinica s revizijskim otvorom za smještaj hidrauličke grupe(troputni motorni ventili, pumpa, zaporna armatura),
frekventnim regulatorom broja okretaja motora tlačnog i odsisnog ventilatora, kućištem s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm.Atestirana: EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 06-07-322) ogrjevni medij:topla voda 80/60°C rashladni medij:hladna voda 7/12°C Elementi komore sa sljedećim karakteristikama:
-strana posluživanja:lijeva
-tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem, filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera, sekcijom kulisnog prigušivača buke; L=760 mm: protok zraka: 3.100 m3/h eksterni pad tlaka: 330 Pa snaga motora ventilatora: 1,5 kW napajanje:400V/3f/50Hz
-odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem,filterskom sekcijom klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera,sekcijom kulisnog prigušivača buke,L=760 mm: protok zraka: 3.100 m3/h eksterni pad tlaka: 340 Pa snaga motora ventilatora: 1,1 kW
-pločasti rekuperator sa bypass vodom na strani svježeg
zraka opremljenog s žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator ima integrirani filter na strani svježeg zraka klase filtracije G4, te je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i set rezervnih filtera.Karakteristike rekuperatora su: učinkovitost kod navedenih parametara: 62,21 % stanje svježeg zraka zimi: -15°C / 90 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 22 °C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije zimi: 8,02°C/16 % RH stanje svježeg zraka ljeti: 32°C / 50 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 26°C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije ljeti: 28,77°C/60 % RH
-sekcija četverorednog vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika: -učin hlađenja: 25 kW -stanje izlaznog zraka: 15,5°C / 97% -priključci izmjenjivača: 1 1/2"
-sekcija dvorednog vodenog grijača: -učin grijanja: 26 kW -stanje izlaznog zraka: 33,1°C / 3% -priključci izmjenjivača: 1"
|  | komplet | 1
4. | Sustav K4-1.kat(dijaliza)
Klima komora za vanjsku ugradnju u horizontalnoj,dvostruko položenoj izvedbi, usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053, kompletna s filterskom jedinicom s žaluzijama, grijačem,jedinicom za hlađenje s eliminatorom, mješačkom jedinicom s žaluzijama i filterima,
rekuperatorom topline,tlačne jedinice s elektromotorom,usisne jedinice s elektromotorom, prigušivačima buke na svim usisnim i tlačnim otvorim,uključivo s elastičnim spojevima za priključak komore,priključci,sifon,protukišne zaštitne haube s mrežicom, jedinica s revizijskim otvorom za smještaj hidrauličke grupe(troputni motorni ventili, pumpa, zaporna armatura), frekventnim regulatorom broja okretaja motora tlačnog i odsisnog ventilatora, kućištem s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm.Atestirana:
EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 06-07-322) ogrjevni medij:topla voda 80/60°C rashladni medij:hladna voda 7/12°C Elementi komore sa sljedećim karakteristikama:
-strana posluživanja:desna
-tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem, filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera, sekcijom kulisnog prigušivača buke; L=1040 mm: protok zraka: 4.500 m3/h eksterni pad tlaka: 420 Pa snaga motora ventilatora: 4 kW napajanje:400V/3f/50Hz
-odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem,filterskom sekcijom klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj
diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera,sekcijom kulisnog prigušivača buke,L=1040 mm: protok zraka: 4.500 m3/h eksterni pad tlaka: 570 Pa snaga motora ventilatora: 3 kW
-pločasti rekuperator sa bypass vodom na strani svježeg zraka opremljenog s žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator ima integrirani filter na strani svježeg zraka klase filtracije G4, te je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i set rezervnih filtera.Karakteristike rekuperatora su: učinkovitost kod navedenih parametara: 61,04 % stanje svježeg zraka zimi: -15°C / 90 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 22 °C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije zimi: 7,59°C/16 % RH stanje svježeg zraka ljeti: 32°C / 50 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 26°C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije ljeti: 28,81°C/60 % RH
-sekcija četverorednog vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika: -učin hlađenja: 35 kW -stanje izlaznog zraka: 15,6°C / 99% -priključci izmjenjivača: 1 1/2"
-sekcija dvorednog vodenog grijača: -učin grijanja: 21,5 kW -stanje izlaznog zraka: 31,2°C / 20% -priključci izmjenjivača: 1"
|  | komplet | 1
5. | Sustav K5-2.kat(kardiologija-čekaonica)
Klima komora za vanjsku ugradnju u horizontalnoj,dvostruko položenoj izvedbi,
usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053, kompletna s filterskom jedinicom s žaluzijama, grijačem,jedinicom za hlađenje s eliminatorom, mješačkom jedinicom s žaluzijama i filterima, rekuperatorom topline,tlačne jedinice s elektromotorom,usisne jedinice s elektromotorom, prigušivačima buke na svim usisnim i tlačnim otvorim,uključivo s elastičnim spojevima za priključak komore,priključci,sifon,protukišne zaštitne haube s mrežicom, jedinica s revizijskim otvorom za smještaj hidrauličke grupe(troputni motorni ventili, pumpa, zaporna armatura), frekventnim regulatorom broja okretaja motora tlačnog i odsisnog ventilatora, kućištem s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm.Atestirana:
EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 06-07-322) ogrjevni medij:topla voda 80/60°C rashladni medij:hladna voda 7/12°C Elementi komore sa sljedećim karakteristikama:
-strana posluživanja:desna
-tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem, filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera, sekcijom kulisnog prigušivača buke; L=760 mm: protok zraka: 2.700 m3/h eksterni pad tlaka: 190 Pa snaga motora ventilatora: 1,1 kW napajanje:400V/3f/50Hz
-odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim
ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem,filterskom sekcijom klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera,sekcijom kulisnog prigušivača buke,L=760 mm: protok zraka: 2.700 m3/h eksterni pad tlaka: 180 Pa snaga motora ventilatora: 0,75 kW
-pločasti rekuperator sa bypass vodom na strani svježeg zraka opremljenog s žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator ima integrirani filter na strani svježeg zraka klase filtracije G4, te je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i set rezervnih filtera.Karakteristike rekuperatora su: učinkovitost kod navedenih parametara: 62,51 % stanje svježeg zraka zimi: -15°C / 90 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 22 °C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije zimi: 8,13°C/16 % RH stanje svježeg zraka ljeti: 32°C / 50 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 26°C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije ljeti: 28,76°C/60 % RH
-sekcija četverorednog vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
-učin hlađenja: 21 kW
-stanje izlaznog zraka: 16°C / 94%
-priključci izmjenjivača: 1"
-sekcija dvorednog vodenog grijača:
-učin grijanja: 11 kW
-stanje izlaznog zraka: 26,3°C / 20%
-priključci izmjenjivača: 1"
|  | komplet | 1
6 | Sustav K6-2.kat(dijagnostika)
Klima komora za vanjsku ugradnju u horizontalnoj,dvostruko položenoj izvedbi, usklađeno s najstrožim uvjetima specificiranim europskog standarda za higijenske prostore EN1886 i normi EN13053, kompletna s filterskom jedinicom s žaluzijama, grijačem,jedinicom za hlađenje s eliminatorom, mješačkom jedinicom s žaluzijama i filterima, rekuperatorom topline,tlačne jedinice s elektromotorom,usisne jedinice s elektromotorom, prigušivačima buke na svim usisnim i tlačnim otvorim,uključivo s elastičnim spojevima za priključak komore,priključci,sifon,protukišne zaštitne haube s mrežicom, jedinica s revizijskim otvorom za smještaj hidrauličke grupe(troputni motorni ventili, pumpa, zaporna armatura), frekventnim regulatorom broja okretaja motora tlačnog i odsisnog ventilatora, kućištem s dvostrukom stijenkom i izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm.Atestirana: EUROVENT CERTIFICATION (broj certifikata: AHU 06-07-322) ogrjevni medij:topla voda 80/60°C rashladni medij:hladna voda 7/12°C Elementi komore sa sljedećim karakteristikama:
-strana posluživanja:desna
-tlačna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem, filterska sekcija klase F7 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera, sekcijom kulisnog prigušivača buke; L=760 mm:
protok zraka: 3.200 m3/h eksterni pad tlaka: 170 Pa snaga motora ventilatora: 1,5 kW napajanje:400V/3f/50Hz
-odsisna ventilatorska sekcija sa centrifugalnim ventilatorom s unatrag zakrivljenim lopaticama i frekventno vođenim motorom smještenim na antivibracijskom postolju s oprugama i unutarnjim fleksibilnim priključcima, servisnom sklopkom i rezervnim remenjem,filterskom sekcijom klase G4 s montiranim cjevčicama i izvodima za spoj diferencijalnog presostata, u kompletu sa setom rezervnih filtera,sekcijom kulisnog prigušivača buke,L=760 mm: protok zraka: 3.200 m3/h eksterni pad tlaka: 150 Pa snaga motora ventilatora: 1,1 kW
-pločasti rekuperator sa bypass vodom na strani svježeg zraka opremljenog s žaluzinom pripremljenom za spoj na elektromotorni pogon. Rekuperator ima integrirani filter na strani svježeg zraka klase filtracije G4, te je opremljen okapnicom i priključkom za odvod kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i set rezervnih filtera.Karakteristike rekuperatora su: učinkovitost kod navedenih parametara: 62,13 % stanje svježeg zraka zimi: -15°C / 90 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 22 °C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije zimi: 7,99°C/16 % RH stanje svježeg zraka ljeti: 32°C / 50 % stanje otpadnog zraka iz prostora: 26°C / 50 % izlazno stanje zraka nakon rekuperacije ljeti: 28,77°C/60 % RH
-sekcija četverorednog vodenog hladnjaka u kompletu s eliminatorom kapljica i okapnicom kondenzata od nehrđajučeg čelika:
-učin hlađenja: 24 kW
-stanje izlaznog zraka: 16,1°C / 97%
-priključci izmjenjivača: 1"
-sekcija dvorednog vodenog grijača: -učin grijanja: 20,6 kW -stanje izlaznog zraka: 33,1°C / 20% -priključci izmjenjivača: 1"
|  | komplet | 1
7- | AUTOMATSKA REGULACIJA
7.1 | Slog elemenata u polju klima komore "K1":
kanalni osjetnik temperature (NTC 20kQ) - 280 mm-kom 2
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ) -kom 1
Prutusmrzavajući termostat-kom 1
diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3
diferencijalni osjetnik tlaka (100 - 1000 Pa)-kom 2
proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V) -kom 4
elektromotorni pogon žaluzina (230V ; 20Nm ; on/off)-kom 2
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs6.3-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN40, kvs25 -kom 1
Holender spojnica DN40-kom 3
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 300N-kom 2
|  | komplet | 1
7.2 | Slog elemenata u polju klima komore "K2":
kanalni osjetnik temperature (NTC 20kQ) - 280 mm-kom 2
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ)-kom 1
Prutusmrzavajući termostat-kom 1
diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3
diferencijalni osjetnik tlaka (100 - 1000 Pa)-kom 2
proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V)-kom 4
elektromotorni pogon žaluzina (230V ; 20Nm ; on/off)-kom 2
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN32, kvs16-kom 1
Holender spojnica DN32-kom 3
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 300N-kom 2
|  | komplet | 1
7.3 | Slog elemenata u polju klima komore "K4":
kanalni osjetnik temperature (NTC 20kQ) - 280 mm-kom 2
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ)-kom 1
Prutusmrzavajući termostat-kom 1
diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3
diferencijalni osjetnik tlaka (100 - 1000 Pa)-kom 2
proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V)-kom 4
elektromotorni pogon žaluzina (230V ; 20Nm ; on/off)-kom 2
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN32, kvs16-kom 1
Holender spojnica DN32-kom 3
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 300N-kom 2
|  | komplet | 1
7.4 | Slog elemenata u polju klima komore "K5":
kanalni osjetnik temperature (NTC 20kQ) - 280 mm-kom 2
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ)-kom 1
Prutusmrzavajući termostat-kom 1
diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3
diferencijalni osjetnik tlaka (100 - 1000 Pa)-kom 2
proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V)-kom 4
elektromotorni pogon žaluzina (230V ; 20Nm ; on/off) -kom 2
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN20, kvs4-kom 1
Holender spojnica DN20-kom 3
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 180N-kom 1
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 300N-kom 1
|  | komplet | 1
7.5 | Slog DDC elemenata automatske regulacije sustava "K1, K2, K4, K5":
slobodno programabilni DDC regulator CPU modul (LonWorks) za montažu na DIN šinu-kom 1
MMI digitalni operatorski terminal-kom1
spojni kabel terminala-kom 1
modul analognih ulaznih signala ( 8 x AI ) -kom 3
modul analognih izlaznih signala ( 8 x AO)-kom 4
modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 5
modul digitalnih izlaznih signala ( 6 x DO )-kom 4
Kućište sa rednim stezaljkama modula 821-822A-kom 7
Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A-kom 5
kućište sa rednim stezaljkama modula XFL 824-kom 4
transformator 220/24V ; 6A -kom 2
|  | komplet | 1
7.6 | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju sustava K1, K2, K4 i K5. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komore i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za vanjsku ugradnju u zaštiti IP66. Uvodnice su s donje strane, a isporučuje se s duplim vratima, krovom za zaštitu od vanjskih utjecaja, elektro grijačima, prisilnom ventilacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za osam motora ventilatora, četiri recirkulacijske pumpe grijača, osam PPZ-e.
| napomena: Frekventni regulatori se ugrađuju unutar klima komore. El.ormar treba montirati na postolje minimalne visine 30cm. | komplet | 1
7.7 | Slog DDC elemenata automatske regulacije te elemenata u polju klima komore "K3":
mikroprocesorski LONworks regulator-kom 1
operatorski panel-kom 1
modul analognih izlaznih signala ( 8 x AO)-kom 1
modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom1
Kućište sa rednim stezaljkama modula 821-822A-kom 1
Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A-kom 1
transformator 24Vac-kom 1
kanalni osjetnik temperature (NTC 20kQ) - 280 mm-kom 2
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ)- kom 1
Prutusmrzavajući termostat-kom 1
diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3
diferencijalni osjetnik tlaka (100 - 1000 Pa)-kom 2
proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V)-kom 1
elektromotorni pogon žaluzina (230V ; 20Nm ; on/off)-kom 2
troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN32, kvs16-kom1
Holender spojnica DN32-kom 3
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 300N-kom2
|  | komplet | 1
7.8 | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju sustava K3. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komore i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom.Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za vanjsku ugradnju u zaštiti IP66. Uvodnice su s donje strane, a isporučuje se s duplim vratima, krovom za zaštitu od vanjskih utjecaja, elektro grijačima, prisilnom ventilacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za dva motora ventilatora, recirkulacijsku pumpu grijača, četiri PPZ-e.
| napomena: Frekventni regulatori se ugrađuju unutar klima komore. El.ormar treba montirati na postolje minimalne visine 30cm. | komplet | 1
7.9 | Slog DDC elemenata automatske regulacije te elemenata u polju klima komore "K6":
mikroprocesorski LONworks regulator-kom 1
operatorski panel-kom 1
modul analognih izlaznih signala ( 8 x AO)-kom 1
modul digitalnih ulaznih signala ( 12 x DI )-kom 1
Kućište sa rednim stezaljkama modula 821-822A-kom 1
Kućište sa rednim stezaljkama modula 823A-kom 1
transformator 24Vac-kom 1
kanalni osjetnik temperature (NTC 20kQ) - 280 mm-kom 2
vanjski osjetnik temperature (NTC 20kQ)-kom 1
Prutusmrzavajući termostat-kom 1
diferencijalni presostat (40-400 Pa)-kom 3
diferencijalni osjetnik tlaka (100 - 1000 Pa)-kom 2
proporcionalni elektromotorni pogon žaluzina (0-10V ; 20Nm ; 24V) -kom 4
elektromotorni pogon žaluzina (230V ; 20Nm ; on/off)-kom 2
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs4-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Troputni regulacijski ventil (navojni spoj) PN16, DN25, kvs10-kom 1
Holender spojnica DN25-kom 3
Elektromotorni pogon ventila 24V, 0- 10V, 300N-kom 2
|  | komplet | 1
7.10 | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju sustava K6. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače klima komore i priprema komplente međuveze sa DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je samostoječe izvedbe za vanjsku ugradnju u zaštiti IP66. Uvodnice su s donje strane, a isporučuje se s duplim vratima, krovom za zaštitu od vanjskih utjecaja, elektro grijačima, prisilnom ventilacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača
prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na unutarnjim vratima ormara (grafička aplikacija). El.ormar osigurava napajanje i zaštitu za dva motora ventilatora, recirkulacijsku pumpu grijača, dvije PPZ-e.
| napomena: Frekventni regulatori se ugrađuju unutar klima komore. El.ormar treba montirati na postolje minimalne visine 30cm. | komplet | 1
11 | Aksijalni ventilator
| dobava 350 m3/h tot. tlak 15 Pa | kom | 1
| dobava 140-210 m3/h tot. tlak 15 Pa | kom | 4
| dobava 80 m3/h tot. tlak 15 Pa | kom | 4
12. | Radijalni cijevni ventilator za ugradnju u limeni spiro kanal,termički i zvučno izoliran. uključivo s jedrenim platnima.Sve atestirano.
| dobava 1280 m3/h tot.tlak 200 Pa | komplet | 1
dobava 410-620 m3/h
| tot.tlak 130-290 Pa | komplet | 6
| dobava 230-300 m3/h tot.tlak 200-280 Pa | komplet | 2
| dobava 140-160 m3/h tot.tlak 140-150 Pa | komplet | 2
| dobava 250 m3/h tot.tlak 200 Pa | komplet | 1
13. | Električni grijač s integriranim temperaturnim upravljačem
| snaga N=6 kW tzul=+5° C tziz=+20° C | komplet | 1
14. | Kutija s filterom | kom | 1
15. | Nepovratna zaklopka | kom | 6
16. | Kanalski osjetnik | kom | 1
17. | Prostorni osjetnik | kom | 1
18. | Elektronski regulator broja okretaja
| za radijalni cijevni ventilator | kom | 12
19. | Protupožarna zaklopka s toplinskim i daljinskim aktiviranjem i s elektromotornim pogonom s povratnom oprugom ,klase otpornosti na požar 90 min.dim.
| 1120x250x600 mm | kom | 2
| 900x200x600 mm | kom | 2
| 710x200x600 mm | kom | 2
| 900x200x400 mm | kom | 2
| 710x200x400 mm | kom | 2
| 630x250x400 mm | kom | 2
| 630x200x400 mm | kom | 1
| 450x315x400 mm | kom | 1
20. | Kvadratni stropni distributer za dovod zraka s horizontalnim priključkom za zrak i zvučnom izolacijom,bijele boje(RAL 9010)
| 500/ fi 248 | kom | 15
| 400/ fi 198 | kom | 47
| 310/ fi 158 | kom | 6
21. | Kvadratni stropni distributer za odvod zraka s horizontalnim priključkom za zrak i zvučnom izolacijom,bijele boje(RAL 9010)
| 500/ fi 248 | kom | 37
| 400/ fi 198 | kom | 22
22. | Priključna kutija dim.471x360 mm s filterom H13,regulacijskom
| zaklopkom i istrujnim kvadratnim distributerom zraka dim.510 | kom | 2
23. | Odsisna operacijska rešetka iz inoxa s filterom G4 dim.525x225 mm i finom inox mrežicom | kom | 1
24. | Aluminijska istrujna rešetka s 2 reda pojedinačno podesivih lamela i leptirastom zaklopkom
| 1025x225 mm | kom | 1
| 825x225 mm | kom | 1
25. | Prestrujna rešetka za ugradnju u vrata s protuokvirom,debljina vrata u granicama 43-65 mm,ali nepoznata
| 825x225 mm | kom | 1
| 625x325 mm | kom | 1
| 625x225 mm | kom | 2
| 525x225 mm | kom | 4
| 525x125 mm | kom | 2
| 425x325 mm | kom | 1
| 425x225 mm | kom | 21
| 425x125 mm | kom | 14
| 325x225 mm | kom | 1
26. | Aluminijska fiksna žaluzija s zaštitnom mrežicom
| 697x397 mm | kom | 1
| 497x397 mm | kom | 1
27. | Pretlačna žaluzija
| 400x240 mm | kom | 1
28. | Kvadratna plastična vanjska žaluzija dim.
| 250x250 mm | kom | 3
| 200x200 mm | kom | 12
29. | Zračni ventil za odsis zraka
| fi 100 | kom | 48
| fi 160 | kom | 2
30. | Nepovratna zaklopka
| fi 200 | kom | 1
| fi 160 | kom | 2
31. | Fleksibilne izolirane cijevi za dovod zraka,
| fi 248 mm | m | 20
| fi 198 mm | m | 60
| fi158 mm | m | 10
32. | Fleksibilne neizolirane cijevi za odvod zraka
| fi 248 mm | m | 50
| fi 198 mm | m | 30
33. | a) Limeni kanali za zrak izvedeni iz pocinčanog lima debljine 0,5 mm do širine kanala 250 mm, 0,75 mm do1000 mm i 1 mm - do 1500 mm i 1,25 mm - iznad 1500 mm. dulja staranica od 300 mm ojačana savijanjem (ili slično) uključivo prirubnice, koljena sa skretnim limovima i fazonskim komadima izrađeni prema - Prilogu br. regulacijske zaklopke s mehanizmom za fiksiranje, kontrolni otvori bez zavjesnog i pričvrsnog materijala. | kg | 5100
| b) Limeni fazonski komadi za zrak izvedeni iz pocinčanog lima debljine 0,5 mm do širine 250-0,75 mm, do1000 mm i 1 mm - do 1500 mm i 1,25 mm – iznad 1500 mm. dulja staranica od 300 mm ojačana savijanjem (ili slično) uključivo prirubnice | kg | 3400
34. | Spiro cijevi sa fazonskim komadima i spojnim priborom
| fi 315 | m | 20
| fi 200 | m | 52
| fi 160 | m | 70
| fi 125 | m | 5
| fi 110 | m | 10
35. | Rezervni filterski uložak za komoru | kom | 60
36. | Rezervni komplet remena za ventilatore | kom | 24
37. | Postolje za ugradnju klima komora izrađeno iz čeličnih profila U10,visine 400 mm | kg | 2500
38. | Čelični profili za vođenje kanala po krovu L40x40x4 | kg | 250
39. | Izolacija limenih kanala u objektu tervolom i ojačanom al.folijom debljine 35 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102 (negoriva i atestom)dodatno obložena al.limom | m2 | 350
40. | Izolacija limenih kanala u vanjskom prostoru armaflexom 19mm i tervolom s ojačanom al.folijom debljine 35 mm klase negorivosti A1 prema DIN 4102(negoriva i atestom) i dodatno obložena al.limom | m2 | 600
41 | Čišćenje svih metalnih dijelova i ispiranje desoksidantom,te ličenjem 2x temeljnom bojom 2x bijelim liksalom | m2 | 40
42. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) | komplet | 1
43. | Troškovi ovlaštenog sevisera proizvođača uređaja za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relavantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao i dr. | komplet | 1
44. | Regulacija svih regulacijskih elemenata ugrađenih na sustavu ventilacije prije i ispitivanje funkcionalnosti cijelokupnog sustava ventilacije od ovlaštene ustanove | komplet | 1
45. | Mjerenje mikroklime od stručne ustanove | komplet | 1
UKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO:
OPASKA:Razvod cjevne mreže tople,vode i armature dati su u troškovniku 7.7.Razvod cjevne mreže tople i hladne vode za klima komore
7.5.KONDICIONIRANJE ZRAKA
1. | Autonomni klima uređaj u VRF sustavu,zrak-zrak,grijanje i hlađenje, funkcionalno jedinstven,za sustav 1 sastojeći se od jedne vanjske jedinice i 7 unutarnjih jedinica,za sustav 2 od jedne vanjske jedinice i 8 unutarnjih jedinica za sustav 3 od jedne vanjske jedinice i 13 unutarnjih jedinica, za sustav 4 od jedne vanjske jedinice i 11 unutarnjih jedinica i za sustav 5 od jedne vanjske jedinice i 4 unutarnje jedinice, spojenih svaki na jedan cirkulacijski krug i upravljani individualno odabrani prema katalogu proizvođača
-Vanjska jedinica odgovarajuće izrađena i zaštićena protiv vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorom i zrakom hlađenim kondenzatorom te svim potrebnim elementima za zaštitu,kontrolu, regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R410A.
-Unutarnja jedinica 1-smjerne kazetne izvedbe predviđene za hlađenje,grijanje i distribuciju zraka,dvobrzinskim elektromotorom,izmjenjivačem te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i tempe-rature,uključivo upravljački uređaj, rezervni komplet filtara i kompletni standardni pribor(kutne šablone za cijevi,drenažna cijev,izolirani pri-čvrsni elementi,kartonska ploča, drenažna cijevna spojnica)
SUSTAV 1
| -vanjska jedinica Qh/Qg=22,4/25 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 7
SUSTAV 2
| -vanjska jedinica Qh/Qg=22,/25 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 8
SUSTAV 3
| -vanjska jedinica Qh/Qg=33,5/37,5 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 13
SUSTAV 4
| -vanjska jedinica Qh/Qg=28/31,5 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 11
SUSTAV 5
| -vanjska jedinica Qh/Qg=12,1/12,5 kW | kom | 1
| -unutarnja jedinica Qh/Qg=2,8/3,2 kW | kom | 4
Općenito:
Vanjska jedinica i sve unutarnje jedinice su potpuno kompletirane do potpune pogonsko-funkcionalne sposobnosti i tvornički ispitane, uključivo unutarnje cijevno povezane i električki ožičene te napunjene rashladnim medijem R 410A.
2. | Klima uređaj u SPLIT sustavu za cjelogodišnji rad hlađenj sastojeći se od jedne vanjske zrakom hlađene kompresorske jedinice odgovarajuće izvedena i zaštićena protiv vremenskih utjecaja i jednom unutarnjom jedinicom(kazetne izvedbe) s direktnom ekspanzijom za hlađenje i distribuciju zraka u prostor s ugrađenim ventilatorom, izmjenjivačem,te svim potrebnim elementima za zaštitu,kontrolu i regulaciju uređaja,uključivo upravljački uređaj, rezervni komplet filtera i kompletni pribor. Rashladni medij R410a.
- vanjska jedinica rashladni učin 5 kW
- unutarnja jedinica rashladni učin 5 kW
|  | komplet | 1
3. | Panel za ugradnju kazetnih uređaja
| dim.1230/800/220 mm | kom | 44
4. | Bakreni spojni elementi sa izolacijom
| 11/8" - 5/8" | kom | 8
| 3/4" - 1/4" | kom | 70
5. | Signalni kabel tip LIYC 2x1 mm2 | m | 500
6. | Daljinski žičani upravljač s timerom za upravljanje unutarnjim jedinicama | kom | 44
7. | Bakrene cijevi kvalitete za rashladni medij R410a,specijalno očišćene i osušene, uključivo potreban broj bakrenih koljena 90°, te sa toplinskom izolacijom(negorivom i atestom)
| fi 28,6x1,2 mm (11/8") | m | 15
| fi 22x1,0 mm (7/8") | m | 25
| fi 19,1x1,0 mm (3/4") | m | 60
| fi 15,9x1,0 mm(5/8") | m | 160
| fi 12,7x0,9 mm(1/2") | m | 230
| fi 9,5x0,8 mm(3/8") | m | 300
| fi 6,4x0,8 mm(1/4") | m | 160
8. | a) PVC cijev za odvod kondenzata
| fi 50 mm | m | 35
| fi 40 mm | m | 50
| fi 32 mm | m | 130
| fi 25 mm | m | 160
b) Izolacija PVC cijevi za odvod kondenzata sa Izolacijom kao AF armaflex 19mm
| fi 50 mm | m | 35
| fi 40 mm | m | 50
| fi 32 mm | m | 130
| fi 25 mm | m | 160
9. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) | komplet | 1
10. | Montaža navedenog materijala i opreme do potpune pogonske sposobnosti i valjana regulacija | komplet | 1
11. | Troškovi ovlaštenog sevisera proizvođača klima uređaja za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relavantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao i dr. | komplet | 1
UKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO:
7.6.RASHLADNI SUSTAV
1. | Rashladnik vode s hidrauličkim modulom za vanjsku ugradnju sastojeći se od kompresora,isparivača i zrakom hlađenog kondenzatora
| izvedba tiha LN rashladni učinak 170,45 kW temp.okoline +32 ° C ul.temp.hladne vode +12 ° C izl.temp.hladne vode + 7 ° C nivo buke na 10 m 51 dB mješavina glikola i vode 30:70 % radni medij R410A kompletan sa spremnikom rashladne vode sadržaja 250 lit, centrifugalnom pumpom tipa 42,membranskom ekspanzijskom posudom sadržaja 18 lit i sigurnosnim ventilom,zapornom,mjernom i sigurnosnom armaturom za normalni rad,komandnim ormarom,daljinskim upravljanjem,relejnom karticom,mikroprocesorom, i termostatom protiv smrzavanja | komplet | 1
2. | Rashladnik vode s hidrauličkim modulom za vanjsku ugradnju sastojeći se od kompresora,isparivača i zrakom hlađenog kondenzatora ili jednakovrijedni izvedba tiha LN
| rashladni učinak 27,21 kW temp.okoline +32 ° C ul.temp.hladne vode +12 ° C izl.temp.hladne vode + 7 ° C nivo buke na 10 m 41 dB mješavina glikola i vode 30:70 % radni medij R410A kompletan sa spremnikom rashladne vode sadržaja 150 lit, centrifugalnom pumpom tipa 44,membranskom ekspanzijskom posudom sadržaja 8 lit i sigurnosnim ventilom,zapornom,mjernom i sigurnosnom armaturom za normalni rad,komandnim ormarom,daljinskim upravljanjem,relejnom karticom,mikroprocesorom, i termostatom protiv smrzavanja, | komplet | 1
3. | Anivibracijske podloške za rahladnike vode
| P 25 50x700(za st.1) | kom | 8
| P 25 50x150(za st.2) | kom | 4
4. | Hladna tlačna proba na 6 bara, funnkcionalna proba u trajanju od 8 dana, fina regulacija, tokom ljetnih mjeseci, obuka ljudstva, shema uređaja s uputama za rad ostakljena i uramljena na vidnom mjestu. | komplet | 1
5. | Troškovi ovlaštenog sevisera proizvođača rashladnika vode za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relavantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao i dr. | komplet | 1
UKUPNO:
+ PDV
SVEUKUPNO:
OPASKA:Razvod cjevne mreže hladne,vode i armature dati su u troškovniku 7.7.Razvod cjevne mreže tople i hladne vode za klima komore
7.7.RAZVOD CJEVNE MREŽE TOPLE I HLADNE VODE ZA KLIMA KOMORE
1. | Cirkulacijska pumpa grijača klima komore
| protok 1400 lit/h man.tlak 33 kPa | kom | 1
| protok 500-1100 lit/h man.tlak 19-24 kPa | kom | 5
2. | Kompenzator vibracija NP 16 s prirubnicama, protuprirubnicama,brtvilom, vijcima i maticama NO 100 | kom | 2
3. | Kompenzator vibracija NP 16 na navoj, NO 40 | kom | 2
4. | Kuglasta slavina NP 16 s prirubnicama,
| protuprirubnicama,brtvilom,vijcima i maticama NO 100 | kom | 2
5. | Kuglasta slavina NP 16 na navoj
| NO 50 | kom | 6
| NO 40 | kom | 6
| NO 32 | kom | 12
| NO 25 | kom | 15
| NO 20 | kom | 5
6. | Kuglasta slavina s pipcem za ispust NP 16 na navoj
| NO 50 | kom | 2
| NO 32 | kom | 2
7. | Mjedeni regulacijsko-zaporni ventil
| NO 50 | kom | 1
| NO 32 | kom | 1
8. | Mjedeni odbojni ventil NP 16 na navoj
| NO 32 | kom | 2
| NO 25 | kom | 3
| NO 20 | kom | 1
9. | Mjedeni hvatač nečistoće NP 16
| NO 50 | kom | 3
| NO 40 | kom | 2
| NO 32 | kom | 3
| NO 25 | kom | 3
| NO 20 | kom | 1
10. | Slavina za punjenje i pražnjenje NO 20 | kom | 24
11. | Crne bešavne cijevi prema HRN C.B5.221
| NO 100(fi 114,3x3,6) | m | 18
12. | a)Bakrene cijevi
| fi 76x1,5 mm | m | 15
| fi 54x1,5 mm | m | 145
| fi 42x1,5 mm | m | 130
| fi 35x1,5 mm | m | 105
| fi 28x1,2 mm | m | 60
| fi 22x1,2 mm | m | 30
| b) Fitinzi Cu razni (MS prijelazi,Cu koljena,T komadi,redukcije, obilazi…) potrebni Za montažu a nisu sadržani u stavci cijevi u iznosu od 40% st.6a | komplet | 1
13. | Izolacija razvodnih cijevi tople vode sa staklenom vunom i al.limom debljine 40 mm za cijevi do NO65, debljine 60 mm od NO80-NO100 | m2 | 130
14. | Visoko fleksibilna izolacija razvoda cijevi hladne vode na krovu (klase B1 prema DIN 4102) tipskom izolacijom iz elastomene pjene na bazi sintetičkog kaučuka s optorom prema difuziji vodene pare i niskom toplinskom vodljivosti i dodatno obložene s al.limom za slijedeće dim.cijevi
| fi 114(d=31,5 mm ) | m | 18
| fi 76(d=30,0 mm ) | m | 15
| fi 54(d=28,5 mm ) | m | 70
| fi 42(d=27,0 mm ) | m | 95
| fi 35(d=27,0 mm ) | m | 15
15. | Odzračna posuda izrađena iz čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 NO 100(f 114,3x3,6)x 150 mm | kom | 1
| uključivo, -automatski ordzračni ventil NO 10 | kom | 1
| -kuglasta slavina na navoj NO 15 | kom | 1
| -čelična šavna cijev NO 15 | m | 2
|  | komplet | 4
16. | Termometar 0-130° C kutni u mjedenom tuljku | kom | 24
17. | Dvostruko ličenje, pričvrsnica, konzola ovjesnica, temeljnom bojom. | m | 10
18. | Dvostruko ličenje, pričvrsnica, konzola ovjesnica, bijelim luksalom otpornim na toplinu. | m2 | 10
19. | Brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) | komplet | 1
20. | Obilježavanje cjevovoda, plastičnim natpisom | komplet | 1
21. | Hladna tlačna proba na 6 bar i topla proba, te regulacija instalacije. Pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije čistom vodom | komplet | 1
U K U P N O:
PDV
SVEUKUPNO:
7.8.DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1. | a) Demontaža i ponovna montaža na novu visinu instalacije parovoda u instalacijskom kanalu koji se spušta radi izvedbe dogradnje, uz sve potrebne predradnje. Ukupna dužina parovoda koji je potrebno izmjestiti, odnosno spustiti na novu visinu je cca 25 m. | komplet | 1
| b) Koljena, fazonski komadi redukcije, obilazi i sl. potrebni za montažu a nisu sadržani u stavci cijevi u iznosu od 40% st. | komplet | 1
2. | Demontaža postojećih sustava klimatizacije i ventilacije u hitnom bolničkom prijemu u prizemlju i u odjelu dijalize na 1.katu,te odvoz na skladište sekundarnih sirovina na udaljenosti do 15 km | komplet | 1
3. | Demontaža postojećih radijatora i cijevne mreže, u hitnom bolničkom prijemu, u administrativnom dijelu jugoistoćnog objekta u prizemlju i u odjelu dijalize na 1.katu,te odvoz na skladište sekundarnih sirovina na udaljenosti do 15 km | komplet | 1
4. | Demontaža postojećih ventilacijskih kanala, vanjske klima jedinice KKT, krovnih ventilatora i cijevi na postojećem krovu zgrade CT-a,te premještanje i montaža istih iznad novog krova. | komplet | 1
5. | Odvoz neupotrebljive demontirane termičke izolacije na gradsku planirku na udaljenosti do 15 km uz nadoknadu troškova deponiranja. | komplet | 1
U K U P N O:
PDV
SVEUKUPNO:
REKAPITULACIJA:
7.1 | RADIJATORSKO GRIJANJE
7.2 | ZRAČNE ZAVJESE
7.3 | TOPLINSKA STANICA
7.4 | KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA
7.5 | KONDICIONIRANJE ZRAKA
7.6 | RASHLADNI SUSTAV
7.7 | RAZVOD CJEVNE MREŽE TOPLE I HLADNE VODE ZA KLIMAKOMORE
7.8 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
UKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO:

## STROJARSKE INST.-MED. PLINO
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK MEDICINSKI PLINOVI | Projektant:MILAN ČALIĆ,ing.stroj. |  |  | ožujak, 2014.
7. | TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI:
Dimenzije za sve elemente opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta.
U cijenu svih stavaka uključena je dobava, izrada, montaža i postava do pune
uporabljivosti elementa uključivo sav rad, potrebni materijal, okov i spojna sredstva.
Kao dokaz usklađenosti sa specificiranim materijalom u troškovniku, ponuditelj je dužan
obvezno dostaviti sljedeće dokumente:
katalog sa opisom i fotografijom svih ponuđenih proizvoda, iz kojeg su vidljive sve tražene
karakteristike proizvoda predmeta nabave,
Isporučitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa.
u ugovorenu cijenu.
Isporučitelj je dužan prilikom isporuke, montaže i razmještaja opreme u okviru ugovorene
cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti investitora o početku radova. Od tog trenutka pa
do primopredaje opreme, isporučitelj je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze u
građevini.
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih
materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan
način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite
od požara. Ukoliko se isporučitelj ne pridržava ovih pravila može mu se zabraniti daljnji
rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Troškovi zaštite uračunati su u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno
izvedenih radova, isporučitelj je dužan oštećenja otkloniti o svom trošku dovesti u stanje
prije oštećenja.
Jednakovrijedni proizvodi moraju zadovoljiti
opisane minimalne karakteristike i mora postojati
međusobna kompatibilnost.
Zbrinjavanje otpada obaveza je izvoditelja radova.
Po završetku montaže i razmještaja opreme i u toku radova isporučitelj je dužan čistiti
prostor i susjedne prostore.
Ovi opći uvjeti i grafički prilozi sastavni su dio opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Sve eventualne nejasnoće rješiti u dogovoru s projektantom.
7.1. | 1.RAZVOD MEDIJA I ZIDNI PRIKLJUČCI
7.1.1. | RAZVOD KISIKA I ZIDNI PRIKLJUČCI
1. | Specijalne tvrde cijevi za razvod kisika.
Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom.
Kvaliteta cijevi prema HR EN ISO 7396 i DIN 13 348 Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Ponudi priložiti CE certifikat koji potvrđuje sukladnost s normom ISO 7396-EN 1
| Ø 8x1 | m | 210
| Ø 12x1 | m | 460
| Ø 15x1 | m | 110
| Ø 22x1 | m | 40
| Ø 28x1,5 | m | 45
2. | Svi potrebni spojni dijelovi od bakra DIN 2857, DIN 2859, DIN 2861, DIN 2863, predviđenih za spajanje lemljenjem, a sastoje se iz:
-cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija. Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803. Materijal za učvršćivanje sastoji se iz:
| - gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za uzemljenje, vijaka, tipla za vijak. Paušalno 40% vrijednosti Cu-cijevi. | komplet | 1
3. | Sigurnosni zidni priključci prema normama HR EN ISO 7396 i DIN 13260-2, za montažu u zid (podžbukno). Izvedba je s dvostepenim položajem fiksiranja, a sastoji se od:
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8x1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim, unutarnjim osiguračem vrste medija
| - utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača,rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32 - pokrivne pločice od bijele plastike.Pokrivne pličice od bijele plastike | komplet | 79
4. | Spajanje novog cjevovoda na postojeći cjevovod,uključivo tlačna proba | komplet | 1
5. | Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi HR EN ISO 7396. | komplet | 1
6. | Ispitivanje priključaka prema protokolu isporučioca opreme. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.2. | RAZVOD KOMPRIMIRANOG ZRAKA(5 bara) I ZIDNI PRIKLJUČCI
1. | Specijalne tvrde cijevi za razvod komprimiranog zraka.
Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom.
Kvaliteta cijevi prema HR EN ISO 7396 i DIN 13 348
Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Ponudi priložiti CE certifikat koji potvrđuje sukladnost s normom EN ISO 7396-1
| Ø 8x1 | m | 250
| Ø 12x1 | m | 210
| Ø 15x1 | m | 120
| Ø 22x1 | m | 40
| Ø 28x1,5 | m | 45
2. | Svi potrebni spojni dijelovi od bakra DIN 2857, DIN 2859, DIN 2861, DIN 2863, predviđenih za spajanje lemljenjem, a sastoje se iz:
-cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija.
Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803. Materijal za učvršćivanje sastoji se iz:
| -gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za uzemljenje, vijaka, tipla za vijak. Paušalno 40% vrijednosti Cu-cijevi. | komplet | 1
3. | Sigurnosni zidni priključci prema normama HR EN ISO 7396 i DIN 13260-2, za montažu u zid (podžbukno). Izvedba je s dvostepenim položajem fiksiranja, a sastoji se od:
-plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8x1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim, unutarnjim osiguračem vrste medija
-utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32
| -pokrivne pločice od bijele plastike. '- pokrivne pločice od bijele plastike. | komplet | 56
4. | Spajanje novog cjevovoda na postojeći cjevovod,uključivo tlačna proba. | komplet | 1
5. | Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi HR EN ISO 7396. | komplet | 1
6. | Ispitivanje priključaka prema protokolu isporučioca opreme. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.3. | RAZVOD VAKUUMA I ZIDNI PRIKLJUČCI
1. | Specijalne tvrde cijevi za razvod vakuuma.
Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom.
Kvaliteta cijevi prema HR EN ISO 7396 i DIN 13 348
Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Ponudi priložiti CE certifikat koji potvrđuje sukladnost s normom EN ISO 7396-1
| Ø 8x1 | m | 180
| Ø 12x1 | m | 210
| Ø 15x1 | m | 130
| Ø 22x1 | m | 35
| Ø 28x1,5 | m | 45
2. | Svi potrebni spojni dijeloviva od bakra DIN 2857, DIN 2859, DIN 2861, DIN 2863, predviđenih za spajanje lemljenjem, a sastoje se iz:
-cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija.
Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803.
Materijal za učvršćivanje sastoji se iz:
| -gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za uzemljenje, vijaka, tipla za vijak. Paušalno 40% vrijednosti Cu-cijevi. | komplet | 1
3. | Sigurnosni zidni priključci prema normama HR EN ISO 7396 i DIN 13260-2, za montažu u zid (podžbukno). Izvedba je s dvostepenim položajem fiksiranja, a sastoji se od:
-plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8x1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim, unutarnjim osiguračem vrste medija
-utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32
| -pokrivne pločice od bijele plastike. '- pokrivne pločice od bijele plastike. | komplet | 63
4. | Spajanje novog cjevovoda na postojeći cjevovod , uključivo tlačna proba. | komplet | 1
5. | Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi HR EN ISO 7396. | komplet | 1
6. | Ispitivanje priključaka prema protokolu isporučioca opreme. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.4. | RAZVOD DUŠIČNOG OKSIDULA I ZIDNI PRIKLJUČCI
1. | Specijalne tvrde cijevi za razvod dušičnog oksidula.
Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom.
Kvaliteta cijevi prema HR EN ISO 7396 i DIN 13 348
Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Ponudi priložiti CE certifikat koji potvrđuje sukladnost s normom EN ISO 7396-1
| Ø 8x1 | m | 70
| Ø 12x1 | m | 90
2. | Svi potrebni spojni dijelovi od bakra DIN 2857, DIN 2859, DIN 2861, DIN 2863, predviđenih za spajanje lemljenjem, a sastoje se iz:
-cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija.
Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803.
Materijal za učvršćivanje sastoji se iz:
| -gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za uzemljenje, vijaka, tipla za vijak. Paušalno 40% vrijednosti Cu-cijevi. komplet 1 | komplet | 1
3. | Sigurnosni zidni priključci prema normama HR EN ISO 7396 i DIN 13260-2, za montažu u zid (podžbukno). Izvedba je s dvostepenim položajem fiksiranja, a sastoji se od:
-plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8x1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim, unutarnjim osiguračem vrste medija
-utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32
| -pokrivne pločice od bijele plastike. '- pokrivne pločice od bijele plastike. | komplet | 7
4. | Spajanje novog cjevovoda na postojeći cjevovod, uključivo tlačna proba. | komplet | 1
5. | Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi HR EN ISO 7396. | komplet | 1
6. | Ispitivanje priključaka prema protokolu isporučioca opreme. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.5. | RAZVOD ODSISA ANESTEZIOLOŠKIH PLINOVA I ZIDNI PRIKLJUČCI
1. | Specijalne tvrde cijevi i za razvod odsis anestezioloških plinova
Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost, odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom.
Kvaliteta cijevi prema HR EN ISO 7396 i DIN 13 348
Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Ponudi priložiti CE certifikat koji potvrđuje sukladnost s normom EN ISO 7396-1
| Ø 22x1 | m | 30
| Ø 28x1,5 | m | 20
| Ø 35x1,5 | m | 10
2. | Svi potrebni spojni dijeloviod bakra DIN 2857, DIN 2859, DIN 2861, DIN 2863, predviđenih za spajanje lemljenjem, a sastoji se iz:
-cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija.
Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803.
Materijal za učvršćivanje sastoji se iz:
| - gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za uzemljenje, vijaka, tipla za vijak. Paušalno 40% vrijednosti Cu-cijevi. | komplet | 1
3. | Dobava sigurnosnih zidnih priključaka prema normama HR EN ISO 7396 i DIN 13260-2, za montažu u zid (podžbukno). Izvedba je s dvostepenim položajem fiksiranja, a sastoji se od:
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8x1, i 15x1 elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim unutarnjim osiguračem vrste medija
- utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32
| - pokrivne pločice od bijele plastike. '- pokrivne pločice od bijele plastike. | komplet | 7
4. | Tlačna proba. | komplet | 1
5. | Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi HR EN ISO 7396. | komplet | 1
6. | Ispitivanje priključaka prema protokolu isporučioca opreme. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.6. | KONTROLNI ZAPORNI ORMAR SA UGRAĐENOM SIGNALIZACIJOM
1. | Kontrolno-zaporni ormar sa zapornom armaturom i mikroprocesorskim manometrima za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema HR EN ISO 7396-1, za podžbuknu ugradnju,a sastoji se od:
- ugradbenog dijela od nerđajučeg lima sa elementom za korekciju dubine ugradnje manometara, s mogućnosti ugradnje do 5 plinova - ugradbenog dijela od nerđajučeg lima sa elementom za korekciju dubine ugradnje manometara, mogućnosti ugradnje do 5 plinova
-poklopca ormarića sa bravom, koja se može jednostavno izbiti u slučaju nesreće te kasnije vratiti upotrebom ključa ovlaštenog osoblja
-zapornih ventila za specifični medij, sa fizički odvojenim NIST servisnim priključcima za bocu u slučaju nesreće, prema HR EN ISO 7396-1.
-manometara za svaki pojedini medij, s elektroničkim senzorom
-električnog signala opomene koji optički i akustički signalizira devijaciju od 20% radnog tlaka, prema vrsti plina
-ugrađenog transformatora 30 W za signalizaciju, sa ugrađenim ispravljačem istosmjerne struje 220V/12V, sa osiguračem i priključnim stezaljkama, direktni priključak na el. mrežu 220 V (3x1,5mm2) i potencijal (1 x2,5mm2).
-omogućena vizualna kontrola manometara na vratima ormara i u slučaju nestanka el. energije.
Ormar mora biti vatrootporan u požaru do 90 minuta (F 90).
Uz ponudu priložiti certifikat zadovoljavanja normi EN1363-1 i EN1364-1 Ormar mora biti vatrootporan u požaru do 90 minuta (F 90). Uz ponudu priložiti certifikat zadovoljavanja normi EN1363-1 i EN1364-1
| Ormarić za 1 plin (O2) | komplet | 1
| Ormarić za 3 plina (O2-KZ5-Vak) | komplet | 2
| Ormarić za 4 plina (O2-KZ5-N2O-Vak) | komplet | 3
2. | Priključak sa odgovarajućim razvodom cijevi pojedinih medija
| prema detaljnom izvedbenom rješenju isporučioca opreme. | komplet | 1
3. | Fina regulacija osjetljivosti senzora. Funkcionalno ispitivanje ventilskih blokova i alarmno signalnog uređaja. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1-7. | VENTILI ZA ZATVARANJE HORIZONTALNOG CIJEVOVODA NA VERTIKALAMA
1. | Kuglasti ventil za medicinski komprimirani zrak, nazivnog tlaka PN 25, s opcijom zaključavanja ventila u otvorenom i zatvorenom položaju, uključivo holenderi, slijedećih dimenzija:
| DN 10 (G3/8") | kom | 11
| DN 20 (G3/4") | kom | 2
| DN 32 (G114") | kom | 4
| DN 40 (G11/2") | kom | 2
2. | .Ugradnja naprijed navedenog materijala, uključivo tlačna proba. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.8. | ZAVRŠNO ISPITIVANJE - ATESTIRANJE
1. | Ispitivanje radnog stanja obzirom na količinu, pritisak, vrstu plina, za predmetni sustav medicinskih plinova, od ovlaštenog stručnjaka i tvrtke. O svemu izdati punovažeći atest. | komplet | 1
UKUPNO:
7.1.9. | ZAŠTITNA CIJEV
1. | Zaštitna cijev za prolaz medicinskih plinova kroz toplinsku stanicu izrađena iz čelične bešavne cijevi izolirana sa staklenom vunom debljine 60 mm i al.limom,dužine 8 m dim.
| NO150(159x4,5) | kom | 1
UKUPNO:
7.1.10. | FIKSNA Ž ALUZIJA
1. | Plastična fiksna žaluzija 250x250 mm | kom | 4
UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
7.1.1. | Razvod kisika i zidni priključci
7.1.2. | Razvod komprimiranog zraka i zidni priključci (5 bara)
7.1.3. | Razvod vakuuma i zidni priključci
7.1.4. | Razvod dušičnog oksidula i zidni priključci
7.1.5. | Razvod odsisa anestezioloških plinova i zidni priključci
7.1.6. | Kontrolni zaporni ormar sa ugrađenom signalizacijom
7.1.7. | Ventili za zatvaranje horizontalnog cijevovoda na vertikalama
7.1.8. | Završno ispitivanje - atestiranje
7.1.9. | Zaštitna cijev
7.1.10. | Fiksna žaluzija
UKUPNO:
7.2. | OPREMA
1. | ZIDE UTIČNICE ZA SUBAKUTNE PACIJENTE
Utičnica za medicinske plinove (DIN norma, oznaka po ISO 32 standardu): 1x kisik, 1x vakum, 1x zrak
|  | komplet | 11
UKUPNO:
7.3 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE I OPREME
| 1.Demontaža postojeće instalacije medicinskih plinova i opreme,te odvoz na skladište sekundarnih sirovina na udaljenosti do 15 km | komplet | 1
UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
7.1. | RAZVOD MEDIJA I ZIDNI PRIKLJUČCI
7.2. | OPREMA
7.3. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE I OPREME
UKUPNO:
PDV
UKUPNO:
OPASKA:
-Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, te garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima.
-Ovim troškovnikom nije obuhvaćen utrošak el.energije i vode tokom probnog rada

## PROMETNICA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK PROMETNICA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
6. | TROŠKOVNIK - PROMETNICA
OPĆE NAPOMENE
Za izradu svih radova po ovom troškovniku, na području grada Zagreba izrađeni su Tehnički uvjeti koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske (revidirano prosinac 2001. g.), a na traženje Hrvatskih cesta.
Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka troškovnika za sve vrste radova. Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata.
One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su:
- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje,
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje terena u nožici nasipa na svaku stranu i uz pokose usjeka, uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično,
- kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Količina radova koje se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinski dnevnik ili knjigu.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom.
Eventualno potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvoðač radova.
Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanta, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima.
Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
Troškovi eventualnih zastoja zbog imovinsko-pravnih odnosa, neće se posebno obračunavati niti priznavati te trebaju biti ukalkulirani u cijenu ponuđenih radova.
I. PRIPREMNI RADOVI
1. | ISKOLČENJE TRASE
Stavka obuhvaća :
- iskolčenje trase, prijem poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima,
- osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju osovine i visine objekata,
- postavljanje poprečnih profila,
- tijekom rada izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova,
- u cijenu koštanja ulazi sav materijal i radna snaga.
|  | m' | 53 |  | 0
2. | ZASJECANJE POSTOJEĆEG ASFALTA
Ova stavka obuhvaća zasjecanje postojećeg asfalta na mjestima kontakta starog i novog kolnika, zajedno sa nabavom, dopremom i ugradnjom polimerizirane brtvene trake 4*1 cm. Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi: - pravilno zasjecanje postojećeg asfalta - utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji prema “Uputstvima IGH” viška materijala, - nabava, doprema i ugradnja polimerizirane brtvene trake dimenzija 4*1 cm na bazi plimernom modificiranog bitumena, na kontaktima starog i novog kolnika. Brtvenu traku treba ugraditi u potpunosti u skladu sa tehnologijom proizvođača.
|  | m' | 23 |  | 0
3. | RUŠENJE POSTOJEĆIH BETONSKI SLOJEVA PJEŠAČKOG HODNIKA
Ova stavka obuhvaća rušenje postojećih betonskih slojeva kolnika prosječne debljine cca 8 cm. Postojeće pješačke konstrukcije treba rušiti tako da teren nakon rušenja bude sposoban za funkcionalnu uporabu, koja se predviđa projektom, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.Rušenje treba obaviti posebno pažljivo da se ne bi oštetila metalna kućišta zatvarača, hidranti, betonska okna izvedena u kolniku. Radove uskladiti sa odabranom tehnologijom radova na instalacijama, te upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji koju osigurava izvođač.
|  | m2 | 651 |  | 0
4. | RUŠENJE POSTOJEĆE OGRADE
Ovom stavkom je obuhvaćeno:
- demontaža postojeće ograde
- rušenje betonskog zida i temelja
- utovar, istovar, prijevoz viška materijala od rušenja, na deponiji koji osigurava izvođač radova
- svi pripremni I pomoćni radovi, alati i materijali.
|  | m' | 18 |  | 0
5. | RUŠENJE POSTOJEĆIH ZIDOVA I STEPENICA
| Stavka obuhvaća : - rušenje AB zidiva i stepenica - utovar, istovar i prijevoz neupotrebljenog materijala na deponij koji osigurava izvođač - razastiranje istovarenog materijala. | m3 | 6 |  | 0
6. | RUŠENJE DRVEĆA
Ova stavka obuhvaća:
- siječenje stabala svih dimenzija,
- odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz,
- iskop korijenja i panjeva,
- utovar, odvoz i istovar sa planiranjem na deponij udaljen do 10 km viška materijala od rušenja,
- svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.
Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na susjednim objektima. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu, te izvesti zbijanje do potrebne zbijenosti.Obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 1-03.1.
| Rad se plaća po komadu porušenog stabla prema jediničnoj cijeni iz ugovornog troškovnika i ta je cijena puna naknada za sve postupke rada koji su navedeni u ovoj stavci. | kom | 6 |  | 0
7. | ZAŠTITA PODZEMNIH HIDRANATA, INSTALACIJSKIH KANALA, ŠKRINJICA I SL.
Stavka obuhvaća zaštitu svih postojećih podzemnih hidranata, instalacijskih kanala, škrinjica i sl. čiji položaj i stanje se neće mjenjati. Potrebno je vidljivo označiti položaj hidranta i instalacijskih kanala, zaštiti od mogučih oštečenja pri izvođenju radova, te po potrebi učvrstiti u koliko se izvode iskapanja u blizini instalacije.
|  | kom | 3 |  | 0
8. | PREMJEŠTANJE POSTOJEĆIH STUPOVA JR, PROMETNIH ZNAKOVA, HIDRANATA I ZAŠTITNIH STUPIĆA
Ova stavka obuhvaća vađenje i demontiranje stupa javne rasvjete, prometnih znakova, hidranata i zaštitnih stupića, i njihovo premještanje na novi položaj predviđen projektom.
Vađenje i demontiranje stupa javne rasvjete, prometnih znakova, hidranata i zaštitnih stupića , treba obaviti tako da se svi sastavni djelovi sačuvaju neoštečeni i da ih je moguće opet upotrijebiti.
Prije demontiranja, nadzorni inžinjer će dati izvođaću upute o tome koje dijelove stupa javne rasvjete, prometnih znakova, hidranata i zaštitnih stupića treba sačuvati, gdje ih treba skladištiti i kako ih treba zaštititi od propadanja.
U cijenu je uključen sav potreban rad, alat i materijal.
| - premještanje stupa javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
| - premještanje zaštitnih stupića | kom | 8 |  | 0
| - premještanje nadzemnih hidranata | kom | 1 |  | 0
| - premještanje prometnih znakova | kom | 1 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. DONJI STROJ
1. | ISKOP I UKLANJANJE ZEMLJANOG MATERIJALA
Iskop i uklanjanje zemljanog materijala C kategorije nakon prethodnog uklanjanja asfaltnih i betonskih dijelova kolničke konstrukcije u zoni kolnika do dubine 0,7 m računajući od kote nivelete postojećeg kolnika (st. 2.3. OTU, HRN U.E1.010). Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom
ili zahtjevom nadzornog inženjera u materijalu C kategorije, s odvozom materijala na deponiju, radove na čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina i komprimiranje zdravice posteljice na zbijenost Me = 20 MN/m2. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti na radu i sva potrebna
osiguranja psotojećih objekata i komunikacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum. Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i nagibima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Naročitu pažnju teba posvetiti iskopu oko postojećih instalacija. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji prema “Uputstvima” iz Knjige I, str.26. Predviđa se 20% ručnog iskopa i 80% strojnog iskopa.
| Količina iskopanog i uklonjenog materijala mjereno u sraslom stanju uz prosječnu cijenu bez obzira na stvarni udio ručnog i strojnog iskopa prema OTU 2-02. | m3 | 830 |  | 0
2. | IZRADA NASIPA OD ŠLJUNKA ILI KAMENOG MATERIJALA (DOLOMITA)
Ova stavka obuhvaća :
- dobavu i dopremu nasipnog materijala – šljunka ili kamenog materijala (dolomita)
- nasipavanje i razastiranje u slojevima od 30 cm,
- eventualno vlaženje i sušenje te zbijanje i planiranje u nasipu prema dimenzijama i nagibima datim u projektu.
Nasip ispod kolnika izvodi se od šljunka ili kamenog
materijala u slojevima čija se debljina određuje ovisno o vrsti materijala i nabijačima. Nabijanje treba izvoditi tako da se kod svakog sloja postigne ME = 25 MN/m2.
| količina nasipa mjeri se u nabijenom stanju na osnovu snimljenih profila | m3 | 73 |  | 0
3. | UREĐENJE POSTELJICE
Stavkom je predviđeno uređenje i zaštita posteljice do izrade nasipa ili tamponskog sloja. Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi:
- planiranje posteljice na projektom predviđene kote,
- rješenje odvodnje posteljice,
- sabijanje posteljice tako da se postigne zbijenost od 100% prema standardnom Proctorovom postupku, odnosno Ms = 25 MN/m2 za kamene materijale mjereno kružnom pločom r =30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala. U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.
| Obračun po m2 uređene posteljice. | m2 | 510 |  | 0
4. | NABAVA I UGRADNJA ZAMJENSKOG MATERIJALA
| Provodi se u slučaju nepovoljnog tla i nepostizanja tražene zbijenosti posteljice Ms=20MN/m2. Zamjenski materijal nanosi se u sloju od 25-30 cm u uvaljanom stanju (otpadni kameni materijal) . | m3 | 100 |  | 0
| II. DONJI STROJ UKUPNO: |  |  |  | 0
III. GORNJI STROJ
1. | IZRADA DONJEG NOSIVOG SLOJA PROMETNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA
Izradi donjeg nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedene, ispitane i po nadzornom inženjeru preuzetoj posteljici.
Za izradu ovog sloja mogu se upotrijebiti šljunčani ili drobljeni kameni materijali kao i mješavina.
Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti:
- kolnik Ms= 80 MN/m2
- parkir., pj. hodnik Ms=60 MN/m2
Ova stavka obuhvaća:
- pribavljanje atesta za materijal prije početka radova,
- dobavu, dovoz i istovar materijala,
- ugradbu materijala, zbijanje i planiranje,
- kontrolu ravnina i visina ugrađevnog sloja,
- sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavu atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja.
- kolnik i parkiralšte d=40 cm
- pj. površine d=30cm
|  | m3 | 253 |  | 0
2. | IZVEDBA KOLNIČKIH RUBNJAKA
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu gotovih betonskih rubnjaka C30/37, te razvoz rubnjaka po gradilištu,
- pripremu podloge, čišćenje kod podloge od cementne stabilizacije, otkop ili nasipavanje sa nabijanjem kod podloge od kamena,
- izrada i ugradnja betona C12/15 podloge i zaloge,
- polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa razmakom (spojnicom) do 1 cm,
- svi prijevozi i prijenosi betona i pomoćnog materijala,
- zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:4,
- njega betona,
- ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta.
- izrada upuštenog rubnjaka izvodi se okretanjem cestovnog rubnjaka,
| - cestovni rubnjaci 18/24 x 100 cm m’ | m' | 127 |  | 0
| - pješački rubnjaci 8/20 x 100 cm u m’ | m' | 28 |  | 0
3. | IZVEDBA BNS-a
Izvedbi donjeg nosivog sloja može se prići nakon ispitanog i po nadzornom inženjeru preuzetom donjem osivom sloju tampona.
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu i dopremu asfaltne mješavine,
- čišćenje i prskanje podloge za BNS,
- razastiranje, valjanje i njega BNS-a.
Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja.
| - kolnik BNS 22 C d=8,0 cm | m2 | 360 |  | 0
4. | IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA OD ASFALTBETONA
Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po nadzornom inženjeru preuzetom BNS-u ili veznom sloju.
Ova stavka obuhvaća: - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, - čišćenje i prskanje podloge za asfaltbeton, - razastiranje, valjanje i njega asfaltbetona.
Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja.
| - kolnik AB 11 = 4 cm | m2 | 360 |  | 0
5. | IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA PJEŠAČKE POVRŠINE
BETONSKIM OPLOČNICIMA d=4 cm
Završni sloj od betonskih ploča izvodi se na podlozi od tampona . Postava istih vrši se na sloj smjese pijeska i cementa omjera smjese 3:1, debljine min. 5 cm. Sastavci se zapunjavaju pijeskom i fugiraju se cementnim mortom.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- dobavu betonskih opločnika sa svim prijenosima i prijevozima (vrstu i kvalitetu propisuje projektant),
- dobavu i razastiranje sloja pijeska i cementa sa svim prijenosima,
- polaganje betonskih opločnika sa zapunjavanjem fuga,
- pribavljanje atesta.
Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja.
| - betonski opločnici d=4,0 cm | m2 | 285 |  | 0
| - sloj pijeska i cementa omjera smjese 3:1 | m3 | 15 |  | 0
| III. GORNJI STROJ UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. BETONSKI RADOVI
1. | IZRADA ZIDOVA I OGRADA
Ovaj rad obuhvaća, iskolčenje ograde po dužini i visinski, iskop zemlje strojnim i ručnim putem za temelje ograde, odvoz iskopanog materijala na deponiju, nabava i ugradnja betona C16/20 u temelje i zid ograde, izradu oplate za rupe radi montaže stupova , nabavu i ugradnju armature, te nabavu i montažu metalne panel ograde , visine 70cm sa stupovima.
Izrada ograde obuhvaća i slijedeće radove:
- dobavu svog potrebnog materijala ( gotovih čeličnih stupova, panela)
- postavljanje čeličnih stupova koji se prethodno režu na potrebnu duljinu i spajaju varenjem, stupovi se međusobno ukrućuju zategama - postavljanje panela
U stavku je uračunat sav potreban materijal i rad, uključivo ograda i sav spojni materijal do potpune pogonske gotovosti ograde.
| - oplata potrebna za površinu | m2 | 525 |  | 0
| - beton C 25/30 | m3 | 66 |  | 0
| - betonsko željezo | kg | 7920 |  | 0
| - drenažne cijevi Ø 150 mm | m´ | 72 |  | 0
| - postavljanje i dobava ograde | m’ | 72 |  | 0
2. | IZRADA STEPENICA
Ova stavka obuhvaća: - Iskop za temelje stepenica i stepenice u zemljištu C ktg. uz pravilno odsijecanje bočnih strana i dna rova.Predviđa se 30% ručnog iskopa. U cijenu stavke uključen je utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji na udaljenosti do 20 km. Obračunato po m3 stvarno iskopanog i uklonjenog materijala mjereno u sraslom stanju, uz prosječnu cijenu iskopa bez obzira na stvarni udio ručnog i strojnog iskopa.
- Izvedbu glatke obostrane oplate debljine 2,5 cm (blažujke) sa svim potrebnim ukrutama. Obračun po m2 gotove oplate. - Izvedbu armature temelja stepenica i stepenica od B500B - Betoniranje temelja stepenica i stepenica betonom C25/30 na sloju čistoće 5cm. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| - oplata potrebna za površinu | m2 | 29 |  | 0
| - beton C 25/30 | m3 | 8 |  | 0
| - betonsko željezo | kg | 840 |  | 0
| IV. BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. ODVODNJA
1. | IZVEDBA SLIVNIKA
Ova stavka obuhvaća: - iskop jame u tlu za slivnik, - betoniranje dna slivnika C16/20 d=15 cm, - nabava i polaganje betonskih cijevi  50 cm, - probijanje rupe u slivniku za izvedbu priključka slivnika, - zatrpavanje zemljom od iskopa oko slivnika sa nabijanjem u slojevima, - nabava, doprema i ugradba lijevano-željezne rešetke, - ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih slivnika i pribavljanje atesta, - utovar, prijevoz i istovar na deponij viška materijala od iskopa na udaljenost do 20 km.
|  | Kom | 4 |  | 0
2. | IZVEDBA PRIKLJUČAKA SLIVNIKA
Ova stavka obuhvaća izradu priključka slivnika od gotovih betonskih cijevi sa izradom spojeva. Brtvljenje cijevi vršiti sa cementnim mortom, u kojem su dodana sredstava za vodonepropusnost. Ova stavka obuhvaća: -iskop zemlje za rov sa ravnimodsijecanjem blokova, -razupiranje rova i fino niveliranje dna rova na visinu,
-nabava, doprema i zatrpavanje rovova šljunkom uz primjenu vibracionih nabijača
- nabava, doprema i ugradnja betonskih cijevi po pravcu i niveleti sa izvedbom spojeva u cementnom mortu, izrada betonske podloge i obloge oko cijevi debljine d = 10 cm iz betona marke C16/20
-ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih priključaka, te pribavljanje atesta,odvoz zemlje preostale nakon izvedbe priključaka nagradilište ili planirku do 20 km sa utovarom, odvozom, istovarom i razastirnjem dovezenog materijala,
- ispitivanje zbijenosti i pribavljanje atesta.
| - priključak f 20 cm | m' | 20 |  | 0
3. | IZVEDBA DRENAŽE
Ova stavka obuhvaća:
- iskop zemlje za rov sa razupiranjem rova, niveliranje dna rova na potrebnu visinu,
- fino planiranje dna jame u koju se polažu cijevi,
- izrada podloge i obloge oko cijevi od mršavog betona C12/15
- nabava, doprema i ugradnja plastičnih drenažnih cijevi ¯150mm po pravcu i niveleti, uključivo spajanje na slivnike,
- nabava, doprema i razastiranje te ugradnja krupnozrnatog šljunka koji se polaže oko drenažnih cijevi u svemu prema detalju.
|  | m' | 64 |  | 0
4. | PROVJERA FUNKCIONALNOSTI I
ČIŠĆENJE SLIVNIKA I PRIKLJUČAKA
Ova stavka obuhvaća provjeru funkcionalnosti i čišćenje slivnika i priključaka provedene putem poduzeća “Odvodnja”, a prije tehničkog pregleda objekta.
| - slivnici | kom | 4 |  | 0
| - priključci slivnika f 200 mm | m' | 20 |  | 0
5. | IZVEDBA KANALICE S REŠETKOM
Dobava, donos i ugradba tipske kanalice sa rešetkom za teški promet :
- kanalica tip HAURATON-FASERFIX KS 200 ILI JEDNAKOVRIJEDNA
_____________________________________________
| Bitne karakteristike kanalice: - kanalica je izrađene iz betona , sa ugrađenim padom min 0,5 % ,širine 26 i dubine 20-30 cm, te pripadjućom rešetkom za teški promet | m' | 6 |  | 0
- kanalice tip FASER FIX - KS 100 ILI JEDNAKOVRIJEDNA
_____________________________________________
| Bitne karakteristike kanalice: - kanalica je izrađene iz betona , sa ugrađenim padom min 0,5 % ,širine 16 cm i dubine 10-22 cm, te pripadjućom rešetkom za teški promet | m' | 10 |  | 0
| V. ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. OPREMA PROMETNICA
1. | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
Izrada horizontalne signalizacije bijelom bojom. Ovaj rad obuhvaća postavljanje oznaka za regulaciju prometa na kolniku, a izvodi se prema projektu prometne opreme, Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i OTU. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid prethodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove.Na osnovi atesta nadzorni inženjer odobrava početak radova.
| - uzdužna linija vodilja debljine 10 cm – puna | m' | 10 |  | 0
| - uzdužna linija vodilja debljine 10 cm – isprekidana | m' | 53 |  | 0
| - zaustavna linija debljine 50 cm - isprekidana, | m' | 3 |  | 0
2. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Dobava i postava prometnih znakova 60*60 cm ili promjera 60 cm, te drugih prometnih tabli u reflektirajućoj tehnici. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema projeku prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 34/03), Prometni znakovi trebaju udovoljiti u svemu zahtjevima HRN Z.S2.301, 302, 304, a kvaliteta boje za prometne znakove prema HRN Z.S2.330. Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvireno, na koji se stavlja reflektirajuća folija “High Intesity”, a pričvršćuje se na stup pomoću obujmice i dva zavrtnja. Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola i pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje kvalitete C30/37. Za sav upotrijebljeni materijal za izradu znakova izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti i ,predati ih nadzornom inženjeru. Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema OTU.
| a) jedan znak na stupu visine 2,5 m | kom | 1 |  | 0
| b) dva znaka na stupu visine 3,2 m | kom | 2 |  | 0
| VI: OPREMA PROMETNICA UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. OSTALI RADOVI
1. | IZRADA SNIMKA IZVEDENOG STANJA
| Ova stavka obuhvaća izradu situacijskog nacrta izgrađene građevine kao dijela geodetskog elaborata koje je ovjerilo nadležno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izraditi osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu. Stavkom je obuhvaćeno snimanje i izradu nacrta izgrađene prometnice. | m2 | 651 |  | 0
2. | PRILAGOĐAVANJE POSTOJEĆIH OKANA KOMUNALNIH INSTALACIJA NIVELETI PROMETNICE
Postojeći poklopac revizijskog okna i rešetku slivnika potrebno je prilagoditi niveleti prometnice dizanjem (dobetoniravanjem) ili spuštanjem (rušenjem) za prosječno 5 cm. Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi: - rušenje postojećeg revizijskog okna i slivnika do potrebne visine sa odstranjivanjem porušenog dijela i izravnavanje cementnim mortom ili betonom radi izrade poklopca, rešetke. - dobetoniravanje do potrebne visine s izradom potrebne oplate i žbukanjem dobetoniranog dijela cementnim mortom 1:2, u sloju debljine 2 cm, s dodatkom aditiva za nepropusnost, - postava postojećih poklopaca i rešetki, - spuštanje (štemanje) revizijskih okana i slivnika u odnosu na niveletu, - uključivo utovar i odvoz viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač.
| - slivnici | kom | 5 |  | 0
| - reviziona okna | kom | 8 |  | 0
3. | UREĐENJE TRAVNATIH POVRŠINA
Ovaj rad obuhvaća dobavu ,donos i razastiranje sloja humusa d=25 cm i zatravnjavanje površina.Rad se mjeri u m2 potpuno završene i zatravnjene površine. Plaća se po jediničnoj cijeni u koju mora biti uključen sav materijal, radovi i prijevozi potrebni za potpunu obradu.
|  | m2 | 92 |  | 0
| VII. OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II. DONJI STROJ |  |  |  | 0
| III. GORNJI STROJ |  |  |  | 0
| IV. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V. ODVODNJA |  |  |  | 0
| VI. OPREMA PROMETNICA |  |  |  | 0
| VII. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
6. | P R O M E T N I C A S V E U K U P N O : |  |  |  | 0

## PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK UKLANJANJA GRAĐEVINE | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  | ožujak, 2014.
TROŠKOVNIK
na radovima rušenja postojeće zgrade rendgena u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice
NAPOMENA: OBJEKT TREBA VRLO PAŽLJIVO RUŠITI POČEVŠI OD KROVA PREMA DOLJE. PRILIKOM RUŠENJA TREBA STROGO PAZITI NA STABILNOST KONSTRUKCIJE, NA PUNU PRIMJENU TEHNIČKO - ZAŠTITNIH MJERA, I BEZ NANOŠENJA ŠTETE DRUGIM SUSJEDNIM OBJEKTIMA I POSJEDIMA, UKLJUČUJUĆI PODZEMNE TUNELE I INSTALACIJSKE KANALE TE OSIGURATI NJIHOVO NEOMETANO FUNKCIONIRANJE I KORIŠTENJE. PRIJE POČETKA RADOVA IZVOĐAČ JE DUŽAN UTVRDITI I PROVJERITI TOČAN POLOŽAJ OVIH KANALA NA LICU MJESTA.
Postupak rušenje započeti:
a/ | Isključivanjem elektroinstalacija, telefona, plinskih instalacija i vodovoda, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevane šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena osoba.
b/ | Rušenje odnosno demontaže početi odozgo prema dolje
c/ | Demontažom sve opreme, iznošenjem svih nepotrebnih predmeta, uklanjanjem instalacija, demontaže vanjske i unutarnje stolarije i sl.
d/ | Ukloniti će se sva limarija na građevini radi lakšeg rušenja konstrukcijskih elemenata
e/ | Materijal, stolarija i oprema će biti sortirana i složena na privremenu deponiju na parceli.
f/ | Rušenje će se obaviti strojnim putem pomoću građevinskih strojeva pripremljenih i prilagođenih za takve poslove i opremljenim pripradajućim specijalnim hidrauličkim alatima za drobljenje betona i opeke
g/ | Strojno rušenje obuhvatit će rušenje betonskog krova, stropa, betonskih podloga, temelja i stepenica sl.
h/ | Neophodno je povremeno polijevanje vodom, da se izbjegne zagađivanje okoliša prašinom.
i/ | Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa gradilišta na za to dozvoljena mjesta. Sav otpad odvoziti i odlagati sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
7. | RUŠENJE POSTOJEĆEG OBJEKTA | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | Rušenje postojeće zgrade rendgena, svih konstruktivnih elemenata, skidanje stolarije te demontaža opreme, sa utovarom i odvozom šute i smeća komplet, na udaljenost do 15 km. Obračun za kompletno rušenje; nakon rušenja se mora omogućiti neometano funkcioniranje sklopa bolnice, osobito zgrada u neposrednoj blizina objekta predviđenog za rušenje. Parcela i zemljište mora se dovesti u uredno stanje, pripremljene za izgradnju novog objekta. |  |  |  | 0
| Javno prometna površina mora se očistiti i dovesti u prvobitno stanje. |  |  |  | 0
0
0
1.1. | Dobava materijala, izrada i montaža zaštitne ograde, da se prilikom rušenja objekta ne ugroze prolaznici i promet ulicom. Ograda visine min. 2 m. od punih ploha. |  |  |  | 0
|  | m2 | 310 |  | 0
| Rušenje drveća |  |  |  | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  | 0
| - siječenje stabala svih dimenzija, |  |  |  | 0
| - odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, |  |  |  | 0
| - iskop korijenja i panjeva, |  |  |  | 0
| - utovar, odvoz i istovar sa planiranjem na deponij udaljen do 10 km viška materijala od rušenja, |  |  |  | 0
| - svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali. |  |  |  | 0
| Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na susjednim objektima. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu, te izvesti zbijanje do potrebne zbijenosti.Obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 1-03.1.Rad se plaća po komadu porušenog stabla prema jediničnoj cijeni iz ugovornog troškovnika i ta je cijena puna naknada za sve postupke rada koji su navedeni u ovoj stavci. |  |  |  | 0
|  | kom | 5 |  | 0
0
1.2. | Pažljivo skidanje vanjskih stolarskih elemenata (vrata i prozora) sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju. Elementi vel. do 3 m2. U stavku uključena i demontaža prozorskih klupčica. |  |  |  | 0
0
| - prozor: | kom | 52 |  | 0
| - vrata: | kom | 3 |  | 0
0
1.3. | Demontaža svih postojećih sanitarnih uređaja i pribora komplet s odvozom na deponiju. |  |  |  | 0
| - Umivaonik s miješalicom |  |  |  | 0
| - Nužnik s vodokotlićem |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.4. | Demontaža, vađenje unutarnjih drvenih vratiju i dovratnika uključivo drveni, te odvoz na deponiju. |  |  |  | 0
| - jednokrilna | kom | 30 |  | 0
| - dvokrilna | kom | 1 |  | 0
0
1.5. | Demontaža, skidanje spuštenog stropa sa odvozom razgrađenog materijala na deponiju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 87 |  | 0
0
1.6. | Demontaža željezne konstrukcije u prizemlju. Konstrukcija se sastoji od horizontalnih čeličnih "I" profila oslonjenih na zidove, sve kompletno sa odvozom razgrađenog materijala na deponiju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 49 |  | 0
0
1.7. | Demontaža ukupne kancelarijske opreme u prizemlju i podrumu sa odlaganjem na deponiju za čuvanje radi eventualne ponovne montaže. |  |  |  | 0
| - Stol kancelarijski |  |  |  | 0
| - Stolice kancelarijske |  |  |  | 0
| - Ormar kancelarijski |  |  |  | 0
| - Zidni ormar |  |  |  | 0
| - Zidni pano |  |  |  | 0
| - Fotelja kancelarijska |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.8. | Demontaža opreme u ulaznom prostoru prizemlja (čekaonici) za vanjsko osoblje sa odlaganjem na deponiju za čuvanje radi eventualne ponovne montaže. |  |  |  | 0
| - Pult |  |  |  | 0
| - Stol |  |  |  | 0
| - Stolice |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.9. | Demontaža, iznošenje, odlaganje, i ponovno sastavljanje stručne medicinske opreme u prizemlju od strane ovlaštene stručne osobe. Odlaganje na mjestu koje odredi investitor. Nakon ponovnog sastavljanja, oprema mora biti funkcionalna i služiti svrsi kao i prije demontaže. |  |  |  | 0
| - Pult |  |  |  | 0
| - Stol |  |  |  | 0
| - Stolice |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.10. | Demontaža opreme u garderobama u podrumu sa odlaganjem na deponiju za čuvanje radi eventualne ponovne montaže. |  |  |  | 0
| - Klupe |  |  |  | 0
- Stol veliki
| - Garderobni ormari |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.11. | Demontaža klima rashladnih uređaja sa odlaganjem na deponiju za čuvanje radi eventualne ponovne montaže. Odlaganje na mjestu koje odredi investitor. Uređaji se sastoje od vanjske i unutarnje jedinice. |  |  |  | 0
|  | kom | 8 |  | 0
0
1.12. | Demontaža ventilacionih kanala stropnih sa kukama za ovjes, ventilima, rešetkama, dovodnim i odvodnim cijevima komplet, sve sa odvozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.13. | Demontaža glavnog razdjelnog ormara građevine, sve sa odvozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
1.14. | Demontaža radijatora komplet u baterijama sa kukama za ovjes. Ventilima, dovodnim i odvodnim cijevima (crne cijevi) komplet sa priključnicama sve sa dovozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | kom | 25 |  | 0
0
1.15. | Demontaža cijevi centralnog grijanja sa kukama za ovjes, sve sa odvozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | m1 | 310 |  | 0
0
1.16. | Demontaža kućne rasvjete sve komplet sa rasvjetnim tijelima, razvodnim kutijama i prekidačima, sve sa odvozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. Po rasvjetnom mjestu uzeto 10,00 m odgovarajućih vodiča. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.17. | Demontaža priključaka za električne aparate sve komplet sa priključnicama i razvodnim kutijama, sve sa odvozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. Po rasvjetnom mjestu uzeto 10,00 m odgovarajućih vodiča. |  |  |  | 0
|  | m1 | 450 |  | 0
0
1.18. | Demontaža gromobranske trake na krovu i po vertikali. Sve sa odvozom na gradsku deponiju, uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | m1 | 165 |  | 0
0
1.19. | Demontaža vertikalnog oluka sa odvozom razgrađenog materijala na gradsku deponiju. Stavka uključuje demontažu obujmica. Kompletna demontaža uračunata u stavci. |  |  |  | 0
|  | m1 | 52 |  | 0
0
1.20. | Demontaža horizontalnog oluka sa odvozom razgrađenog materijala na gradsku deponiju. Stavka uključuje demontažu obujmica. Kompletna demontaža uračunata u stavci. |  |  |  | 0
|  | m1 | 103 |  | 0
0
1.21. | Demontaža limenog opšava ruba ravnog krova sa odvozom razgrađenog materijala na gradsku deponiju. U stavci uračunata upotreba skele. Kompletna demontaža uračunata u stavci. |  |  |  | 0
|  | m1 | 60 |  | 0
0
1.22. | Rušenje dimnjaka na krovu zidanog klasičnom punom opekom NF sa odvozom razgrađenog materijala na gradsku deponiju. Stavka uključuje istovremeno skidanje dimnjačke kape, te odvoz na deponiju. |  |  |  | 0
|  | m3 | 1 |  | 0
0
1.23. | Rušenje armiranobetonske krovne konstrukcije zajedno sa ab gredama i sa odlaganjem na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
|  | m3 | 165 |  | 0
0
1.24. | Rušenje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova od opeke zidanih cementnim mortom debljine 38 cm do 60 cm. Šutu i otpad opeke odvesti na gradsku deponiju. Sve uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 495 |  | 0
0
1.25. | Rušenje pregradnih zidova od opeke zidanih cementnim mortom debljine 7 cm do 38 cm. Šutu i otpad opeke odvesti na gradsku deponiju. Sve uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 60 |  | 0
0
1.26. | Rušenje betonske stropne ploče podruma. Pretpostavljeni slojevi debljine cca 40,00 cm. Odnos šute na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 205 |  | 0
0
1.27. | Rušenje betonskih podnih ploča u prizemlju i podrumu. Pretpostavljeni slojevi debljine cca 30 cm. Odnos šute na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 427 |  | 0
0
1.28. | Pažljivo razbijanje i vađenje temelja i nadtemeljnih zidova. Ukoliko ne smetaju novim temeljima možda ih i ne treba sve vaditi, što će odlučiti statičar na licu mjesta. Šutu privremeno deponirati na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
|  | m3 | 249 |  | 0
0
1.29. | Pažljivo rušenje postojećeg vanjskog betonskog stubišta za ulaz u podrum. Odnos šute na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 8.25 |  | 0
0
1.30. | Rušenje instalacionog kanala te demontaža i uklanjanje instalacija iz kanala. |  |  |  | 0
Rušenje AB kanala kroz koji prolaze instalacije struje, telefona, plina, vrelovodi, parovodi, voda (topla,hladna) i kondenzata. Kanal je duljine 25 m, svjetle širine 1,35 m i visine 1,90 m. Debljina zidova kanala 30 cm. Cjevovod i električne instalacije je potrebno izmjestiti i zaštititti prije rušenja postojećeg kanala. U stavki je obuhvaćeno rušenje postojećeg kanala i demontaža i premještanje instalacija postojećih instalacija. Obračun po komadu komplet srušenog kanala.
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.31. | Utovar, prijevoz i istovar sve demontirane građe i otpadne šute, na dozvoljenu gradsku deponiju udaljenu do 15 km, sa plaćanjem takse. |  |  |  | 0
|  | m3 | 1190 |  | 0
7. | RUŠENJE POSTOJEĆEG OBJEKTA UKUPNO: |  |  |  | 0

## SPRINKLER INSTALACIJA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 |  |  | T.D. 16/14 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  |  |  | Datum:
Zagreb | TROŠKOVNIK SPRINKLER INSTALACIJA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  |  |  | ožujak, 2014.
A | SPRINKLER INSTALACIJA - SPRINKLER STANICA FAZA 2.
Red. br. | Opis: | Dimenzija: | Jed. | Kom | Jed. cijena | Ukupno Kn:
1 | Sprinkler ventilska stanica "mokra" NO100, sa sprinkler ventilom, EV zasunom NO100, NP10, s el. indikacijom otvorenosti, svom pripadajućom armaturom, tampon bocom, manometrima i tlačnom sklopkom, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, plastičnim ljevkom i s plastičnom cijevi No32x1000mm s dvije konzole | NO 100 | kpl | 1
2 | Alarmno zvono za sprinkler stanicu s atestom VdS i hrvatskim atestom kao proizvod:"MINIMAX" |  | kom | 2
ili jednakovrijedno___________________________
3 | Ispust u kanalizaciju s ljevkom, plastičnom cijevi NO 40x1000, s dvije practico konzole s tiplima i vijcima kao proizvod:"MINIMAX" | NO40 | kpl | 2
ili jednakovrijedno___________________________
4 | Cijev HDPE sa prijelaznim komadima na čelik,fazonama i svim potrebnim spojnicama i koljenima DN150 |  | m | 46
5 | Hvatač nečistoča DN 150 sa prirubnicama , vijcima, brtvama |  | kpl. | 1
6 | Zaštitnik povratnog toka sa svim brtvenim i spojnim materijalom DN150 |  | kpl. | 1
7 | 2X Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s 2x manometrom i 2x troputnom slavinom,kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom |  | kpl | 1
ili jednakovrijedno___________________________
8 | Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s manometrom i troputnom slavinom, kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom |  | kom | 2
ili jednakovrijedno___________________________
9 | Ormarić 500x500x150 mm s po dvije stabilne i slijepe spojke tip "B" INOX (ø 75 mm) i s natpisom na vratima »PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU« |  | kpl | 2
10 | Prirubnička blenda za mjerač protoka , kao proizvod:" K&T " s atestom VdS i hrvatskim atestom | NO100 | kom | 1
11 | Nepovratna klapna NP16 | NO80 | kpl. | 0
12 | Nepovratna klapna NP16 | NO 100 | kpl. | 2
13 | Nepovratni ventil, navojni s klapnom | NO32 | kom | 2
14 | Nepovratni ventil, navojni s klapnom | NO50 | kom | 1
15 | EV-zasun, NP 16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax | NO150 | kpl. | 2
ili jednakovrijedno___________________________
16 | EV-zasun ili leptirasti ventil NP 16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax | NO100 | kpl. | 4
ili jednakovrijedno___________________________
17 | EV-zasun ili leptirasti ventil NP 16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax | NO80 | kpl. | 0
ili jednakovrijedno___________________________
18 | Kuglasti ventil s kolčakom, dupl niplom i čepom | NO20 | kom | 3
19 | Kuglasti ventil s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke | NO32 | kom | 2
20 | Manometar ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom kao Minmax |  | kpl. | 3
ili jednakovrijedno___________________________
21 | Manometar glicerinski ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom |  | kpl. | 1
22 | SUMO brtva , uključujući i bušenje dijamantnom krunom otvora Ø250 mm, tip HSD 250/168 | NO150 | kom | 3
23 | Automatski odzračni lončić, DN20 | NO20 | kom
24 | Cijevi, čelična, crna, prema DIN 2440, debelostijena, slijedećih dimenzija: (42,4x3,25mm) | NO32 (42,4) | m | 18
25 | Cijevi, čelična, crna, prema DIN 2440, debelostijena, slijedećih dimenzija: (60,3x3,6mm) | NO50 (60,3) | m | 12
26 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija: (88,9x2,9) | NO80 (88,9) | m | 6
27 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija: (114,3x3,2) | NO100 (114,3) | m | 42
28 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija: (168,3x4) | NO150 (168,3) | m | 18
29 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO20 | m | 24
30 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO25 | m | 24
31 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO40 | m | 12
32 | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija: | NO50 | m | 12
33 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno | NO80 | kom | 2
34 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno | NO100 (114,3) | kom | 28
35 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno | NO150 (168,3) | kom | 4
36 | T komad s utorom, Typ 7460 LACK, crveni DN 100 |  | kom | 2
37 | T komad s utorom, Typ 7460 LACK, crveni DN 80 |  | kom | 1
38 | Redukcija crna NO 150-NO100 |  | kom | 3
39 | Prirubnica s grlom, NP 16,, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO80 | kom | 4
40 | Prirubnica s grlom, NP 16,, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO100 | kom | 12
41 | Prirubnica s grlom, NP 16,, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO150 (168,3) | kom | 4
42 | Ravna prirubnica, NP 16,0, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO100 | kom | 12
43 | Slijepa prirubnica, NP 16, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO150 | kom | 1
44 | Slijepa prirubnica, NP 16, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | NO100 | kom | 2
45 | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija: | R3/4" | kom | 15
46 | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija: | R 1” | kom | 15
47 | Koljeno 90º, pocinčano, slijedećih dimenzija: | R 5/4" | kom | 16
48 | Holender poc., pocinčani, slijedećih dimenzija: | NO20 | kom | 8
49 | Holender poc., pocinčani, slijedećih dimenzija: | NO25 | kom | 8
50 | Holender poc., pocinčani, slijedećih dimenzija: | NO32 | kom | 8
51 | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, čeličnimtiplima, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera: NO20 (practico) |  | kom | 16
52 | NO25 (practico) |  | kom | 18
53 | NO32 (practico) |  | kom | 11
54 | NO40 (practico) |  | kom | 4
55 | NO50 (practico) |  | kom | 4
56 | NO80 |  | kom | 4
57 | NO100 |  | kom | 24
58 | NO 150 |  | kom | 12
59 | Čelični profil, slijedećih dimenzija: L60x60x5 |  | m | 18
60 | L40x40x4 |  | m | 18
61 | Kolčak, crni DN15 |  | kom | 12
62 | Kolčak, crni DN20 |  | kom | 14
63 | Kolčak, crni DN25 |  | kom | 6
64 | Kolčak, crni DN32 |  | kom | 10
65 | Victaulic spojka , kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom DN100 |  | kom | 32
66 | Victaulic spojka , kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom DN150 |  | kom | 4
67 | Pločica za uzemljenje dim. 40x80 sa rupama f20 i f9 mm |  | kom | 18
68 | Tlačna proba priključka vatrogasnog vozila i sprinkler stanice |  | paušal | 2
69 | Tlačna proba magistralnih cjevovoda |  | paušal | 2
70 | Metalna ploča - pocinčani lim s pocinčanim nosačima , za zatvaranje otvora dimenzije cca 145 x 65 cm. Izmjera prema otvoru , kpl s tiplama , vijcima |  | kpl | 1
71 | Ormarić s bravom za rezervne mlaznice, crvene boje s naljepnicom: "KLJUČ ZA MLAZNICE I REZERVNE MLAZNICE" |  | kom | 2
72 | Natpisna ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA" |  | kom | 2
73 | Pločice sa brojem za oznaku ventila |  | paušal | 1
74 | Strelice (naljepnice) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici |  | paušal | 1
75 | Zidne upute plastificirane, za kompletnu protupožarnu instalaciju |  | kom | 2
76 | Zidne upute za "SUHU", sprinkler instalaciju i SUHI sprinkler ventil PLASTIFICIRANE |  | kom | 4
77 | Zidne upute za "MOKRU", sprinkler instalaciju i MOKRI sprinkler ventil PLASTIFICIRANE |  | kom | 2
78 | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije |  | kom | 3
79 | Knjiga nadzora sprinkler instalacije |  | kom | 1
80 | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) |  | paušal | 1
81 | Temeljna i završna boja (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda |  | paušal | 1
82 | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) |  | paušal | 1
83 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 1
84 | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže |  | paušal | 1
85 | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove |  | paušal | 1
86 | Primopredaja i puštanje u rad |  | paušal | 1
87 | Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije |  | paušal | 1
88 | Prisutnost stručne osobe, inženjera, na koordinacijama na gradilištu, kao i priprema atestne dokumentacije za tehnički pregled |  | paušal | 1
89 | Projekt izvedenog stanja, digitalno + mapa |  | kom | 2
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije
Predviđeno protupožarno brtvljenje nije dio ove specifikacije
Predviđeni dovod vode i el. energije do sprinkler stanice i odvod vode nije dio ove specifikacije
A | SPRINKLER INSTALACIJA - SPRINKLER STANICA |  |  |  | Ukupno Kn: | 0
B | SPRINKLER INSTALACIJA - ELEKTRO DIO
Red. br. | Opis: |  | Jed. | Kol | Jed. cijena
1 | Dobava ormara za ispitivanje 2 kontrolora protoka |  | kom. | 1
2 | Dobava ormara za grijanje 6 cijevi, sa grijaćim kablovima 2x35m (za cijevi NO150),2x 43m NO100 uključujući samoljepive trake |  | kpl. | 1
3 | Dobava grijalice 2kW , s termostatom podešenim na +5˚C |  | kom. | 1
4 | Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno sa 2 baterije 7Ah |  | kom. | 1
5 | Dobava kutije za čuvanje ključa (keyguarda) |  | kom. | 1
6 | Dobava termostata, raspon temperatura od -30C do +30C, tip A2000 |  | kom. | 1
7 | Dobava detektora vode, tip kao Menvier 1450 + sonda 1450/S |  | kom. | 1
8 | Dobava i montaža kabla JBY(St)Y 2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili plastične kanale, a dijelom u kauflex cijevi, za povezivanje tlačnih sklopki, kontrolora otvorenosti, termostata, detektora pojave vode, te čuvara ključa sa sprinkler centralom |  | m | 530
9 | Dobava i montaža kabela (sa izvođenjem završnih stopica) PPOO-Y 3x2,5 m2 za napajanje jockey sprinkler pumpe |  | m | 75
10 | Dobava i montaža kabela PP-Y 3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP centrale, napajanje 3 sonde u preljevnom spremniku, te za spajanje motora za simuliranje kontrolora protoka na 2 ormara za testiranje signalizacije sa kontrolora protoka |  | m | 215
11 | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 za montažu kabela iz stavke 7, od metalne kabelske police PK-100 kanalice do tlačnih sklopki i kontrolora otvorenosti |  | m | 215
12 | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi23 za napajački kabel od police NO100 do uvodnica glavne, rezervne i jockey pumpe |  | m | 42
13 | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-100, za razvod kablova u stanici |  | m | 44
14 | Dobava i montaža metalnih nosača za PK100 |  | kom. | 20
15 | Dobava i plastične kanalice 25x25mm |  | m | 205
16 | Dobava i montaža uvodnica za kontrolore otvorenosti, PG13,5 na Kauflex cijev fi12 |  | kom. | 60
17 | FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama) |  | m | 35
18 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 1
19 | Sitni montažni i potrošni materijal |  | paušal | 1
20 | Montaža i spajanje opreme |  | paušal | 1
21 | Pripremno završni radovi s ispitivanjem, mjerenjem otpora Izolacije, otpora petlje (efikasnost zaštite) i isporukom protokola s rezultatima mjerenja. |  | pauš | 1
22 | Inicijalno puštanje u rad sa podešavanjem tlačnih sklopki, te provjeru funkcionalnosti svih elemenata sustava |  | paušal | 1
23 | Obuka korisnika, te primopredaja sustava |  | paušal | 1
24 | Atest funkcionalnosti |  | kom. | 1
B | SPRINKLER INSTALACIJA - ELEKTRO DIO |  |  |  | Ukupno Kn: | 0
C | SPRINKLER INSTALACIJA cijevna mreža
Red. br. | Opis: | Dim.: | Jed. | kol. | Jed. cijena
1 | Sprinkler mlaznica SU, K-57 spray stojeća, 1/2" x 68°C , kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom + rezervne mlaznice | 1/2" | kom | 302
ili jednakovrijedno___________________________
2 | Sprinkler mlaznica SP, K-57 spray viseća, kromirana, 1/2" x 68°C , kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom + rezervne mlaznice | 1/2" | kom | 302
ili jednakovrijedno___________________________
3 | Fleksibilno crijevo 1" inox armirano, za spoj visećih mlaznica u spuštenom stropu, dimenzije 1"-1/2", dužine L=1220 mm, s VdS ili UL ili LPCB atestom | 1"-1/2" | kom | 297
4 | Škare za učvršćenje fleksibilne cijevi za konstrukciju spuštenog stropa dužine do 1300 mm |  | kom | 297
5 | Rozeta, ukrasna, kromirana, tip F ( ), podesiva prema spuštenom stropu za viseću mlaznicu | 1/2" | kom | 297
6 | Priključak za ispiranje cjevovoda ( kuglasti ventil 2" + čep 2" + dvostruka navojnica 2" ) | 2" | kom | 9
7 | Ključ za sprinkler mlaznice tip 21 (spanner) | NO15 | kom | 6
8 | Ključ za sprinkler mlaznice tip 21 (GEDORA) | NO15 | kom | 6
9 | Leptir zasun sa indikacijom otvorenosti (s mikrosklopkom , kao Minimax, i nosačem mikrosklopke) NP16, za ugradnju ispred kontrolora protoka slijedeće dimenzije: | DN100 | kom | 3
ili jednakovrijedno___________________________
10 | Nepovratna zaklopka, NP16, prirubnička za ugradnju ispred kontrolora protoka, slijedeće dimenzije: | DN100 | kom | 3
11 | Kontrolor protoka za cijevi slijedećih dimenzija u kompletu s priključkom za ispitivanje kontrolora protoka | DN100 | kom | 3
12 | Prirubnica s grlom, NP 10, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | DN100 | kom | 6
13 | Ravna prirubnica, NP 10, komplet sa, brtvom, vijcima, maticama, podloškama i krunastim podloškama, slijedećih dimenzija: | DN100 | kom | 4
14 | Sklop za ispust , komplet: -navojna spojnica DN100-R1" -kuglasti ventil 1", dupl nipl 1", čep 1" + do 3 m cijevi + koljeno poc. R1" - 3 kom sa spojem u najbližu vertikalu kanalizacije . | NO25 | kom | 3
15 | Sklop za ispust, komplet sa kuglasti ventil 1/2", kolčak 1/2", dupl nipl 1/2", čep 1/2" | NO15 | kom | 14
16 | Sklop za ispitivanje sprinkler instalacije. Komplet sa anbohrshelle NO32-1", cijev 1" l=1 m, T kom pocinčani 1", redukcija 1"-1/2", manometar, holender 1" sa blendom K80, dupl nipl 1", kuglasti ventil 1", koljeno 1", čep 1" | NO25 | kom | 6
17 | Sklop za probu kontrolora protoka s pumpom. Ispitna garnitura za probu kontrolora protoka koja se sastoji od: |  | kpl | 3
18 | - pumpa za ispitivanje kontrolora protoka 200 W
19 | - armatura prije i poslije pumpe za ispitivanje kontrolora protoka
20 | - cjevovod kontrolora protoka
21 | s VdS ili certifikatom kao Minimax (Zone check NO100)
22 | 2 kuglasta ventila NO25 + 2 holenderi s brtvom
23 | Veza prema NU ormaru u elektro dijelu
24 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija:
a | DN20 (26,9x2,6mm) |  | m | 48
b | DN25 (33,7x3,2mm) |  | m | 120
c | DN32 (42,4x2,3mm) |  | m | 1050
d | DN50 (60,3x2,6mm) |  | m | 42
e | DN65 (76,1x2,6mm) |  | m | 84
f | DN100 (114,3x3,2mm) |  | m | 714
25 | Izolacija mineralnom vunom 5 cm debljine u opšavu alumnija , Za cijevi DN100, ukupne duljine 84 m. Obračun po m izolacije. Izvesti nakon tlačne probe i polaganja grijaćeg kabela |  | m2 | 84
26 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, slijedećih dimenzija:
| DN100 |  | m | 0
27 | Čelični profil, slijedećih dimenzija:, L40x40x4 |  | m | 48
50x50x5
28 | Victaulic spojka, kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom
a | DN32 |  | kom | 216
b | DN50 |  | kom | 12
c | DN65 |  | kom | 17
d | DN100 |  | kom | 174
e | DN150 |  | kom | 12
29 | Spojnica za mlaznice (anbohrschelle), Typ VTS, ZINK | 1/2"
a | NO32 - 1/2" |  | kom | 245
b | NO32 - 1" |  | kom | 52
c | NO40 - 1/2" |  | kom | 28
d | NO50 - 1/2" |  | kom | 12
30 | Spojnica za ogranke, Typ 7046 LACK, crvena, utor
a | DN50 - 32 |  | kom | 6
b | DN65 - 32 |  | kom | 14
c | DN100 - 32 |  | kom | 44
d | DN65 - 40 |  | kom | 4
e | DN100 - 40 |  | kom | 8
31 | Spojnica za ogranke, Typ LACK, crvena, NAVOJ
a | NO32 - 1" |  | kom | 16
b | NO50 - 1" |  | kom | 4
c | NO65 - 1" |  | kom | 4
d | NO100 - 1" |  | kom | 10
32 | Koljena s utorom, 90˚, Typ 7050 LACK, crveno
a | DN32 |  | kom | 62
b | DN40 |  | kom | 3
c | DN50 |  | kom | 5
d | DN65 |  | kom | 2
e | DN100 |  | kom | 17
33 | Koljena s utorom, 45˚, Typ 7050 LACK, crveno
a | DN50 |  | kom | 6
b | DN65 |  | kom | 4
c | DN100 |  | kom | 8
34 | T komad s utorom, Typ 7460 LACK, crveni
a | DN25 navojni |  | kom | 42
b | DN32 |  | kom | 31
c | DN40 |  | kom | 12
d | DN50 |  | kom | 14
e | DN65 |  | kom | 6
f | DN100 |  | kom | 6
35 | Spojka reducirana, za cijevi s utorom, Typ 7010 LACK, crvena
a | DN65xDN40 |  | kom | 4
b | DN65xDN50 |  | kom | 4
c | DN100-DN50 |  | kom | 11
36 | "Kapa" za utorom za krajeve cjevovoda sa navojnim priključkom za cijev DN50 za priključak ispiranja, Typ 7074DR LACK, crvena
| DN100x2" |  | kom | 9
37 | "Kapa" za utorom za krajeve cjevovoda za cijev DN32, Typ 7074DR LACK, crvena
| DN32 - R1/2" |  | kom | 68
38 | Kruškasti stremen za konzoliranje cjevovoda, kao MINIMAX, s VdS ili FM atestom, komplet s pocinčanom šipkom, i čeličnim tiplom, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
a | DN25 |  | kpl. | 32
b | DN32 |  | kpl. | 265
c | DN40 |  | kpl. | 32
d | DN50 |  | kpl. | 14
e | DN65 |  | kpl. | 10
f | DN100 |  | kpl. | 134
39 | Konzola s L profilom za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
a | DN50 |  | kpl. | 7
b | DN65 |  | kpl. | 9
c | DN80 |  | kpl. | 4
d | DN100 |  | kpl. | 14
40 | Konzola sa practico cijevim nosačem, č. tiplom i navojnom šipkom , za cijevi slijedećih dimenzija
a | DN20 |  | kpl. | 26
b | DN25 |  | kpl. | 22
41 | Blinda s utorom , pločevina d=5mm, s priključkom R1" , 2x dupla spojnica R1", T-komad R1", kuglasti ventil R1" , redukcija R1"-R1/2" za manometar , u kompletu s manometrom za tlačnu probu, kolčakom R1/2" , za cijevi slijedećih dimenzija
a | DN100 |  | kpl | 6
b | DN150 |  | kpl | 6
42 | Blinda s utorom , pločevina d=5mm, za cijevi slijedećih dimenzija
a | DN100 |  | kpl | 4
b | DN150 |  | kpl | 6
43 | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva ( PERMA BOND za sprinkler mlaznice, teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) |  | paušal | 1
44 | Temeljna i zavšna boja (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda |  | paušal | 1
45 | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) |  | paušal | 1
46 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 1
47 | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata 3 mokra mreža s ukupno 3 kontrolora protoka, i 2 vertikala mokre mreže i ispiranje cjevovoda preko priključaka za ispiranje, za svaku cijevnu mrežu posebno |  | paušal | 5
48 | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže |  | paušal | 1
49 | Korištenje pokretne skela za rad na visini |  | paušal | 1
50 | Punjenje "mokre" cijevne mreže vodom |  | kpl. | 1
51 | Ispiranje cijevne mreže: - 3 mreže mokre - magistrala DN100 mokre mreže - priključak VV - 2 cijevne mreže za P+1 - cijevne mreže za 2 |  | kpl. | 5
53 | inicijalno ispitivanje cijevne mreže , na ispitnom ventilu. Nakon inicijalnog ispitivanja potrebno ispustiti vodu iz cjevovoda suhog sprinklera ( ispuštanje uključeno u prethodnu stavku) |  | paušal | 2
54 | Prisutnost stručne osobe, inženjera, na koordinacijama na gradilištu, kao i priprema atestne dokumentacije za tehnički pregled |  | paušal | 1
55 | Primopredaja i puštanje u rad |  | paušal | 1
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije, kao ni brtvljenje ( "obično" i protupožarno )
C | SPRINKLER INSTALACIJA - cijevna mreža |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | SPRINKLER STANICA STROJARSKI DIO |  |  |  | Kn | 0
2 | ELEKTRO DIO SPRINKLER STANICE |  |  |  | Kn | 0
3 | SPRINKLER INSTALACIJA -cijevna mreža |  |  |  | Kn | 0
| SVEUKUPNO SPRINKLER |  |  |  | Kn | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
ARHINGTRADE d.o.o. | Građevina: Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Zagreb | Z.O.P. MŽ-27/13 | T.D. 27/13 | List:
Gajeva 47 | Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb | Glavni projektant: MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. |  | Datum:
Zagreb | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA | Projektant: JASENKA ŽAGAR, dipl.ing.arh. |  | ožujak, 2014.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | #REF!
3. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  | #REF!
4. | STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, KLIMATIZACIJA, VENTILACIJA |  |  | #REF!
5. | STROJARSKE INSTALACIJE - MEDICINSKI PLINOVI |  |  | #REF!
6. | PROJEKT PROMETNICE |  |  | 0
7. | PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE |  |  | 0
8. | SPRINKLER INSTALACIJA |  |  | 0
9. | PROJEKT IZVEDENOG STANJA (0,5 % od ukupne vrijednosti svih radova 1.- 8.) |  |  | #REF!
10. | PROJEKTANTSKI NADZOR (1,00 % od ukupne vrijednosti svih radova 1. - 8.) |  |  | #REF!
UKUPNO: | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 |  |  | #REF!
PDV 25% |  |  |  | #REF!
SVEUKUPNO |  |  |  | #REF!