## Sheet1
INVESTITOR: KBC SESTRE MILOSRDNICE
Zagreb, Vinogradska cesta 29
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA Kliničkog zavoda za kemiju
KBC SESTRE MILOSRDNICE
LOKACIJA: dio prizemlja zgrade br 31, Vinogradska cesta 29, Zagreb
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
br. stavke | Opis radova | Jedinična mjera | Količina | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
3. | POPIS OPREME I RADOVA
3.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Odspajanje i demontaža glavnog razvodnog ormara GRO, podžbukni, izrađen iz čeličnog lima, dimenzija 1200x600x220mm, komplet sa odvozom i uskladištenjem
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Odspajanje napojnih kabela iz razvodnog ormara R2, te izoliranje istih, komplet sa izvlačenjem iz zaštitnih cijevi
|  | kom | 10 |  | 0
3. | Odspajanje i demontaža razvodnog ormara R3, podžbukni, izrađen iz čeličnog lima, dimenzija 900x600x150mm, komplet sa odvozom i uskladištenjem
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojećih rasvjetnih tijela
| fluo svjetiljka 3x36W, tračna | kom | 25 |  | 0
| fluo svjetiljka 2x18W, nadgradna | kom | 10 |  | 0
| stropna svjetiljka 60-100W | kom | 3 |  | 0
| sigurnosna svjetiljka, nadgradna | kom | 2 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojeće instalacijske opreme (sklopke, utičnice, kabelske kanalice i cijevi), te pripadnih instalacijskih kabela, sve do potpune očišćenosti prostora u zahvatu
|  | h | 65 |  | 0
6. | Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojećeg komunikacijskog ormara 600x600x600mm, komplet sa pripadnom LAN instalacijom
|  | komplet | 1 |  | 0
3.1. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3.2. | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
1. | OPIS: Dobava, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormara GRO, ugradni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, dimenzija 800x1200x200mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem unutar ormara sljedeće sklopne opreme:
| tropolni prekidač 160A, 0,6kV, prekidne moći 36kA, sa termičkom zaštitom TM160D, naponskim okidačem MX230VAC i blokom pom. kontakata | kom | 1 |  | 0
| katodni odvodnik prenapona 0,275kV, 15kA, 4-polni, klase C | kom | 1 |  | 0
| tropolni rastavljač-osigurač 160A, veličine 00, s podnožjem za DIN nosač | kom | 9 |  | 0
| sustav za izmjenu izvora napajanja sastavljen iz 2 sklopnika međusobno električki i mehanički blokirana, 4-polne izvedbe, veličine 65A | kom | 1 |  | 0
| grebenasta preklopka 63A, 4-polna, GN63-75U18 | kom | 1 |  | 0
| udarno tipkalo 1NO+1NC, sa zaštitom od slučajnog uklopa | kom | 1 |  | 0
| pomoćni relej, s 4 preklopna kontakta, 230VAC, komplet sa postoljem | kom | 1 |  | 0
| relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni | kom | 3 |  | 0
| visokoučinski osigurač 63A, NVO-00/63A | kom | 9 |  | 0
| visokoučinski osigurač 50A, NVO-00/50A | kom | 3 |  | 0
| visokoučinski osigurač 35A, NVO-00/35A | kom | 3 |  | 0
| automatski osigurač C/40A, 3-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/50A, 1-polni | kom | 15 |  | 0
| automatski osigurač C/40A, 1-polni | kom | 3 |  | 0
| automatski osigurač C/32A, 1-polni | kom | 15 |  | 0
| automatski osigurač C/6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/2A, 1-polni | kom | 9 |  | 0
| spojni vodovi i ostali montažni materijal | paušal |  |  | 0
| 1. GRO | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara R3, nazidni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, iz 2 dijela ukupnih dimenzija 1400x1200x300mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem unutar ormara sljedeće sklopne opreme:
| mrežno polje R3+N1, dimenzija 800x1200x300mm | kom | 1 |  | 0
| tropolni prekidač 63A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
| relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni | kom | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, kao tip FI40/4/0,3A | kom | 2 |  | 0
| bistabilni relej 16A, 1-polni, 230VAC | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 42 |  | 0
| automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 10 |  | 0
| automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 4 |  | 0
| automatski osigurač C/20A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač C/6A, 1-polni | kom | 4 |  | 0
| automatski osigurač C/2A, 1-polni | kom | 3 |  | 0
| spojni vodovi i ostali montažni materijal | paušal |  |  | 0
0
| Agregatsko i UPS polje R3+N2, dimenzija 600x1200x300mm | kom | 1 |  | 0
| tropolni prekidač 50A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
| relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni | kom | 2 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, FI40/4/0,3A | kom | 2 |  | 0
| grebenasta preklopka 63A, 4-polna, GN63-75U18 | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/25A, 1-polni | kom | 3 |  | 0
| automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom | 34 |  | 0
| automatski osigurač C/10A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/2A, 1-polni | kom | 6 |  | 0
| spojni vodovi i ostali montažni materijal | paušal |  |  | 0
| 2. R3 | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara R4, nazidni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, iz 2 dijela ukupnih dimenzija 1400x1200x300mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem unutar ormara sljedeće sklopne opreme:
| Mrežno polje R4+N1, dimenzija 800x1200x300mm | kom | 1 |  | 0
| tropolni prekidač 63A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
| relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni | kom | 1 |  | 0
| bistabilni relej 16A, 1-polni, 230VAC | kom | 3 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, FI40/4/0,3A | kom | 2 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A, 4-polna, FI40/4/0,03A | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 44 |  | 0
| automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 10 |  | 0
| automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 3 |  | 0
| automatski osigurač C/16A, 3-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom | 4 |  | 0
| automatski osigurač C/6A, 1-polni | kom | 4 |  | 0
| automatski osigurač C/2A, 1-polni | kom | 3 |  | 0
| spojni vodovi i ostali montažni materijal | paušal |  |  | 0
0
| Agregatsko i UPS polje R4+N2, dimenzija 600x1200x300mm | kom | 1 |  | 0
| tropolni prekidač 50A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata | kom | 1 |  | 0
| relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni | kom | 2 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, FI40/4/0,3A | kom | 1 |  | 0
| grebenasta preklopka 32A, 4-polna, GN32-75U18 | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/25A, 1-polni | kom | 3 |  | 0
| automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom | 16 |  | 0
| automatski osigurač C/10A, 1-polni | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač C/6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C/2A, 1-polni | kom | 6 |  | 0
| spojni vodovi i ostali materijal | paušal |  |  | 0
| 3. R4 | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža uređaja za besprekidno napajanje UPS, snage 15kVA/12kW, 20min autonomije, slijedećih karakteristika:
ulazni/izlazni napon: 380/400/415VAC, 40-70Hz
izobličenje ulazne struje ITHD<5%
ulazni faktor snage cosφ>0,98>50% tereta
izlazni napon: 380/400V/415VAC±1%, 50Hz±0,5% (podesivo); preoptereč. 150% 1min, 125% 10min
statički i ručni bypass
distorzija izlaznog napona max <3%
ukupna iskoristivost 97%
EMI/RFI filteri prema EN55022
buka < 44 dBA pri 70% tereta
isklop u slučaju nužde EPO
komunikacijsko sučelje NMC/EMP
dimenzije UPS-a 1420x655x565mm
težina baterija i UPS-a ukupno 380 kg
| 4. UPS | komplet | 1 |  | 0
5 | Ispitivanje i puštanje u rad UPS uređaja, obuka korisnika, izrada uputstva za rad na hrvatskom jeziku, izrada HR certifikata za sigurnost na radu i RF sigurnost
6. | Dobava, isporuka i polaganje kabela, izrada kabelskih završetaka, komplet sa spajanjem
| PP00-y 5x16 mm2 | m | 150 |  | 0
| PP00-y 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0
| PP00-y 5x6 mm2 | m | 70 |  | 0
7. | Izrada kabelskih završetaka, komplet sa spajanjem prethodno odspojenih napojnih kabela tip:
| PP00 4x95 mm2 +P00-y 1x50 mm2 | kom | 1 |  | 0
| PP00-y 5x16 mm2 | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i montaža perforirane kabelske police s poklopcima, vruće pocinčane, komplet s montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastavljanje, PK-100, širine 100 mm
9. | Probijanje betonskog zida za instaliranje zidnog razvodnog ormara, dimenzija:
| 1000x1400x300 mm | kom | 1 |  | 0
| 1200x300x300 mm | kom | 1 |  | 0
10. | Bušenje betosnkog zida, debljine 50 mm, svrdlom Ø 40 mm za prolaz kabela
|  | kom | 10 |  | 0
11. | Sav ostali sitni spojni i montažni pribor i materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
12. | Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta od strane ovlaštene institucije
|  | komplet | 1 |  | 0
13. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij
|  | komplet | 1 |  | 0
3.2. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3.3. | EL. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
1. | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija Ø138x105mm, kućište od tlačno lijevanog aluminija, aluminijski odsijač, pokrov iz kaljenog stakla, UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 21W/ 1115 lm/4000K, CRI min. 80, IP44, 18W 4000K 70° (oznaka S1)
|  | kom | 26 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 1196x296x67mm, kućište od estrudiranog aluminija, mikroprizmatični optički pokrov, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 38W/ 3214 lm/4000K, CRI min. 80, IP40, 38W 4000K (oznaka S2)
|  | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, bijele boje, dimenzija 1100x345x67mm, kućište od estrudiranog aluminija, mikroprizmatični optički pokrov, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 56W/ 5504 lm/4000K, CRI min. 80, IP40, 56W 4000K (oznaka S3)
|  | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 1196x296x67mm, kućište od estrudiranog aluminija, mikroprizmatični optički pokrov, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 56W/ 4403 lm 4000K, CRI min. 80, IP40, 56W 4000K (oznaka S4)
|  | kom | 14 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, dimenzija 1172x145x111mm, kućište od polikarbonata i aluminija, inox kopče, pokrov od polikarbonata, sa LED izvorom svjetlosti 65W/ 7919 lm/4000K, CRI min. 80, IP66, IK10, 2.4ft PC Al 8800/840 (oznaka S5)
|  | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 596x296x76mm, kućište od čeličnog profila 0,5mm plastificiranog u UV stabilnu bijelu boju, mikroprizmatični optički pokrov sa kaljenim staklom, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 27W/ 3750lm/4000K, CRI min. 80, IP65, 3750lm MIKRO PRM (oznaka S6)
|  | kom | 14 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, bijele boje, dimenzija Ø356x76mm, kućište od polikarbonata, optički pokrov od opal PMMA, sa LED izvorom svjetlosti 17W/ 1434 lm/4000K, CRI min. 80, IP65, 1800LM PMMA E IP65 840 (oznaka S7)
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, bijele boje, dimenzija 1210x310x78mm, kućište od čeličnog profila 0,5mm plastificiranog u UV stabilnu bijelu boju, mikroprizmatični optički pokrov sa kaljenim staklom, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 55W/ 7500lm/4000K, CRI min. 80, IP65, 7500lm MIKRO PRM (oznaka S8)
|  | kom | 16 |  | 0
9. | Dobava, isporuka i montaža sigurnosne ugradne svjetiljke (protupanik), sa LED izvorom svjetlosti 1W, IP65 (oznaka P1)
|  | kom | 5 |  | 0
10. | Dobava, isporuka i montaža sigurnosne ugradne svjetiljke (protupanik), sa LED izvorom svjetlosti 1W, sa piktogramom, IP65 (oznaka P2)
|  | kom | 9 |  | 0
11. | Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijske sklopke, obična isklopna, komplet sa kutijom i okvirom
|  | kom | 8 |  | 0
12. | Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijske sklopke, serijska, komplet sa kutijom i okvirom
|  | kom | 15 |  | 0
13. | Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijske sklopke, izmjenična, komplet sa kutijom i okvirom
|  | kom | 8 |  | 0
14. | Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijskog tipkala, sa LED indikatorom, komplet sa kutijom i okvirom
|  | kom | 14 |  | 0
15. | Dobava, isporuka i montaža zidnog IC senzora detekcije prisustva, 180°,8/12m, komplet sa priborom za ugradnju na zid, IRED
|  | kom | 3 |  | 0
16. | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju:
| 2x16A/250V, dvostruka | kom | 6 |  | 0
| 1x16A/250V, jednostruka | kom | 60 |  | 0
17. | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju, 1x16A/250V, jednostruka, crvene boje (A)
|  | kom | 8 |  | 0
18. | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju, 2x16A/250V, dvostruka, zelene boje (BN)
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava, isporuka i podžbukna montaža energetske priključnice sa zaštitnim poklopcem IP44, trofazna 3x400V/16A
|  | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava, isporuka i podžbukna montaža energetske priključnice, industrijske, 32A/230VAC
|  | kom | 1 |  | 0
21. | Dobava, isporuka i montaža dvodjelnog zidnog metalnog kanala, dimenzija 130/72, sastavljenog iz slijedećih elemenata sive boje:
| osnova kanala 130/72, L=2,5m | kom | 37 |  | 0
| poklopac kanala širine 80mm, L=1,5m | kom | 52 |  | 0
| pregrada kanala TAS, L=100 | kom | 70 |  | 0
| spojnica unutarnja kanala | kom | 16 |  | 0
| držač kabela kanala | kom | 200 |  | 0
| L koljeno unutarnje | kom | 2 |  | 0
| krajnji TAS komad | kom | 50 |  | 0
| priključnica 1-struka, 16A, 250V (bijela) | kom | 8 |  | 0
| priključnica 3-struka, 16A, 250V (bijela) | kom | 34 |  | 0
| priključnica 1-struka, 16A, 250V (crvena) | kom | 2 |  | 0
| priključnica 3-struka, 16A, 250V (zelena) | kom | 32 |  | 0
| LAN priključnica 2xRJ45 CAT.6 (kosi kit) | kom | 61 |  | 0
| pribor za montažu i učvršćenje | paušal |  |  | 0
| 21. | komplet | 1 |  | 0
22. | Dobava, isporuka i ugradnja kutije za izjednačenje potencijala KZIP
|  | kom | 7 |  | 0
23. | Dobava, isporuka i montaža perforirane kebelske police s poklopcima, komplet sa montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastavljanje:
| PK-300, širine 300 mm | m | 40 |  | 0
| PK-200, širine 200 mm | m | 40 |  | 0
| PK-100, širine 100 mm | m | 40 |  | 0
24. | Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kabela po kabelskim policama i dijelom u instalacijskim cijevima i kanalima, komplet sa spajanjem, tip:
| PP-y 3x4 mm2 | m | 30 |  | 0
| PP-y 5x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| PP-y 3x2,5 mm2 | m | 2700 |  | 0
| PP-y 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| PP-y 3x1,5 mm2 | m | 1100 |  | 0
| PP00-y 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| PP00-y 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| PP00-y 5x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| PP00-y 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| YSLY 7x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| LiYCY 2x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 200 |  | 0
| P/F-y 1x16 mm2 | m | 200 |  | 0
| P/F-y 1x6 mm2 | m | 250 |  | 0
25. | Dobava i polaganje cijevi za zaštitu kabela, komplet sa obujmicama za učvršćenje:
| PNT ϴ20-25 mm | m | 350 |  | 0
| CSP ϴ20-25 mm | m | 300 |  | 0
26. | Dobava, isporuka i polaganje PVC kanalice za zaštitu kabela, komplet sa priborom za montažu:
| PVC kanalica 15x30 mm | m | 50 |  | 0
| PVC kanalica 15x15 mm | m | 50 |  | 0
27. | Dobava i montaža zaštitne savitljive plastificirane cijevi za uvod kabela na vanjsku jedinicu, prosječne dužine 2m, PG 16-25 mm, uključujući vodotijesne uvodnice IP66
|  | kom | 25 |  | 0
28. | Izrada kabelskih završetaka, te spajanje energetskih i signalnih kabela za opremu specificiranu u strojarskom projektu:
| klima jedinica vanjska | kom | 4 |  | 0
| klima jedinica unutarnja | kom | 18 |  | 0
| prostorni termostat | kom | 15 |  | 0
| odsisni ventilatori | kom | 3 |  | 0
| krovni ventilator | kom | 2 |  | 0
| regulator broja okretaja | kom | 3 |  | 0
| frekventni regulator | kom | 2 |  | 0
29. | Izrada izjednačenja potencijala premoštenjem metalnih masa vodom P/F-y 1x6 mm2 i vijcima s nazubljenom steljkom
| klima jedinica vanjska | kom | 80 |  | 0
30. | Izrada izjednačenja potencijala premoštenjem metalnih masa vodom P/F-y 1x16 mm2 i vijcima s nazubljenom steljkom
|  | kom | 40 |  | 0
31. | Dobava, isporuka i polaganje trake za uzemljenje FeZn 25x3 mm, dužine 5m, te povezivanje kućišta krovnih ventilatora na postojeću gromobransku instalaciju, komplet sa nosačima i spojnicama trake za uzemljenje
|  | kom | 2 |  | 0
32. | Dubljenje zida šlicanjem u širini 5cm, dubine 3cm, za polaganje instalacionih kabela
|  | m | 80 |  | 0
33. | Izrada prodora promjera 2-5cm bušenjem u betonskom zidu debljine 50cm
|  | kom | 50 |  | 0
34. | Sav ostali sitni spojni i montažni pribor i materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
35. | Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta od strane ovlaštene institucije
|  | komplet | 1 |  | 0
36. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij
|  | komplet | 1 |  | 0
3.3. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3.4. | LAN INSTALACIJA
1. Komunikacijski ormar
1. | Dobava, isporuka i montaža komunikacijskog ormara KO, samostojeći, dimenzija 800x800mm, visine 42U, sa staklenim vratima s prednje strane, zaključavanje svih stranica ormara (prednje, bočne zadnje), s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19“ opreme, podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje, s mogućnošću uvođenja kabela s donje i gornje strane, elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom), instalacija napajanja, instalacija uzemljenja (set kabela i sabirnice za uzemljenje), zaštita prema IP30, s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine, s elementima za označavanje
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža police za 19“ komunikacijski ormar, dubine min. 350 mm, visine max. 1U, sa elementima za ugradnju
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i ugradnja elemenata za horizontalno vođenje kabela, za ugradnju u 19” ormar, za vođenje min. 50 prespojnih kabela, visine 1U
|  | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i ugradnja šuko naponske letve s min. 8 priključnica 16A/230VAC, za ugradnju u 19” ormar, bez ugrađenog prekidača, s priključnim kabelom dužine min. 2m, s ugradnjom na priključni konektor, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem priključne letve (oznake otporne na prašinu i vlagu)
|  | kom | 2 |  | 0
2. Prespojni paneli i kabeli
1. | Dobava, isporuka i montaža STP Cat. 6 prespojnog panela sa 24 priključna mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu)
|  | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža ISDN/TEL prespojnog panela sa 50 priključnih mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu)
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža svjetlovodnog prespojnog panela za ugradnju 24 dvostrukih (duplex) LC/LC prespojnika, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i poklopcem, s uvodnicama kabela, s elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu)
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža Duplex LC/LC jednomodnog prespojnika za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel
|  | kom | 24 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i montaža STP modula za priključak RJ45 konektora Cat.6, za ugradnju u okvir modularnog prespojnog panela, s nabacivanjem parica kabela
|  | kom | 122 |  | 0
6. | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 2m, sivi
|  | kom | 60 |  | 0
7. | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 3m, sivi
|  | kom | 40 |  | 0
8. | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 5m, sivi
|  | kom | 20 |  | 0
3. Kabeli, priključnice i konektori
1. | Dobava, isporuka i polaganje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog kabela, s 12-niti, izvedba za vanjsko i unutarnje polaganje, izvedba za vertikalno polaganje, 9/125μm, maksimalno prigušenje: - 0,5 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1310nm - 1,5 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1300nm - granična valna duljina manja od 1280nm mjereno prema normi IEC 793-1 - “tight buffer” i “distribution” izvedba - samogasivi, bez halogena (LSOH) - mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100) - sa zaštitom protiv glodavaca (Rodent protection) i označavanjem na oba kraja
|  | m | 50 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i polaganje 4-paričnog F/UTP kabela Cat. 6, samogasivi, bez halogena (LSOH), punožični, Category 6 prema normi ISO/IEC 11801, s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
|  | m | 6000 |  | 0
3. | Dobava i konektiziranje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog LC konektora za svjetlovodni kabel 9/125μm
|  | kom | 48 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i ugradnja LAN dvostruke priključnice 2xRJ45 CAT.6 sa kosim poklopcem i kutijom za podžbuknu montažu, sa nabacivanjem parica na module, te oznakama otpornim na vlagu i prašinu
|  | kom | 61 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i polaganje kabela za napajanje PP-Y 3x2,5 mm2, s označavanjem na oba kraja
|  | m | 30 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-Y 1x10 mm2, s označavanjem na oba kraja
|  | m | 20 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža šuko utičnice s kutijom za nadžbuknu montažu, sa spajanjem na napojni kabel, s označavanjem
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i montaža šuko naponskog utikača, sa spajanjem na napojni kabel
|  | kom | 2 |  | 0
4. Instalacijske cijevi i kabelski kanali
1. | Dobava, isporuka i polaganje plastične savitljive rebraste instalacijske cijevi, unutarnjeg promjera min. Ø 32mm, otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za podžbuknu montažu, s izradom žlijeba i sanacijom zida/stropa/poda
|  | m | 50 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i polaganje plastične savitljive rebraste instalacijske cijevi, unutarnjeg promjera min. Ø 25mm, otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za podžbuknu montažu, s izradom žlijeba i sanacijom zida/stropa/poda
|  | m | 250 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-300/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa
|  | m | 20 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-200/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa
|  | m | 20 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-100/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa
|  | m | 40 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-50/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa
|  | m | 20 |  | 0
5. Mjerenja i mjerni certifikati
1. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (Singlemode) svjetlovodnih veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za svjetlovodni Link, mjerenja obaviti dvosmjerno na 2 svjetlovodne niti za obje valne duljine (na 850nm i na 1300nm), mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280), rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
|  | kom | 12 |  | 0
2. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za „Class E”, odnosno TIA/EIA 568-B.1 za Cat. 6 „Permanent Link”, rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
|  | kom | 122 |  | 0
3. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih ISDN veza, rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
|  | kom | 50 |  | 0
6. Ostali radovi
1. | Izrada vertikalnog proboja za prolaz instalacijskih kabela dimenzija 100x50mm s građevinskom obradom i sanacijom stropa/poda
|  | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada vertikalnog proboja za prolaz instalacijskog kabela dimenzija 50x25mm s građevinskom obradom i sanacijom stropa/poda
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Nespecificirani sitni potrošni materijal po lokaciji (Napomena: Uz ovu stavku priložiti specifikaciju ugrađenog materijala)
|  | kom | 10 |  | 0
4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij
|  | komplet | 1 |  | 0
3.4. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
3.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3.2. | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE |  |  |  | 0
3.3. | EL. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA |  |  |  | 0
3.4. | LAN INSTALACIJA |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0