## Sheet1
INVESTITOR: KBC SESTRE MILOSRDNICE
Zagreb, Vinogradska cesta 29
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA Kliničkog zavoda za kemiju
KBC SESTRE MILOSRDNICE
LOKACIJA: dio prizemlja zgrade br 31, Vinogradska cesta 29, Zagreb
TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Općenito:
Cijene koje se daju uz pojedine stavke ovog troškovnika trebaju obuhvatiti kompletan sadržaj od nabave materijala, štemanja, ugradnje i priključenja uređaja, ispitivanje uz pribavljanje svih potrebnih dokumenata i atesta o pogonskoj sposobnosti i potpunoj funkcionalnosti instalacija u završenom objektu. Prije početka izvedbe prekontrolirati cijeli projekat i postojeće stanje, a naročito prekontrolirati mjesta priključenja na kanalizaciju i vodovod. U troškovnicima i nacrtima je pisan unutarnji promjer cijevi, a cijevi se nude zajedno sa cjevnicama-fitinzima i fazonskim komadima kako je to predviđeno građevinsko instalaterskim normama. U cijenu uračunati sva protupožarna brtvljenja cijevi na prolascima kroz različite požarne sektore. Sva tehnološka oprema laboratorija je predmetn projekta tehnologije, a ovim se projektom samo predviđa priključenje vodovoda i kanalizacije na istu.
br. stavke | Opis radova | Jedinična mjera | Količina | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
I. | DEMONTAŽE POSTOJEĆIH UREĐAJA I INSTALACIJA
1. | Demontaža postojećih sanitarnih uređaja, komplet sa pripadajućim armaturama i opremom, blindiranjem postojeće instalacije te odvozom na gradsku deponiju
| a) WC | kom | 2 |  | 0
| b) umivaonici | kom | 9 |  | 0
| c) sudoperi, praonici I tehnol | kom | 12 |  | 0
2. | Demontaža stare instalacije vodovoda i kanalizacije koje će smetati kod izvođenja nove ili bilo kojih drugih radova sa blindiranjem završetaka. Obračun po mt od nadzornog inženjera određene i ovjerene demontirane instalacije sa štemanjem zajedno sa odvozom kompletne šute i materijala na gradsku deponiju
| a)vodovod - pocinčane cijevi | mt | 45 |  | 0
| b)kanalizacija - pp cijevi | mt | 20 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
II. | VODOVOD - MONTERSKI RADOVI
1. | Dobava i montiranje čeličnopocinčanih tlačnih cijevi i odgovarajučih fitinga sa spojem (na navoj ili drugim odgovarajućim spojkama kao Victaulic odnosno prirubnicama za razvod vode pod stropom podruma. Cijevi u podrumu izolirati min.vunom sa al.limom a unutar zidova i vertikale izolirati pomoću dvostrukog namotaja pustenog filca a vidljive oličiti tem. i uljnim n. Učvršćenje cijevi vršiti pomoću čeličnih obujmica sa gumenim podlošcima na razmacima od 1,0 m te kod svakog ogranka.
Obračun po m montirane cijevi prema profilu s izolacijom. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak od 16 bara u prisustvu nadzornog inženjera
1.1. | Vidljivo ispod stropova (mineralna vuna 3cm + al. lim)
| ø 25 mm | m | 10 |  | 0
| ø 20 mm | m | 10 |  | 0
| ø 15 mm | m | 10 |  | 0
1.2. | SAMO IZOLACIJA postojećih vodovodnih cijevi pod stropom podruma - mineralna vuna 3cm + al. Lim
| ø 40 - ф 15 mm | m | 30 |  | 0
2. | Dobava i montaža polipropilenskih (PPr) ili troslojnih PE Al PEHD (PPx) vodovodnih cijevi za sanitarnu toplu i hladnu vodu. Cijevi predviđene za suhozidnu predzidnu montažu na obujmicama ili za gradnju u zidne i podne usjeke sa dodatnom zaštitom spojeva cijevi i potrebni pričvrsni i izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama, te u kolutima Učvršćenje cijevi vršiti prema uputi proizvođača.
Obračun po m montirane cijevi prema profilu s izolacijom. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak prema uputi proizvođača
U podu i zidu (filc ili armaflex)
| ø 25 mm | m | 10 |  | 0
| ø 20 mm | m | 65 |  | 0
| ø 15 mm | m | 110 |  | 0
3. | Dobava i montaža spacijalnih PVDFvodovodnih cijevi za razvod vode deionizatora. Cijevi predviđene za suhozidnu predzidnu montažu na obujmicama ili za gradnju u zidne i podne usjeke sa dodatnom zaštitom spojeva cijevi i potrebni pričvrsni i izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama, te u kolutima Učvršćenje cijevi vršiti prema uputi proizvođača.
Obračun po m montirane cijevi prema profilu s izolacijom. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak prema uputi proizvođača
Vidljivo ispod stropova ili po zidu (mineralna vuna 3cm + al. lim)
| ø 20 mm | m | 30 |  | 0
| ø 15 mm | m | 30 |  | 0
4. | Dobava i montiranje mjedenog protočnog ventila komplet sa odgovarajućim spojem na instalaciju. Ventil montirati i na njemu označenom smjeru. Obračun po kom. prema profilu.
| ø 25 mm | kom | 6 |  | 0
| ø 20 mm | kom | 4 |  | 0
| ø 15 mm | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava i montaža ventila za ugradnju zajedno sa rozetom i kromiranom kapicom.
| ø 20 mm | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava i montaža kutnog ventila sa poniklanom rozetom i kapicom.
| ø 15 mm - kutni | kom | 45 |  | 0
7. | Dobava materijala i spoj nove instalacije vodovoda na postojeću instalaciju, hladne i tople vode, komplet sa zatvaranjem svakog pojedinog razvoda, ubacivanjem potrebnih fitinga, nepovranih ventila te štemenjem.
| komplet rad + materijal | kom | 4 |  | 0
8. | Ispitivanje instalacije na hidrostatski tlak od 12 bara uz prisustvo nadzornog inženjera.
|  | m | 275 |  | 0
9. | Dezinfekcija i ispiranje instalacije, uključujući i dobivanje atesta o ispravnosti vode za piće.
|  | m | 275 |  | 0
10. | Dobava materijala i priključak tehnoloških uređaja i laboratorijske opreme na instalaciju vodovoda. Komplet za puštanje u pogon, sa ventilima.
|  | kom | 10 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI
1. | Nabava i montaža ljevanoželjeznih SML ili SMU kanalizacionih cijevi i fazonskih komada. Spajanje cijevi vršiti obujmicom i brtvom koje treba postići nepropusnost spoja. Učvršćenje i ovješenje cijevi izvesti pomoću obujmica i kuka na svakih 1,00 m i kod svakog fazonskog komada. Obračun po mt prema profilu, uključujući fazonske komade. Montaža ispod stropova te za vertikale.
| ø 120 mm | m | 5 |  | 0
| ø 100 mm | m | 10 |  | 0
| ø 70 mm | m | 5 |  | 0
| ø 50 mm | m | 5 |  | 0
2. | Nabava i montaža PP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada sa spojem sučeonim varenjem ili na kolčak i gumenu brtvu, što treba postići nepropusnost spoja. Učvršćenje i ovješenje cijevi izvesti pomoću obujmica i kuka na svakih 1,00 m i kod svakog fazonskog komada. Obračun po mt prema profilu, uključujući fazonske komade i komplet zvučnu i toplinsku izolaciju. Montaža vertikala i odvodi u sanitarijama u objektu.
| ø 110 mm | m | 5 |  | 0
| ø 50 mm | m | 60 |  | 0
| ø 30 mm | m | 10 |  | 0
3. | Nabava i montaža PP podnih kupaonskih slivnika sa odvodom, te kromiranom rešetkom. Obračun po komadu.
| ø 50 mm - HL510 NPr | kom | 11 |  | 0
| ø 50 mm - HL300 | kom | 2 |  | 0
| linijska TUŠ kanalica d=80 cm, prema odabiru arhitekta | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava i montaža tipskog sifona za odvod kondenzata klima uređaja sa montažom u zid, te spojem na kanalizaciju. Montaža prema dogovoru sa nadzornim inženjerom na mjesta i prema projektu strojarstva. Obračun po komadu.
| ø 50 mm - HL138 | kom | 7 |  | 0
5. | Ispitivanje kućne kanalizacije na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost spojeva. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i zapisnički utvrditi.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava materijala i izvedba spoja nove kanalizacije na postojeću kanalizacionu cijev (u podu ili pod stropom - komplet sa potrebnim štemanjem).
|  | kom | 10 |  | 0
7. | Dobava materijala i priključak tehnoloških uređaja i laboratorijske opreme na instalaciju kanalizacije. Komplet za puštanje u pogon, sa ventilima.
|  | kom | 6 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
IV. SANITARNI UREÐAJI I ARMATURE
Općenito:
Prije nabave artikala iz ovog područja potrebna je suglasnost investitora i glavnog arhitekta uz predočenje uzoraka. Budući da se artikli nisu jednoznačno odredili, konačan odabir će dati investitor preko nadzornog inženjera i to prije izvedbe grube instalacije, inače sve prepravke idu na teret investitora.
1. | Dobava i montaža konzolnog WC-a od fajanse sa masivnom daskom i podkonstrukcijom sa bezšumnim vodokotlićem, ispirnom cijevi, tipkom za aktiviranje sa stop funkcijom i kutnim ventilom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu.
| standardni | Kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža umivaonika zajedno sa svim spojno pričvrsnim materijalom. Uz umivaonik montirati jedn. mješalicu sa sifonom i kutnim ventilima. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu.
| vel. cca 600 x 540 | kom | 10 |  | 0
3. | Dobava i montaža dvokrake sudoperske mješalice sa sifonom sudopera. Sudoper je predmet tehnologije.
|  | kom | 7 |  | 0
4. | Nabava i montaža pipe sa holender priključkom.
| ø 15 mm | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava materijala i priključak perilice na instalaciju vodovoda i kanalizacije. Uređaj je predmet tehnologije.
|  | kom | 2 |  | 0
6. | Nabava i montaža protupožarnih aparata za preventivno gašenje požara, punjenih prahom ili plinom.
| S-9 | kom | 10 |  | 0
7. | Dobava, prijenos i montaža zidnog električnog senzorskog fenomata za ruke u javnim sanitarijama, kapaciteta cca 170m3/h zraka 55…60ºC, s temperaturnom zaštitom i sigurnosnim samoisključenjem.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Potrebna građevinska pripomoč kod izvedbe instalacije vodovoda i kanalizacije, koja se može obračunati po satu radnika, kao što je štemanje šliceva većih od 10 cm, prodora kanalizacije i vodovoda i sl., te odvoz šute, zajedno sa potrebnim strojevima i alatom Obračun po satu ovjerenom od nadzornog organa.
| KV | sati | 10 |  | 0
| NKV | sati | 20 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja poniklanih vratašca na revizijskom komadu kanalizacije
| vel 20/20 | kom | 8 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
INVESTITOR: KBC SESTRE MILOSRDNICE
Zagreb, Vinogradska cesta 29
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA Kliničkog zavoda za kemiju
KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU
LOKACIJA: dio prizemlja zgrade br 31, Vinogradska cesta 29, Zagreb
R E K A P I T U L A C I J A
TROŠKOVNIKA VODOVODA I KANALIZACIJE
I. | DEMONTAŽE POSTOJEĆIH UREĐAJA I INSTALACIJA |  |  |  | 0
II. | VODOVOD - MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | SANITARNI UREÐAJI I PRIBOR |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (BEZ PDV-a): |  |  |  |  | 0