## Sheet1
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
Redni | Opis stavke | jedinica
broj |  | mjere | količina
1. | DEMONTAŽA
1.1. | Ispuštanje ogrijevnog medija iz instalacije i priprema za
demontažu
|  | kompl | 1
1.2. | Demontaža postojećih radijatora u građevini kompl sa
otpajanjem od vertikalnih ogranaka , komplet sa demontažom
konzola I pričvrsnica – lijevano željezni radiajtori, baterije po 12 čl
komada 24
|  | kompl | 1
1.3. | Demontaža cijevi radijatorskog grijanja kompl. sa nosačima
Obuhvaća demontažu cijevi
iz podnog kanala :
Cijev NO 40 do NO 20 .... 180 m
Vidljive cijevi :
NO 40 do NO 15 … 190 m
Obuhvaće razdjeljivač I sabirnik sa pripadajućom armaturom
I konzolama
|  | Kompl | 1
1.4. | Iznošenje demontirane opreme i materijala iz zgrade,
utovar u kamion te odvoz na deponiju udaljenu 10 km
| ili spremište investitora u krugu bolnice | kompl | 1
---------------------------------------------------------------------------------
Ukupno kn :
Napomena :
Napomena :
- sitni potrošni materijal potreban za demontažu uključiti u stavke demontaže
- izvođać može prije dostavljanja ponude obići građevinu
te provjeriti opseg demontaže
2. | RADIJATORSKO GRIJANJE
2.1. | Čelični cijevni radijator kao Zhender tip Charleston Klinik
ili jednakovrijedan proizvod , komplet sa konzolama, pričvrsnicama,
odzračnim pipcem R 8 i ispusnom slavinom R 15
u boji prema izboru investitora
Oznake u specifikaciji :
K .. oznaka Klinik
Prvi broj : Broj stupova(kolona) K
Slijedeća tri broja : visina (cm)
| K 3060 čl 30 | Kompl | 1
| K 3060 čl 28 | Kompl | 1
| K 3060 čl 27 | Kompl | 3
| K 3060 čl 25 | Kompl | 1
| K 3060 čl 22 | Kompl | 2
| K 3060 čl 19 | Kompl | 2
| K 3060 čl 18 | Kompl | 1
| K 3060 čl 15 | Kompl | 1
| K 2060 čl 11 | Kompl | 3
| K 2060 čl 9 | Kompl | 1
| K 2060 čl 7 | Kompl | 1
| K 3150 čl 17 | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod : ____________________________________
2.2. | Radijatorski ventil kao proizvod Danfoss ili jednakovrijedan proizvod
komplet sa termostatskom glavom, spojnim
materijalom te prelaznim komadima
| RV 15 | kompl | 15
Jednakovrijedan proizvod :_________________________________
2.3. | Radijatorska prigušnical kao proizvod Danfoss ili
Jednakovrijedan proizvod komplet sa spojnim
materijalom te prelaznim komadima
| RP 15 | kompl | 15
Jednakovrijedan proizvod :__________________________________
2.4. | Radiajtorski odzračni pipac R 8 kompl sa spojnim
materijalom
|  | kompl | 15
2.5. | Bakrene cijevi, ravne , za polaganje u podni sloj, komplet sa
Koljenima, prelaznim i fazonskim komadima, komplet sa
toplinskom poliurtanskom Izolacijom debljine 15 mm
| 45x1,5 mm | m | 120
| 35x1,5 mm | m | 60
| 22x1 mm | m | 10
| 15x1 mm | m | 40
2.6. | Bakrene cijevi, ravne , za polaganje izvan zida , komplet sa
Koljenima, prelaznim i fazonskim komadima
| 22x1 mm | m | 90
| 15x1 mm | m | 85
2.7. | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima
|  | Kg | 100
2.8. | Montaža gore navedenog do pune pogonske sposobnost
komplet sa hladnom i toplom probom, probnim pogonom
te regulacijom i balansiranjem sistema.
Uključivo potrebnu dokumentaciju i rezultate ispitivanja
vezano na puštanje u pogon svih uređaja i tehnički pregled
|  | kompl | 1
2.9. | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim
na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te
dvostrukim temeljnim premazom
|  | m2 | 14
2.10. | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- 2 kom uputstava predati investitoru
|  | kompl | 1
2.11. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
kompletne instalacije
|  | kompl | 1
-------------------------------------------------------------------------------
Ukupno kn :
Napomena :
- sitni potrošni materijal potreban za demontažu uključen u stavke
- transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat
alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja
nakom montaže i probnog pogona uključeni u stavke
3. | HLAĐENJE - INSTALACIJA VENTILACIONIH KONVEKTORA
3.1. | Ventilacioni konvektor proizvod Rhoss ili jednakovrijedan proizvod
predviđen za dvocijevni sistem komplet sa izoliranom
okapnicom za sakupljanje kondenzata, ventilatorskom sekcijom sa
sa rotorom i trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom
klase EU2, kompletnim unutrašnjim ožičenjem, odzračnim ventilima
s mikroprocesorskom automatskom regulacijom za sekventno uključivanje
ventilatora. Mikroprocesorski regulator (brzina 0-1-2-3-auto,
dan/noć, temperatura prostora, program)priključna ploča, prostorni korekturni
osjetnik za zidnu ugradnju, te 1 troputni ON/OFF ventil, pumpa za kondenzat
Sve funkcionalno kompletno.
izvedba : podstropna sa ukrasnom maskom
ugradnja : ispod stropa
opremanje . standardna istrujno usisna maska
dodatna oprema koja se isporučuje uz sve uređaje :
- radijatorski ventil R 20
- radiajtorska prigušnica R 20
- fleksibilno crijevo NP 6 dimenzije NO 20, duljine 30 cm – 2 kom
- konzole
- sav ostali potrebni pribor za funkciju rada ventilacionog konv.
kao vodeći ili paralelni
Tehničke karakteristike :
Kao tip MUT
Veličina 40
t zrak ljeto = 26 oC
Q tot = 1,4 do 3,9 kW
t w ulaz = 7 oC
NR = 17 do 43 dBA
|  | Kompl | 2
Kao tip MUT
Veličina 20
t zrak ljeto = 26 oC
Q tot = 0,7 do 1,88 kW
t w ulaz = 7 oC
NR = 15 do 49 20 dBA
|  | Kompl | 9
Jednakovrijedan proizvod :__________________________________
3.2. | Ventilacioni konvektor proizvod Rhoss ili jednakovrijedan proizvod
predviđen za dvocijevni sistem komplet sa izoliranom
okapnicom za sakupljanje kondenzata, ventilatorskom sekcijom sa
sa rotorom i trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom
klase EU2, kompletnim unutrašnjim ožičenjem, odzračnim ventilima
s mikroprocesorskom automatskom regulacijom za sekventno uključivanje
ventilatora. Mikroprocesorski regulator (brzina 0-1-2-3-auto,
dan/noć, temperatura prostora, program)priključna ploča, prostorni korekturni
osjetnik za zidnu ugradnju, te 1 troputni ON/OFF ventil, pumpa za kondenzat
Sve funkcionalno kompletno.
izvedba : kazetni sa istrujnoi usisnim plenumom
ugradnja : ispod stropa
opremanje : standardna istrujno usisna maska
dodatna oprema koja se isporučuje uz sve uređaje :
- radijatorski ventil R 20
- radiajtorska prigušnica R 20
- fleksibilno crijevo NP 6 dimenzije NO 20, duljine 30 cm – 2 kom
- konzole
- sav ostali potrebni pribor za funkciju rada ventilacionog konv.
kao vodeći ili paralelni
Tehničke karakteristike :
Kao tip UTNC EV
Veličina 41
t zrak ljeto = 26 oC
Q tot = 1,4 do 4 kW
t w ulaz = 7 oC
NR = 23 do 38 dBA
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod: __________________________________
3. 3. | Automatski odzračni lončić NO 15 kompl sa spojnim materijalom
sve kompl sa toplinskom poliuretanskom izolacijom debljine 16 mm,
sa parnom branom
|  | Kompl | 4
3. 4. | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima
(razvod rashladnog medija) komplet sa izolacijom 16 mm
sa parnom branom za hladne vodove,
kompl sa čišćenjem cijevi te ličenjem temeljnom bojom
| NO 40 | m | 90
| NO 32 | m | 30
| NO 25 | m | 12
| NO 20 | m | 60
3. 5. | Cijevi za odvod kondenzata izrađene od bakra kompl sa koljenima
prelaznim komadima i fazonskim komadima, sa izolacijom debljine
9 mm sa parnom branom
| 18x1 mm | m | 90
| 22x1 mm | m | 40
3. 6. | Elastično plastična armirana cijev sa obuhvatnicom za priključak
tave odvodnje kondenzata vent. konvektora na odvodne cijevi
kondenzata, duljine 400 mm, dimenzije 24 x 2 mm
|  | kom | 12
3. 7. | Ličenje nosača i ovjesa lakom uz prethodno čišćenje i
dvostruki temeljni premaz
|  | m2 | 4
3. 8. | Nosači i ovjes cjevovoda i opreme izrađeni od
od čel. profila
|  | kg | 160
3. 9. | Montaža nevedene opreme i materijala do pune pogonske
gotovosti uključivo hladne tople i radne probe,probni rad te
balansiranje sistema.
Potrebno isporučiti svu potrebnu dokumentaciju vezanu na
ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti
(po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente potrebna za tehn.
pregled
|  | kompl | 1
3.10. | Dostava uputstva za rad te obuka poslužitelja
|  | kompl | 1
3.11. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
kompletne instalacije
|  | kompl | 1
3.12. | Troškovi ovlaštenog srevisa proizvođaća uređaja prema
stavkama od 3.1. prilikom montaže, nadzora nad
montažom i puštanja u rad istih uz prethodnu kontrolu svih
izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje
projektnu i atestnu dokumnetaciju i sve radove i eventualno
potrebni materijal dopunski materijal za dovođenje uređaja
do potpune pogonske sposobnosti kao npr. elektro spajanje
i podešavanje uređaja i elemenata interne automatske regulacije
i dr. Troškove energije snosi investitor.
|  | Kompl | 1
--------------------------------------------------------------------------------
Ukupno kn :
Napomena :
- sitni potrošni materijal potreban za demontažu uključen u stavke
- transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat
alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja
nakom montaže i probnog pogona uključeni u stavke
4. | PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - RASHLADNI UREĐAJ
4.1. | Rashladnik vode, za montažu na krovnoj terasi,
otvoreni prostor sa zrakom hlađenim kondenzatorom,
komplet sa svom pripadajućom automatikom, sigurnosnim uređajima,
isparivačem,kompresorima, ventilatorima, antivibracionim
priključcima komandnim i dislociranim upravljačkim ormarićem,
postoljem od čel. profila (150 kg) sa niskim nivoom buke kao
proizvod RHOSS TCAEY veličina 250 ili jednakovrijedan proizvod ,
freon R-410A, kapaciteta 51,3 kW rashladno
komplet sa radnom i rezervnom cirkulacionom pumpom
G w = 8,8 m3/h, dp ext = 60 kPa
t vanjski = 35 oC, smjesa glikola I vode 7/12 oC
Rashladni agregat tihe izvedbe, isporučuje se u kompletu sa
elektroormarom, kompletnim elementima automatske regulacije
za mikroprocesorsku kontrolu rada, glavnom sklopkom,
pripadajućim osiguračima, izoliranim kompresorima,
zaštitom od opterećenja kompresora, regulacijom tlaka kondenzacije,
ventilatorima sa niskom razinom buke, hidrauličkim modulom,
expanzijskim ventilom, diferencijalnim presostatom, odzračnim ventilom,
daljinskim upravljačem sa mogućnošću podešavanja svih
parametara uređaja, antivibracijskim gumenim podloškama,
internim ožičenjem, te svim ostalim elementima za funkcionalan
pogon nakon spajanja na cijevni razvod te elektro priključak.
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod :______________________________________
4.2. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođaća uređaja prema
stavci 2.1 prilikom montaže, nadzora nad
montažom i puštanja u rad istih uz prethodnu kontrolu svih
izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje
projektnu i atestnu dokumnetaciju i sve radove i eventualno
potrebni materijal dopunski materijal za dovođenje uređaja
do potpune pogonske sposobnosti kao npr. elektro spajanje
i podešavanje uređaja i elemenata interne automatske regulacije
i dr. Troškove energije snosi investitor.
|  | Kompl | 1
4.3. | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu opremu
u stavci 4.1 izrađena od proizvođaća koja se sastoji od izrade
potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske regulacije s
kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro shema te ostalih
dokumenata (potrebni atest i sl.)
Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je dužan
ovjeriti kod projektanta.
|  | kompl | 1
4.4. | Lijevano željezni ventil NP 6, komplet sa kontraprirubnicama,
brtvama i vijcima, kompl sa toplinskom poliretanskom izolacijom
debljine 12 mm, sa parnom branom dg.
| NO 65 | kompl | 4
| NO 40 | kompl | 2
4.5. | Antivibracioni priključak rashladnika kompl sa kontraprirubnicama
brtvama i vijcima, NO 65
|  | kompl | 2
4.6. | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa kontraprirubnicama
brtvama i vijcima, kompl sa toplinskom poliuretanskom zolacijom
debljine 12 mm, sa parnom branom.
| NO 65 | kompl | 1
4.7. | Slavina za punjenje i pražnjenje R 15
|  | kompl | 2
4.8. | Termometar cijevni 0-60 oC
|  | kompl | 2
4.9. | Manometar sa man. Slavinom 0-6 bara
|  | kompl | 1
4.10. | Automatski odzračni lončić R 15 kompl sa izolacijom
debljine 12 mm, sa parnom branom
|  | kompl | 2
4.11. | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima
(razvod rashladnog medija) komplet sa izolacijom 12 mm
sa parnom branom za hladne vodove, te čišćenjem i temeljnim
ličenjem sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm
sa brtvljenim spojevima
| NO 65 | m | 30
| NO 40 | m | 12
4.12. | Ličenje nosača i ovjesa lakom uz prethodno čišćenje i
dvostruki temeljni premaz
|  | m2 | 4
4.13. | Nosači i ovjes cijevi i opreme izrađeni od
od čel. profila
|  | kg | 80
4.14. | Montaža nevedene opreme i materijala do pune pogonske
gotovosti uključivo hladne i radne probe,probni rad te
balansiranje sistema.
Potrebno isporučiti svu potrebnu dokumentaciju vezanu na
ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti
(po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente potrebna za tehn.
pregled
Uključivo trošak dizalice za postavu na terasu 5. kata
|  | kompl | 1
4.15. | Dobava i punjenje instalacije nesmrzavajućom tekućinom (za -20 oC)
cca 600 kg
|  | kompl | 1
4.16. | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno na zid
- 2 kom uputstava predati investitoru
te obuka poslužitelja
|  | kompl | 1
4.17. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
kompletne instalacije
|  | kompl | 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno kn :
Napomena :
- sitni potrošni materijal potreban za demontažu uključen u stavke
- transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat
alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja
nakom montaže i probnog pogona uključeni u stavke
5. | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
5.1. | Klima komora, ležeća, dvooetažna, DUPLA,
kao proizvod Proklima Zagreb, za VANJSKU UGRADNJU
Higijenik izvedbe, kao tip KU VELIČINA 4 ili jedankovrijedan proizvod
- priprema zraka za prostore posebne prostore prizemlja
Komora je zvuèno i toplinski izolirana
komplet sa gumenim podlošcima.
Komora se sastoji od :
Tlačni dio :
regulacijska žaluzija
prigušivać zvuka l = 900 mm
vrečasti filter s predfiltrom panelni filter G4 + vrečasti filter F5
pločasti rekuperator
toplovodni grijač
hladnjak sa eliminatorom kapljica
ovlaživačka sekcija – para – elektro parni ovlaživać
ventilatorska sekcija 4110 m3/h, dp ext = 700 Pa- frekventni regulator
prigušivać zvuka l = 1200 mm
vrećasti filter F7
prazne jedinice
Odsis :
prigušivać zvuka l = 1200 mm
Vrećasti filter F5
prazna jedinica
pločasti rekuperator
odsisni ventialtor – 36300 m3/h, dp ext = 380 Pa - frekventni regulator
prazna sekcija
prigušivać zvuka l = 900 mm
Količina zraka :
tlak : 4110 m3/h
odsis : 3630 m3/h
Tlačni dio :
- usisna filterska sekcija sa panelnim filterom G4 te
vrećastim filterom klase F5 komplet sa čeonom stranicom
sa standardnim prikljkučkom i pocinčanom standardnom žaluzijom,
priključak od jederenog platna, servomotorom zaklopke
te garniturom zamjenskih filtera
- pripadajuća sekcija prigušivaća zvuka l = 900 mm
- jedinica grijača zraka – rekuperator pločasti
Vz = 4110/3630 m3/h
- jedinica hladnjaka zraka - komora sa lamelnim izmjenjivačem
topline mjernom nazuvicom te odvajačem kapljica za standardni izmjenjivač
tu = 30 oC, 50%, I = 67 KJ/kg
t izl = 15 oC, 88%, I = 42 KJ/kg
di = 25 KJ/kg
Qhl = 34 kW
V z = 4110 m3/h
- jedinica grijača zraka - komora sa lamelnim izmjenjivačem
topline sa mjernom nazuvicom i protusmrzavajućim termostatom
V = 4110 m3/h
t z = 0 / 32 oC
t w = 70/50 oC – glikol/voda
Q gr = 45 kW
- jedinica parnog distributera ovlaživaća zraka
Vz = 4110 m3/h
G pare = 27 kg/h, N el = 16 kW
Komplet sa elektro generatorom pare kao Defensor ili Kondair
Sa distributerom pare u komoru I odvodom kondenzata
Generator pare komplet sa grijanim (elektrika) kućištem
Kioskom za vanjsku ugradnju
- tlačna ventilatorska sekcija - komplet sa antivibracionim
ovješenjem, srvisnim prekidačem ugrađenim i ožičenim te fleksibilnim
priključkom na tlačnoj strani - FREKVENTNI REGULATOR
Vz = 4110 m3/h
dp ext = 780 Pa
- pripadajuća sekcija prigušivaća zvuka l = 1200 mm
- sekcija vrečastog filtera F7
-Prazne sekcije … 4 komada
Odsisni dio :
- pripadajuća sekcija prigušivaća zvuka l = 1200 mm
- sekcija vrečastog filtera F5
Vz = 3630 m3/h
- jedinica rekuperatora pločastog
- odsisna ventilatorska sekcija - komplet sa antivibracionim
ovješenjem, srvisnim prekidačem ugrađenim i ožičenim te fleksibilnim
priključkom na tlačnoj strani - FREKVENTNO REGULIRANO
Vz = 3630 m3/h
dp ext = 380 Pa
- pripadajuća sekcija prigušivaća zvuka l = 900 mm
- regulacijska žaluzija
-prazne sekcije .. 3 komada
Komora komplet sa podlogom od čeličnih profila i antivibracionim
Podlošcima – cca 300 kg
Komora komplet sa elektro komandnim ormarom za vanjsku
Ugradnju – upravljanje I regulacija pripreme zraka –
mogučnost spoja na CNUS
Komandni ormar će biti potrebno kompletirati sa elementima za
Održavanje pretlaka u prostorijama laboratorija
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:________________________________
5. 2. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođaća uređaja prema
stavci 5.1. prilikom montaže, nadzora nad
montažom i puštanja u rad istih uz prethodnu kontrolu svih
izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje
projektnu i atestnu dokumnetaciju i sve radove i eventualno
potrebni materijal dopunski materijal za dovođenje uređaja
do potpune pogonske sposobnosti kao npr. elektro spajanje
i podešavanje uređaja i elemenata interne automatske regulacije
i dr. Troškove energije snosi investitor.
|  | Kompl | 1
5. 3. | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu
opremu u stavci 5.1. izrađena od proizvođaća koja se sastoji
od izrade potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske
regulacije s kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro
shema te ostalih dokumenata (potrebni atest i sl.)
Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je
dužan ovjeriti kod projektanta
|  | kompl | 1
5. 4. | Regulator konstantnog volumena zraka kao Klimaoprema Samobor
ili jedankovrijedan proizvod komplet sa prvom regulacijom
– kanalni regulator protoka RKP-P
- na tlačnom dijelu :
Dimenzije 400 x 300 mm , Vz = 1800 m3/h
|  | Kompl | 1
Dimenzije 300 x 200 mm , Vz = 900 m3/h
|  | Kompl | 1
Dimenzije 250 x 200 mm , Vz = 740 m3/h
|  | Kompl | 1
Kanalni regualtor protoka RKP-C
Dimenzije promjer 150 mm , Vz = 380 m3/h
|  | Kompl | 1
Dimenzije promjer 125 mm , Vz = 180 m3/h
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:___________________________________
5. 5. | Regulator varijabilnog volumena zraka kao Klimaoprema Samobor
ili jedankovrijedan proizvod sa pomoćnom energijom – spoj na CNUS
komplet sa prvom regulacijom
- odsisni dio :
Regulator varijabilnog protoka RVP-P
Dimenzije 350 x 200 mm , Vz = 1260 m3/h
|  | Kompl | 3
Dimenzije 250 x 200 mm , Vz = 900 m3/h
|  | Kompl | 1
Dimenzije 200 x 150 mm , Vz = 650 m3/h
|  | Kompl | 1
Regulator varijabilnog protoka RVP-C
Dimenzije promjer 150 mm , Vz = 350 m3/h
|  | Kompl | 1
Dimenzije promjer 150 mm , Vz = 330 m3/h
|  | Kompl | 1
Dimenzije promjer 125 mm , Vz = 150 m3/h
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:_________________________________
5. 6. | Protupožarna zaklopka kao proizvod Klimaoprema Samobor
ili jednakovrijedan proizvod tip PPZ EG, - sa elektromotorom
I termo okidačem , dimenzije:
600x350 mm
|  | kompl | 2
500x350 mm
|  | kompl | 2
Jednakovrijedan proizvod:___________________________________
5.7. | Aluminijska fiksna žaluzija kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedan propizvod , sa ugradbenom ramom
kao tip AFŽV , 1000 x 800 mm
|  | kompl | 2
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
5.8. | Tlačni anemostat kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedan proizvod , komplet sa priključnom kutijom
I apsolutnim filterom klase H14, sa istrujnom pločom
moduli u kompletu sa priključkom za
kontrolu zapunjenosti – tlak u laboratorije
tip ANK veličina 6
Vz = 450 m3/h
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
5.9. | Tlačni anemostat kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedan proizvod , komplet sa priključnom kutijom
I apsolutnim filterom klase H13, sa istrujnom pločom
moduli u kompletu sa priključkom za
kontrolu zapunjenosti – tlak u propusnike
tip ANK veličina 3
Vz = 380 m3/h
|  | Kompl | 1
Tip ANK veličina 2
Vz= 180 m3/h
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:__________________________________
5.10. | Istrujni apsolutni kanalski filter H14 sa istrujnom
Rešetkom kao FAR kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedan proizvod , komplet sa priključnom kutijom
moduli u kompletu sa priključkom za
kontrolu zapunjenosti – tlak u labratorije
veličine 309x309 mmm, duljine 600 mm
|  | Kompl | 11
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
5.11. | Odsisni anemostat kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedan proizvod , komplet sa priključnom kutijom
Kao Tip ANK veličina 7
|  | kompl | 1
Kao Tip ANK veličina 6
|  | kompl | 6
Kao Tip ANK veličina 5
|  | kompl | 1
Kao Tip ANK veličina 3
|  | kompl | 1
Kao Tip ANK veličina 7
|  | kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
5.12. | Prigušivać zvuka kao Klimaoprema Samobor ili jednakovrijedan
proizvod , komplet sa ovjesom i spojnim mateirjalom, izvedbe za
čiste prostore sa nehabajućim površinama
tip PZ 100/50
duljina 1000 mm, 600x300 mm
|  | kompl | 1
duljina 900 mm, 400x300 mm
|  | kompl | 1
duljina 600 mm, 400x200 mm
|  | kompl | 2
duljina 900 mm, 300x300 mm
|  | kompl | 2
duljina 600 mm, 300x250 mm
|  | kompl | 2
duljina 600 mm, 300x200 mm
|  | kompl | 1
okrugli prigušivaći :
promjer 150 mm, duljine 600 mm
|  | kompl | 3
promjer 125 mm, duljine 600 mm
|  | kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:__________________________________
5.13. | Kanalni ventialtor za podstropnu ugradnju kao
Proklima Samobor ili jednakovrijedan proizvod , za ugradnju na
Recirkulaciju laboratorija, maksimalne visine 400 mm
Komplet sa komandnim ormarićem, frekventnim
Regulatorom, antivibracionim priključcima kanala
Te ovjesom
Uređaj dodatno zvučno izoliran prema prostoru
V z = 800 m3/h, dp ext = 580 Pa
|  | Kompl | 1
V z = 500 m3/h, dp ext = 580 Pa
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:__________________________________
5.14. | Kanalni elektor grijač zraka komplet sa spojem na
automatiku vođenje procesa grijanja i hlađenja
Prostora laboratorija, komplet sa vodećim i graničnim
Termostatom te zidnim komandnim upravljačkim uređajem
I vezom na automatiku komore
N el = 2 kW, dim 300 x 200 mm
|  | Kompl | 1
N el = 1 kW, dim 200 x 150 mm
|  | Kompl | 1
N el = 1,5 kW, dim 250 x 200 mm
|  | Kompl | 1
N el = 2,5 kW, dim 300 x 200 mm
|  | Kompl | 1
5.15. | Odsisni plastični ventilator kao Helioss ili jednakovrijedan proizvod
Komplet timerom te spojem na kanal 100 mm
-odsis cajne kuhinje I tuš kabine
Komplet sa plastičnom cijevi NO 100 duljine 4 m
Te plastičnom fiksnom žaluzijom
Vz = 150 m3/h, dp = 35 Pa
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:___________________________________
5.16. | Odsisni plastični ventilator kao Helioss ili jednakovrijedan proizvod
Komplet timerom te spojem na kanal 150 mm
Komplet sa proturnom cijevi za prolaz kroz zid
I fiksnom plastičnom rešetkom
-odsis prostora posuda sa dušikom
Vz = 200 m3/h, dp = 35 Pa
-Upuštanje u rad se indikatorom povećane koncentracije
dušika u prostoru
|  | kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:___________________________________
5.17. | Uređaj za detekciju dušika u prostoru za dušik
Komplet sa osjetnicima – 2 komada
Komandnim ormarićem, zvučnim signalom
Te spojem na odsisni ventialtor
|  | Kompl | 1
5.18. | Ventilacioni kanali izrađeni od pocinčanog lima komplet sa
koljenima, prelaznim komadima, spojnim materijalom, ovjesom,
debljine stjenke prema propisu
|  | kg | 2800
5.19. | Spiro okrugli kanali komplet sa
koljenima, fazonskim I prelaznim komadima,
komplet sa toplinskomizolacijom sa parnom branom
debljine 12 mm, kompl sa
spojnim materijalom, ovjesom promjera (mm):
| 125 mm | m | 30
5.20. | Spiro okrugli kanali komplet sa
koljenima, fazonskim I prelaznim komadima,
sa spojnim materijalom, ovjesom promjera (mm):
| 150 mm | m | 10
| 125 mm | m | 10
5.21. | Sistem automatske regulacije procesa klimatizacije kao proizvod
Siemens ili jednakovrijedan proizvod za rad klima komore – priprema zraka,
održavanje mikroklimatskih uvjeta u prostoru laboratorija
banke te održavanje pretlaka
koja se sastoji od :
tlačnog ventilatora (4110 m3/h)
pločasti rekuperator
toplovodnog grijača
hladnjaka
parnog ovlaživaća – elektro parni ovlaživać
odsisnog ventilatora (3600 m3/h)
elektro kanalni grijači zraka u laboratorijima – 4 kom
u sklopu sistema predvidjeti :
-elektronski regulator
-temperaturni osjetnici
- osjetnici vlage
- dif presostati filtera i ventialtora – kom 6
-granični termostat
-protismrzavajući termostat
-vanjski temp. osjetnik
-elektromotorni pogon žaluzije … 2 kom
Stavka komplet sa :
troputni elektromotorni regulacioni ventil grijača NO32
- troputni elektromotorni regulacioni ventil hladnjaka NO 40
- regualcioni ventili sa mogućnošći spoja na sentralni sustav
nadzora I održavanja (CNUS) – DDC regulacija
Automatika kompletirana sa svim elementima za održavanje
Pretlaka u prostorijama laboratorija :
-Osjetnici pritiska u prostorijama … kompl 7
-elektronski regulator održavanja pretlaka sa vezama na
osjetnike pritiska u prostorijama te vezom na regualtore
varijabilnog protoka zraka (6 kom) na odsisnim kanalima
- komplet sa dobavom i polaganjem kablova , spajanjem elemenata
aut. regulacije te puštanje u pogon
Udaljenost prostora Banke od strojarnice : cca 30 m
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod :__________________________________
5.22. | Sklop automatske regualcije vođenja procesa klimatizacije i
Održavanja pretlaka u prostoima laboratorija
te kontrolu svih funkcija ( pristup,
Otvaranje I zatvaranje vrata …) sa mogućnošću spoja na Centralni
Nadzorni sustav bolnice.
Predvidjeti ugradnju sustava kao Siemens ili jednakovrijedan proizvod,
koj se sastoji od
- centralni kompjuter (podsistem),
- oprema u polju - osjetnici tlaka,
temperature I vlage u prostorijama, spojni elementi, pretvarači,
komplet sa izradom programa za vođenje procesa,
Stavka u kompletu sa kablovima za povezivanje opreme,
puštanjem u pogon te regulacija I balansiranje sustava
kompl sa obukom djelatnika bolnice
|  | kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod :__________________________________
5.23. | Cirkulaciona pumpa kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedan
proizvod, dvostruka pumpa(dvojna), sa odbojnim
zaklopkama, ELEKTRONSKI REGULIRANA,
komplet sa spojnim materijalom
-pumpa grijača komore -
Gw= 2 m3/h, dp = 40 kPa
|  | kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
5.24. | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
- ogrijevni medij -
| R 40 | kompl | 4
5.25. | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
Komplet sa izolacijom sa parnom branom 12 mm
- rashladni medij -
| R 65 | kompl | 2
5.26. | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
- ogrijevni medij -
| R 40 | kompl | 1
5.27. | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
Komplet sa izolacijom sa parnom branom 12 mm
- rashladni medij -
| R 65 | kompl | 1
5.28. | Slavina za punjenje i pražnjenje R 20
|  | kompl | 4
5.29. | Termometar cijevni za područje 0-120 oC
|  | kompl | 4
5.30. | Automatski Odzračni lončić DN 15 kompl
sa spojnim materijalom
|  | Kompl | 8
5.31. | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno ____________________ komplet
sa cijevnim koljenima (razvod ogr. medija)
komplet sa toplinskom poliuretanskom izolacijom debljine 12 mm
| NO 40 | m | 120
5.32. | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno ____________________ komplet
sa cijevnim koljenima (razvod ogr. medija)
komplet sa toplinskom poliuretanskom izolacijom debljine 12 mm
sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm
sa brtvljenim spojevima
| NO 40 | m | 18
5.33. | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno ____________________ komplet
sa cijevnim koljenima (razvod rashl. medija)
komplet sa izolacijom debljine 12 mm, toplinska poliuretanska
izolacija sa parnom branom kao Armaflex ili odg.
sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm
sa brtvljenim spojevima
| NO 65 | m | 12
5.34. | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima
komplet sa podlogom komore
|  | kg | 300
5.35. | Montaža gore navedenog do pune pogonske sposobnost
komplet sa hladnom i toplom probom, probnim pogonom
te regulacijom i balansiranjem sistema.
Uključivo potrebnu dokumentaciju i rezultate ispitivanja
vezano na puštanje u pogon svih uređaja i tehnički pregled
uključen postav komore dizalicom na terasu 5. kata
|  | kompl | 1
5.36. | Ličenje cijevne mreže temeljnom bojom uz prethodno
čišćenje cijevi
|  | m2 | 128
5.37. | Izolacija kanala svježeg zraka toplinskom poliuretanskom
izolacijom debljine 20 mm,sa parnom branom,
komplet sa oblogom od al lima sa brtvljenim spojevima
|  | m2 | 22
5.38. | Izolacija kanala za razvod zaka izvana (tlačni kanal)
toplinskom poliuretanskom izolacijom debljine 12 mm sa parnom branom
|  | m2 | 120
5.40. | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim
na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te
dvostrukim temeljnim premazom
|  | m2 | 10
5.41. | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno uz komore
- 2 kom uputstava predati investitoru
|  | kompl | 1
5.42. | Direktivni projektantski nadzor pri izvedbi postrojenja klimatizacije
- uključiti 6 jednodnevnih izlazaka na gradilište
|  | Kompl | 1
5.43. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
kompletne instalacije
|  | kompl | 1
--------------------------------------------------------------------------------
Ukupno kn :
Napomena :
- sitni potrošni materijal potreban za demontažu uključen u stavke
- transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat
alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja
nakom montaže i probnog pogona uključeni u stavke
6. | MEDICINSKI PLINOVI
6.1. | Redukcijska stanica za ugljični dioksid, potpuno automatsko prebacivanje s radnje na rezervnu bateriju boca (2+2 boce). Stanica u skladu s HR EN ISO 7396-1 ili jednakovrijedno ____________________, uključivo treći nezavisni izvor za s posebnim ventilom 1. stupnja za 2 boce. Protok: min. 35 m3/h Redundantna izvedba stanice, moguća izmjena cijelova stanice bez NIST priključak za spajanje u instalaciju u posebnim slučajevima Priključak na LON alarmnu signalizacijsku mrežu Ugrađen alarm za dojavu promjene tlaka +-20% Izlazni tlak: 5 bar Stavka komplet sa podlogom, smještaj u okvir sa mogućnošću fiksiranja boce.
Stavka kompleta sa : Kontrolno-zaporni ormar sa zapornom armaturom i mikroprocesorskim manometrima za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema EN ISO 7396-1 ili jednakovrijedno ____________________, za podžbuknu ugradnju, kao DRAEGER ili jednakovrijedan proizvod, a sastoji se od: - ugradbenog dijela od nehrđajučeg lima sa elementom za korekciju dubine ugradnje manometra - poklopca ormarića sa bravom, koja se može jednostavno izbiti u slučaju nesreće te kasnije vratiti upotrebom ključa ovlaštenog osoblja - zapornih ventila za specifični medij, sa fizički odvojenim servisnim priključcima za bocu u slučaju nesreće, prema EN-7396-1 ili jednakovrijedno ____________________ – električnog signala opomene koji optički i akustički signalizira prekid dovoda pojedinog medija, prema vrsti plina - ugrađenog transformatora 30 W za signalizaciju, sa ugrađenim ispravljačem istosmjerne struje 220V/12V, sa osiguračem i priključnim stezaljkama, direktni priključak na el. mrežu 220 V (3x1 mm2) i potencijal (1x4 mm2). - Ormarić za 1 plin – CO2. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju
|  | Kompl | 1
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
6.2. | Dobava specijalnih tvrdih cijevi za razvod CO2,kisika, KZ
i N2O
Cijevi su posebno ispitane na nepropustljivost,
odmašćene i očišćene, te označene ispitnim znakom.
Kvaliteta cijevi prema EN 737-3 i DIN 13 348 ili jednakovrijedno ____________________.
Krajevi bakrenih cijevi zatvoreni su plastičnim čepovima.
Dimenzije i dužine cijevi:
| Ø 8 ×1 | m | 90
| Ø 10×1 | m | 85
| Ø 12×1 | m | 55
| Ø 15×1 | m | 75
6.3. | Dobava svih potrebnih spojnih dijelova od bakra DIN 2857,
DIN 2859, DIN 2861, DIN 2863 ili jednakovrijedno ____________________, predviđenih za spajanje
lemljenjem, a sastoji se iz:-
- cijevnih lukova, mufova, T-račvi, redukcija.
Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica
od srebrne legure i castolin 1803.
Materijal za učvršćivanje sastoji se iz:
- gumenih obujmica, šupljih šina, obujmica za
uzemljenje, vijaka, tipla za vijak.
Paušalno 40% vrijednosti Cu-cijevi.
|  | Komplet | 1
6.4. | Dobava sigurnosnih zidnih priključaka za CO2 prema normama
EN 737-1 i DIN 13260-2 ili jednakovrijedno ____________________, za montažu u zid (podžbukno).
Izvedba je s dvostepenim
položajem fiksiranja, a sastoji se od:
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom
za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim
osiguračem vrste medija
Utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje
potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32 ili jednakovrijedno ____________________
- pokrivne pločice od bijele plastike.
|  | Komplet | 6
6.5. | Dobava sigurnosnih zidnih priključaka za O2 prema normama
EN 737-1 i DIN 13260-2 ili jednakovrijedno ____________________, za montažu u zid (podžbukno).
Izvedba je s dvostepenim
položajem fiksiranja, a sastoji se od:
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom
za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim
osiguračem vrste medija
Utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje
potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema
normi ISO 32 ili jednakovrijedno ____________________
- pokrivne pločice od bijele plastike.
|  | Kompl | 5
6.6. | Dobava sigurnosnih zidnih priključaka za kompr zrak 5 bara
prema normama
EN 737-1 i DIN 13260-2 ili jednakovrijedno ____________________, za montažu u zid (podžbukno).
Izvedba je s dvostepenim
položajem fiksiranja, a sastoji se od:
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom
za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim
osiguračem vrste medija
Utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje
potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema
normi ISO 32 ili jednakovrijedno ____________________
- pokrivne pločice od bijele plastike.
|  | Kompl | 5
6.7. | Dobava sigurnosnih zidnih priključaka za dušikov oksidul
prema normama EN 737-1 i DIN 13260-2 ili jednakovrijedno ____________________, za montažu u
zid (podžbukno).
Izvedba je s dvostepenim
položajem fiksiranja, a sastoji se od:
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom
za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim
osiguračem vrste medija
Utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje
potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema
normi ISO 32 ili jednakovrijedno ____________________
- pokrivne pločice od bijele plastike.
|  | Kompl | 1
6.8. | Dobava zidnih priključaka za odsis anestezioloških plinova
prema normama EN 737-1 i DIN 13260-2 ili jednakovrijedno ____________________, za montažu
u zid (podžbukno).
- plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom
za korekciju dubine ugradnje
- pokrivne pločice od bijele plastike.
|  | Kom | 1
6.9. | Ugradnja naprijed navedenog materijala, uključivo tlačna proba.
|  | komplet | 1
6.10. | Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi EN 737-3 ili jednakovrijedno ____________________.
|  | komplet | 1
6.11. | Ispitivanje priključaka prema protokolu isporučioca opreme.
|  | Komplet | 1
6.12. | Kontrolno-zaporni ormar sa zapornom armaturom i
mikroprocesorskim manometrima za kontrolu tlaka (nad-tlaka i
pod-tlaka), prema DIN EN 737-3 ili jednakovrijedno ____________________, za podžbuknu ugradnju,
kao DRAEGER ili jednakovrijedan proizvod , a sastoji se od:
- ugradbenog dijela od nerđajučeg lima sa elementom za
korekciju dubine ugradnje manometara, s mogućnosti
ugradnje do 6 plinova (3+3)
- poklopca ormarića sa bravom, koja se može jednostavno
izbiti u slučaju nesreće te kasnije vratiti upotrebom ključa
ovlaštenog osoblja
- zapornih ventila za specifični medij, sa fizički
odvojenim servisnim priključcima za bocu u slučaju nesreće,
prema EN-737 ili jednakovrijedno ____________________ - električnog signala opomene koji optički i
akustički signalizira prekid dovoda pojedinog medija,
prema vrsti plina
- ugrađenog transformatora 30 W za signalizaciju,
sa ugrađenim ispravljačem istosmjerne struje 220V/12V, sa
osiguračem i priključnim stezaljkama, direktni priključak
na el. mrežu 220 V (3x1,5mm2) i potencijal (1×4mm2).
Ormarić za 3 plina (O2-KZ5-N2O)
|  | Komplet | 1
Jednakovrijedan proizvod:____________________________________
6.13. | Spajanje alarmno-signalnih uređaja i fina regulacija
osjetljivosti senzora. Funkcionalno ispitivanje ventilskih
blokova i alarmno signalnog uređaja.
|  | Komplet | 1
6.14. | Dobava alarmno signalnog uređaja koji optički i akustički
signalizira prekid dovoda medija, prema DIN
EN 737-3 ili jednakovrijedno ____________________, a sastoji se iz odvojenih jedinica sa signalima
za pojedini medij. Izvedba je za PODŽBUKNU ugradnju.
|  | Komplet | 1
6.15. Dobava transformatorske jedinica za potrebe signalizacije
armaturnih blokova. U komplet je ugrađen ispravljač 220V/24V
istosmjerne struje, osigurač i priključne stezaljke.
|  | Komplet | 1
6.16. Ugradnja alarmno signalnog uređaja i spajanje sa
odgovarajućim medijima prema izvedbenoj dokumentaciji
| isporučioca opreme. | Komplet | 1
6.17. | Funkcionalno ispitivanje alarmno signalnog uređaja
|  | Komplet | 1
6.18. | Ispitivanje radnog stanja obzirom na količinu, pritisak,
vrstu plina, za predmetni sustav medicinskih plinova,
od ovlaštenog stručnjaka i tvrtke.
O svemu izdati punovažeći atest.
|  | Komplet | 1
Ukupno kn :
Napomena :
- sitni potrošni materijal potreban za demontažu uključen u stavke
- transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat
alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja
nakom montaže i probnog pogona uključeni u stavke
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne"
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA
2. | RADIJATORSKO GRIJANJE
3. | INSTALACIJA VENTILACIONIH KONVEKTORA
4. | PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - RASHLADNI UREĐAJ
5. | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
6. | MEDICINSKI PLINOVI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVEUKUPNO KN :
NAPOMENA :
- u slučaju nuđenja Jednakovrijednog proizvoda ponuditelj radova mora uz
oznaku jednakovrijednosti upisati nuđenu opremu ili proizvod
Kriteriji mjerodavnosti kod primjene jednakovrijednosti proizvoda je :proizvod
iz EU te tehničke karakteristike : buka uređaja ne smije biti veće od buke
uređaja navedenog u specifikacij, hidrauličke i termičke karakteristike
uređaja u okviru navedenih u specifikaciji, veličina (dimenzije) uređaja
u okviru uređaja navedenih u specifikaciji, renomirani proizvođać sa
osiguranom servisnom službom u RH
- potvrdu naruđbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta - izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije - svi ponuđaći dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti sa traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualna potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu se dotične isporuke a sve pripadajuče troškove snosi ponuđać - ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom
Dubravko Vlahović dipl.ing.stroj.