## TROŠKOVNIK
ARHINGTRADE d.o.o | Građevina: REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBJEKTA GIINEKOLOGIJE INTERNISTIČKO KIRURŠKOM DNEVNOM BOLNICOM U SKLOPU KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB, NA K.Č.BR.2594/1, K.O.ČRNOMEREC | TD |  | ZOP | List:
Zagreb |  | 29/14 |  | MŽ-29/14
Gajeva 47 | Investitor: KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB | Projektant: |  |  | Datum:
| Faza:Troškovnik strojarskih instalacija-vakuum stanica | MILAN ČALIĆ,ing.stroj. |  |  | 08.2014.
Red. broj | Opis stavke | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos
7. | TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI:
Dimenzije za sve elemente opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta.
U cijenu svih stavaka uključena je dobava, izrada, montaža i postava do pune
uporabljivosti elementa uključivo sav rad, potrebni materijal, okov i spojna sredstva.
Kao dokaz usklađenosti sa specificiranim materijalom u troškovniku, ponuditelj je dužan
obvezno dostaviti sljedeće dokumente:
katalog sa opisom i fotografijom svih ponuđenih proizvoda, iz kojeg su vidljive sve tražene
karakteristike proizvoda predmeta nabave,
Isporučitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa.
u ugovorenu cijenu.
Isporučitelj je dužan prilikom isporuke, montaže i razmještaja opreme u okviru ugovorene
cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti investitora o početku radova. Od tog trenutka pa
do primopredaje opreme, isporučitelj je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze u
građevini.
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih
materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan
način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite
od požara. Ukoliko se isporučitelj ne pridržava ovih pravila može mu se zabraniti daljnji
rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Troškovi zaštite uračunati su u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno
izvedenih radova, isporučitelj je dužan oštećenja otkloniti o svom trošku dovesti u stanje
prije oštećenja.
Jednakovrijedni proizvodi moraju zadovoljiti
opisane minimalne karakteristike i mora postojati
međusobna kompatibilnost.
Zbrinjavanje otpada obaveza je izvoditelja radova.
Po završetku montaže i razmještaja opreme i u toku radova isporučitelj je dužan čistiti
prostor i susjedne prostore.
Ovi opći uvjeti i grafički prilozi sastavni su dio opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Sve eventualne nejasnoće rješiti u dogovoru s projektantom.
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne"
7.3.1. | VAKUUM PUMPA
1. | Vakuum pumpa s rotirajućim lopaticama, direktno pognjena elektromotorom, uljno podmazivanje, zračno hlađenje, bez vibracija i s niskom razinom buke. Startanje pumpe preko zvijezda-trokut sustava pokretanja ili soft star u kombinaciji s unutarnjim sustavom premošćavanja. Gumeni čepovi uklanjaju vibracije.
Vakuum do 90%. Kada se zaustavi, vakuum pumpa se još dodatno zračno hladi. Unutarnji nepovratni ventil štiti sustav vakuuma u slučaju obrnutog smjera okretanja rotora. Separator uljnih aerosoli štiti od zagađenja okoliša i gubitka ulja. Pumpa je sukladna standardima EN ISO 12100, 13857, 2151 i EN 1012, 60204-1 ili jednakovrijedno ____________________ .
Zaštita pumpe od usisa čvrstih čestica
Pumpa se isporučuje sa sustavom zaštite povrata kondenzata iz odušne cijevi natrag u pumpu. U isporuku uključiti ventil za ispust ulja.
Pumpe mora biti usklađena s postojećim pumpama u vakuumskoj stanici kirurgije, tip R 5 0250 D. Dobava i montaža novog razvodnog ormara sa pripadajućom opremom za upravljanje i naizmjenični rad tri vakum pumpe.
min. kapacitet: 250 m3/h
broj okretaja: 1500 o/min
maks. snaga motora: 5.5 kW
maks. nivo buke: 74 dB (EN ISO 2151 ili jednakovrijedno ____________________)
zadana krajnja jačina vakuuma: 90% (0,1 mbar apsolutnih)
|  | kompl | 2
2. | Demontaža postojeće vakuum pumpe,cijevi i pripadajuće opreme,te odvoz na skladište sekundarnih sirovina na udaljenosti do 15 km | kompl | 1
3. | Tlačna proba cjevovoda vakuuma u trajanju 24 sata, ispitnim tlakom 7 bar. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenom ispitivanju.
|  | kompl | 1
4. | Izrada elaborata izvedenog stanja
|  | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
-Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje izvođač je
dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti,te
garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima.
-Ovim troškovnikom nije obuhvaćen utrošak el.energije i vode tokom probnog rada