## NASLOVNICA
GRAĐEVINA: | Adaptacija dijela kliničkog zavoda za kemiju KBCSM, dio prizemlja zgrade br. 31
LOKACIJA: | Vinogradska cesta 29, KBC Sestre milosrdnice k.č.br.2594/1, k.o. Črnomerec
NARUČITELJ: | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb Vinogradska cesta 29 10000 Zagreb
IZVRŠITELJ: | ANINA d.o.o. za arhitekturu Ljudevita Gaja 24 47250 Duga Resa
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice“

## SADRŽAJ
SADRŽAJ:
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI TE RUŠENJA I DEMONTAŽE
A.2. | IZOLATERSKI RADOVI
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | GIPSKARTONSKI RADOVI
B.2. | STOLARSKI, BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
B.3. | KERAMIČARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI
B.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
B.5. | LIČILAČKI RADOVI

## OOU
0. 0. OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Projekt adaptacije biokemijskog laboratorija u Vinogradskoj bolnici se provodi u svrhu poboljšanja radnih uvjeta i proširivanja znanstveno-istraživačke djelatnosti. Postojeći prostori biokemijskog laboratorija Vinogradske bolnice u dotrajalom su stanju, te investitor ima namjeru obnoviti i urediti istu, na način da se ne mijenjaju temeljeni zahtjevi za građevinu, niti usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima. Na postojećoj zgradi rade se radovi prilagođavanja prostora novim potrebama prema kojima se minimalno zadire u promjenu prostorne organizacije. Mjenjaju se podovi, obloge zidova, vanjska i unutarnja stolarija te se zamjenjuju sve postojeće instalacije. Radovi koji se namjeravaju izvesti na predmetnim građevinama izvode se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15); a prema nacrtima prikazanim u grafičkom dijelu projekta i pripadajućem troškovniku.
Projektno tehnička dokumentacija za Glavni projekt "Adaptacija biokemijskog laboratorija KBC-a Sestre Milosrdnice" (ZOP VLAB), sastoji se od sljedećih knjiga Glavnog projekta koji čine nedjeljivu cjelinu projekta, te su sastavni dio dokumentacije za izvedbu radova: Knjiga 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM ANINA d.o.o., Ljudevita Gaja 24, Duga Resa TD: 04/16 Knjiga 2 GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA KB PROJEKT d.o.o., Prugina 14, Zagreb TD: KB-950/16 Knjiga 3 GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE AVOKA-ING d.o.o., Rukavec 3b, Zagreb BP: 05-10-16 Knjiga 4 GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA - HLAĐENJA, GRIJANJA I VENTILACIJE URED TRIT d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, Zagreb TD: 2016/022
NUĐENJE CIJENA USLUGA I RADOVA
Za nuđenje cijena usluga i radova opisanih ovim troškovnikom Izvoditelj se obvezuje u potpunosti upoznati s projektno tehničkom dokumenatcijom, te davanjem ponude mora uzeti u obzir sve opise radova i usluga za predmetnu zgradu, dane pripadajućim: -tehničkim opisima i proračunima; -grafičkim prilozima; -troškovnicima.
UVJETI KALKULACIJE I IZVOĐENJA
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojeg je investitor dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa projektno-tehničkom dokumentacijom radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, uputstvima projektanta i nadzornog organa, a po važećim tehničkim propisima.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti).
Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pismeno odobrenje (odabir i prihvaćanje) najmanje 40 dana prije ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- | organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
- | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- | sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;
- | osiguranje neometanog prolaza i saobraćaja,
- | čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl;
- | sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
- | ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;
- | čuvanje radilišta i gradilišta;
- | uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- | skladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- | osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je skela posebno specificirana).
g) Ponude
Pod dobavom se podrazumijeva dobava svog glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani u samom troškovniku), a koji su (prema pravilima struke) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obračunsko-tehnički uvjeti) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan privremene objekte ukloniti zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju koja je određena od strane nadležne općine.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
UVJETI KONTROLE KVALITETE
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni i projektantski nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, nadzornog inženjera i glavnog projektanta. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvoditelj je dužan prethodno pribaviti suglasnost glavnog projektanta i nadzornog inženjera. Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.
U cijeni izvedbe radova uključena je izrada dokumentacije izvednog stanja svih pojednih grupa radova; a od strane ovlaštenih osoba. Dokumentacija se dostavlja investitoru u 3 tiskana primjerka i u digitalnom editabilnom formatu kao : *.dwg i *.doc.
Svi dodatni uvjeti osiguranja kvalitete dani su pojednim Programima kontrole i osiguranja kvalitete u tehničkim opisima svake pojedinačne Mape Glavnog projekta.

## OU PRIP
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA DEMONTAŽE, RUŠENJA I PRIPREMNE RADOVE
Naručitelj je dužan (preko svog ovlaštenog predstavnika):
1. | Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.
2. | Dati Izvoditelju, putem nadzornog organa, upisom u građevinsku dnevnik sva objašnjenja i uputstva koja ovaj zatraži
3. | Predati Izvoditelju potrebnu tehničku dokumentaciju uključivši planove svih komunalnih instalacija na parceli
4. | Izvršiti potrebna isključenja komunalnih podzemnim i nadzemnih instalacija - evidentira se dnevnikom
5. | Izdati potvrdu da je uklonjen sav eventualni opasan i zapaljivi materijal u objektu
6. | Organizirati pregled završenih radova i primopredaju
Izvođačje dužan:
1. | Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno obavijestiti naručitelja.
2. | Izvoditi radove prema tehničkim propisima, normativima, obveznim standardima i pravilima struke, te uputama i nalozima nadzornog organa
3. | Pridržavati se tehničke dokumentacije
5. | Pridržavati se svih odredaba Zakona o gradnji (NN br. 153/13), tijekom izvedbe radova
6. | Pravovremeno poduzeti mjere za sigurnost radova, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata, te o poduzetim mjerama izvijestiti nadzornog organa
Radove na razgrađivanju i demontažama potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih važećih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša pridržavajući se uputa u Statičkom proračunu.
Za građevine koje se nalaze uz prometnice izvođač je dužan osigurati nesmetano odvijanje prometa ljudi i vozila oko gradilišta. Izvođač je dužan stalno čistiti prometnice od šute i nanosa blata sa vozila gradilišta. Oko gradilišta mora postojati zaštitna ograda, koja ostaje do završetka radova.
Prije probijanja nosivih zidova, kao i prije rezanja greda i nadvoja potrebno je posavjetovati se sa statičarom te izvesti sve potrebne predradnje prema njegovim uputama.
Gradilište očistiti od sve šute i drugog otpadnog materijala. Sav neupotrebljiv materijal dobiven rušenjem ili demontažom odstranit će se na gradsku deponiju.
Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažomn, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- | sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- | sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova građevine kao i zaštita okolnih konstrukcija od radova koji se vrše
- | pohranu demontirane opreme koja je upotrebljiva na deponiju koju odredi investitor,
- | sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine,
- | dijeljenje - piljenje elemenata razgradnji na manje dijelove pogodne za uklanjanje,
- | sortiranje materijala od razgradnji I demontaža prema vrstama materijala I deponiranje u krugu gradilišne deponije pripremljeno za konačnu dispoziciju - odvoz na gradsku deponiju
- | sav transport: svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo,
- | odvoz razgrađenog materijala na adekvatnu deponiju uključivo sve naknade deponije,
- | sve potrebne lake – pokretne skele za radove do visine 3,0 m,
- | zalijevanje šute prije utovara i zaštita okoliša od zagađenja,
- | naknada za čišćenje javnih prometnih površina i održavanje čistoće prilikom izvođenja radova,
- | otežani uvjeti rada kod adaptacija, rad pod umjetnom rasvjetom i sl.,
- | sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- | pripremno - završne radove.
AKO U STAVCI NIJE NAZNAČENO DRUGAČIJE JED. CIJENA OBUHVAĆA SORTIRANJE MATERIJALA TJ. ODVAJANJE ŠUTE I DRUGOG OTPADA PREDVIĐENOG ZA ODVOZ NA KONAČNU DEPONIJU,TRANSPORT VERTIKALNI I HORIZONTALNI, PERMANENTNO ČIŠČENJE PROSTORA RADOVA RAZGRADNJI, KAO I ODVOZ I ODLAGANJE MATERIJALA NA ADEKVATNIM GRADSKIM DEPONIJAMA, UKLJUČIVO SVE NAKNADE DEPONIJE.
RAZGRADNJE SE OBRAČUNAVAJU PO KOM, m1, m2 ILI m3 KONSTRUKCIJE U ZBIJENOM STANJU.

## A.1.0 PRIP I DEMONT
A.1. |  |  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI TE RUŠENJE I DEMONTAŽA
br. Stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
A. | 1. | 0 | Uklanjanje postojeće laboratorijske opreme i namještaja
Uklanjanje jednog dijela zatečene interijerske opreme i namještaja, demontabilnih instalaterskih elemenata vezanih na objekt (rasvjeta, unutarnje i vanjske klima jedinice) i sanitarne opreme.
Opremu odvesti na gradsku planirku uključivo plačanje svih potrebnih pristojbi.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose opreme.
|  |  | Obračun prema zatečenoj interijerskoj opremi | komplet | 1 | 0
A. | 1. | 2. | Premještanje i skladištenje postojeće laboratorijske opreme i namještaja
Premještanje jednog dijela zatečenih stolova, stolica, ormara, zidnih ormarića i drugog inventara, demontabilnih instalaterskih elemenata vezanih na objekt (radijatori, unutarnje i vanjske klima jedinice) .
Opremu sortirati prema uputama investitora, te skladištiti na mjestu unutar bolnice koje određuje investitor.
Stavka obuhvaća sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose opreme.
|  |  | Obračun prema zatečenoj interijerskoj opremi | komplet | 1 | 0
A. | 1. | 4. | Demontaža i odvoz postojećeg razvoda plinskih cijevi na zidovima unutar obuhvata (plinska instalacija nije više u funkciji). Cijena uključuje i odvoz materijala na gradsku planirku uključivo plaćanje svih potrebnih pristojbi.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 100 | 0
A. | 1. | 5. | Demontaža i odvoz drvenih dasaka sa zidova hodnika. Daske su pričvrćene na žbukani zid. Dimenzija daske cca 30x180 cm, debiljina 2 cm. Cijena uključuje i odvoz materijala na gradsku planirku uključivo plaćanje svih potrebnih pristojbi.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 50 | 0
A. | 1. | 6. | Zaštita postojećeg terazzo poda u hodnicima unutar obuhvata adaptacije. Pod zaštititi odgovarajućom folijom koja mora ostati neoštećena tijekom trajanja radova. Uključiti i pokrivanje terazzo skola visine cca 20 cm. Sve prema nacrtima polaganja podova u grafičkom dijelu glavnog projekta.
Stavka obuhvaća rad i sav pomoćni materijal.
|  |  | Obračun po m2 | m2 | 50 | 0
A. | 1. | 7. | Izbijanje prozora - dvostruka drvena stolarija veličine do 2,0 m2, zajedno s doprozornikom.
Uklanjanje vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
Obračun po komadu
|  |  | prozor dim cca 90 x 70 cm | kom | 3 | 0
|  |  | prozor dim cca 120 x 100 cm | kom | 4 | 0
|  |  | prozor dim cca 125 x150 cm | kom | 2 | 0
|  |  | prozor dim cca 130 x 250 cm | kom | 9 | 0
|  |  | prozor dim cca 200 x 250 cm | kom | 2 | 0
A. | 1. | 8. | Izbijanje jednostrukih zaoketnih drvenih vrata, zajedno s dovratnikom.
Uklanjanje vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
Vratna krila dimenzija 60-90 cm.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 15 | 0
A. | 1. | 9. | Demontaža ostakljene drvene stijene.
Stijena se sastoji od staklenih ploha dimenzija cca 120x120cm u rasteru drvenih okvira. Stijene montirane na parapetni zid od pune opeke, visine 110 cm.
Uklanjanje vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | stijena dim cca 550 x 300 cm | kom | 1 | 0
|  |  | stijena dim cca 600 x 300 cm | kom | 1 | 0
|  |  | stijena dim cca 720 x 300 cm | kom | 1 | 0
|  |  | stijena dim cca 770 x 300 cm | kom | 1 | 0
A. | 1. | 10. | Uklanjanje završne unutarnje zidne obloge - keramičke pločice.
Uklanajnje zidne keramičke obloge u prostoriji wc-a, laboratorijima, radnim sobama, hodnicima.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | Obračun po m2 keramičkih pločica | m2 | 320 | 0
A. | 1. | 11. | Uklanjanje završne unutarnje podne obloge - keramičke pločice.
Uklanajnje podne keramičke obloge u prostoriji wc-a i postojećoj praonici.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | Obračun po m2 keramičkih pločica | m2 | 40 | 0
A. | 1. | 12. | Uklanjanje završne unutarnje podne obloge - linoleum.
Uklanajnje podne obloge linoleum pločama uključivo i uklanjanje PVC sokla.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | Obračun po m2 linoleum podne obloge | m2 | 220 | 0
A. | 1. | 13. | Uklanjanje završne unutarnje podne obloge - terazzo
Uklanjanje terazzo poda u dijelu hodnika. Uključiti i demotažu terazzo skola visine cca 15 cm.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | Obračun po m2 | m2 | 15 | 0
A. | 1. | 14. | Rušenje pregradnih i parapetnih zidova od opeke, obostrano žbukani, debljine cca 17 cm; uključivo odvoz materijala na deponij.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | Obračun po m3 nerastresitog materijala | m3 | 12 | 0
A. | 1. | 15. | Probijanje otvora u zidu od opeke za potrebe prolaska instalacijskih kablova/cijevi. Promjer otvora max veličine 20 cm. Zid debljine 40-50 cm.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku planirku te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 7 | 0
A. | 1. | 16. | Grubo čiščenje prostora.
Stavka obuhvaća jednokratno čiščenje prostora nakon završetka građevinskih radova kao priprema za izvođenje finih obrtničkih radova.
NAPOMENA:
Višekratna čiščenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  | Obračun po m2 neto površine prostora koji se čisti | m2 | 295 | 0
A. | 1. | 17. | Završno čiščenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čiščenje prostora nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objekta Investitoru.
Stavka obuhvaća čiščenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja.
NAPOMENA:
Višekratna čiščenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  | Obračun po m2 netto površine prostora koji se čisti | m2 | 295 | 0
|  |  | SVEUKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI TE RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0

## OU IZOL
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE
Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno, upotrebljavati materijale za izolaciju predviđene projektom, sve prema zahtjevima i normama propisanim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09) te ostalim važečim propisima:
- | Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.L 42/68 i 65/68)
- | Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (NN 46/87)
- | Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja-licenciranje (NN 89/06 i 139/06)
Za primjenjeni materijal izvoditelj radova mora predočiti certifikate/ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na požar, tlačnoj čvrstoći i sl.
Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
- | je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
- | je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
- | jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.
Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, ako nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe.
Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje. Kod izrade izolacija treba se u potpunosti pridržavati tehničke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.).
Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova.
Prije početka izvedbe svih vrsta izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje svih vrsta izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi, kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti.
Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine površina zapuniti mortom za izravnanje. Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju odgovarati Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).
HIDROIZOLACIJE
Svi radovi kod izvedbe hidroizolacija moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i slijedećih propisa:
- | HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima
- | HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)
- | HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
- | HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu odvlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006)
- | HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusnetrake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006)
- | HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerneparonepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006)
- | HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake zasprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006)
- | HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanjekapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006)
Dodatni propisi i norme za ravne krovove:
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.br.21/90)
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. 26/69)
- | Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.L 42/68 i 65/68)
- | Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (NN 46/87)
- | HRN EN 13707:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004/A1:2006)
- | HRN EN 13859-1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)
- | HRN EN 13956:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005)
Sav materijal mora odgovarati standardima i normama navedenim u pojedinim stavkama. Za sve sve hidroizolacije izvođač je obavezan dostaviti certifikate / ateste, a svi radovi izvode se prema opisima iz troškovnika i uputstvu proizvođača. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti moguć, a svi troškove snosi Izvođač radova.
Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogučnost oštećenja, odnosno propadanja.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku izvesti, popraviti i ponovno montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
Prije polaganja hidroizolacije izvođač treba provjeriti i preuzeti kvalitetu podloge i ako nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće (nafte i masti, prašine i rastresitih ili trošnih čestica) i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione, zvedene u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlažnost podloge je 3% mase.
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača.
Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Bitumenske hidroizolacije
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).
Hladni bitumenski osnovni premaz na bazi organskih otapala izvoditi za pripremu površina na kojima će se ugrađivati bitumenska hidroizolacija. Hladni bitumenski osnovni premaz je otopina bitumena u organskom otapalu. Ugrađuje se premazivanjem s valjkom ili špricanjem na očišćenu suhu i otprašenu betonsku podlogu. Otapalo u bitumenskom rastvoru ima svojstvo sniženja viskoznosti što mu omogućava dublje prodiranje u pore betona i brzog isparenja nakon čega ostaje tanki sloj bitumena koji osigurava čvrstu vezu s ostalim slojevima bitumenskih hidroizolacija. Izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača, u skladu s HRN U.M3. 240.
Bitumensku hidroizolaciju lijepiti PUNOPLOŠNO na podlogu i međusobno. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.
Polimer bitumenske trake s ulošcima od staklene ili Al folije za zavarivanje izvesti iz hidroizolacijske trake izrađene od uložaka Al folije i staklenog voala obostrano obloženih oksidiranim bitumenom i to kao trake kategorije 4 prema normi HRN U.M3.231 i standardu HRN U.M3.300. Omote polimer bitumenskih traka skladištiti u uspravnom položaju na mjestu na kojem su zaštićeni od vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu cca 24 sata prije ugradnje pohraniti role na temperaturi iznad +5°C.
HRN standardi za izolaterske radove:
- hladni premazi: U.M3.240 UM3.242 - vrući premazi: U.M3.244 - bitumenizirani stakleni voal: U.M3.248 - bitumenizirana al.folija U.M3.229 U.M3.230 - nebitumenizirana al.folija: U.M3.100 - bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine: U.M3.234 - bitumenske trake s uloškom od staklenog voala: U.M3.231 - bitumenizirani stakleni voal: U.M3.227 - bitum. trake s uloškom od sirove krovne ljepenke: U.M3.226 - bitumenizirana krovna ljepenka: U.M3.232
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Prije polaganja parne brane / izolacije moraju biti izvedena podnožja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za ljepljenje bitumen i bitumenska masa u vrućem stanju.
Karakteristike parne brane:
Sloj parne brane podiže se na vertikalnu plohu zida / parapeta, do minimalno visine 10 cm iznad sloja toplinske izolacije, i mora zadovoljiti slijedeće karakteristike (prema normama HRN EN 13707:2005/A1:2008, i HRN U.M3.230):
- polimerbitumenska traka, apsolutno paronepropusna, debljina 4 mm - polaganje zavarivanjem - masa bitumenskog veziva min. 1800 g/m2 - uložak Alu folija debljine 0,1 mm - površinska masa uloška cca 270 g/m2 - prekidna sila ≥150 N - izduženje ≥3 % - postojanost na hladnoću do -10°C - postojanost na toplinu do +75°C - vodonepropusnost (pri 1bar/1h)
Karakteristike hidroizolacija koje su završni sloj ravnog krova:
Završni hidroizolacijski sloj (trake od poliisobutilena (PIB) ili slično), mora zadovoljavati slijedeće uvjete (prema normi HRN EN 13956):
- kompatibilnost sa bitumenom - debljina 1,5 mm, sa kaširanim poliesterskim filcom (debljine 1 mm) s donje strane trake, polaganje ljepljenjem, u svemu prema uputama proizvođača odabranog sustava - vodootpornost i bez dodatne površinske zaštite - otpornost na atmosferske utjecaje (UV radijacija, agresivni industrijski okoliš...) - fleksibilnost na niskim temperaturama (do -60°C) - visoka otpornost na prirodno starenje - bez dodataka plastifikatora, klora, halogena, bitumena i PVCa, paronepropusno - otpornost na iskrenje i zračenje topline prema HRN ENV 1187 - materijal klase E prema HRN EN 13501-1
Na krovovima na kojima je hidroizolacijski sloj završni sloj krova, hidroizolaciju izvoditi polimernim hidroizolacijskim trakama od meke plastificirane folije ojačane sintetskim vlaknima, protuklizne površine, visoke otpornosti na temperaturna naprezanja, usporava gorenje, UV zračenje, vjetar i ostale vremenske uvjete. Hidroizolacijska polimerna traka mora posjedovati certifikat sukladnosti s HRN EN 13956:2005. Izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.
Izvedba polimerne hidroizolacije na dilataciji, oko prodora instalacija i sl. izvodi se hidroizolacionim materijalima adekvatnim osnovnoj izolaciji sve prema preporuci proizvođača materijala do potpune vodonepropusnosti i također je uključena u jediničnu cijenu stavaka tj. ne naplaćuje se posebno.
Prijelaze horizontalne u vert. hidroizolaciju kao i lomove izolacije izvesti vodonepropusno upotrebom holkera ili veznih fazonskih elemenata, sve prema uputstvima proizvođača izolacijskih materijala, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavaka tj. ne naplaćuje se posebno.
Pričvrsna mjesta te detalje spoja vertikalne i horizontalne izolacije, kao i mjesta gdje se očekuju povećana statička naprezanja (uslijed slijeganja npr.) obraditi dodatnim trakama što sve ulazi u cijenu a u skladu s preporukama i proračunom po proizvođaču trake.
Kvaliteta izvedene polimerne hidroizolacije krova dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata što ulazi u jedinične cijene a predaje se upisom u građevinski dnevnik.
Karakteristike polimercementnih hidroizolacijskih materijala i priprema podloge:
Područje primjene - garaže, bazeni, vanjske terase i prohoni krovovi, bazen sprinkler instalacije, prepumpne stanice i kanalizacijska okna.
Pukotine koje nastaju zbog slijeganja ili higrometričnog skupljanja, prethodno se moraju zapuniti prema uputi proizvođača mase.
Žbuke na cementnoj osnovi moraju biti pravilno vezane (7 dana za 1cm debljine), dobro vezane s podlogom, otporne i bez prašine i boja.
Upijajuće podloge prethodno je potrebno navlažiti vodom.
Izvoditi u svemu prema uputama proizvođača mase.
Proinjivost na beton:
- nakon 28 dana (25°C i 50% rel. Zračne vlage) - 1,1 N/mm2- nakon 7 dana (25°C i 50% rel. Zračne vlage) + 21 dan u vodi - 0,6 N/mm2
Rastezljivost prema DIN 53504 (modificirano) nakon 28 dana pri +23°C i 50% rel. Zračne vlage = 30 Vodonepropusnost prema EN 12390 nakon 7 dana pod tlakom 1,5 bara = vodonepropusno
Karakteristike hidroizolacijskih materijala na osnovi sintetskih smola i priprema podloge:
Područje primjene - izolacija zidova i podova prostorija sanitarnih čvorova.
Cementne podloge moraju biti stabilne i suhe, ne smiju biti izložene porastu vlage. Gipsane i vrlo upijajuće podloge moraju se prethodno obraditi Primerom prema uputama proizvođača.
Između zida i poda, te između susjednih zidova postaviti specijalnu vodonepropusnu gumiranu traku prema preporuci proizvođača.
Izvoditi u svemu prema uputama proizvođača mase.
Hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima, sva brtvljenja i kitanja bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova i sa okolnim konstrukcijama te izvedba u skladu s preporukama proizvođača odabranog materijala.
TERMOIZOLACIJE I ZVUČNE IZOLACIJE
Kod izvedbe termoizolacija u svemu se pridržavati specifikacija iz projekta te važećih propisa:
- | Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09).
Kod izvedbe zvučne izolacije u svemu se pridržavati specifikacija iz projekta te važečih propisa:
- | Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u građevinarstvu (sl. 14/82)
- | HRN U.J6.201 (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada,
- | HRN U.J6.151 (1982) akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije,
- | HRN U.J5.153 (1989) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja zvučne izolacije jednim brojem,
- | Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09),
- | Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),
- | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/2008),
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnose na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilištu te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve građevinske proizvde i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti mogući, a svi troškove snosi Izvođač radova.
Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogučnost oštećenja, odnosno propadanja.
Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) moraju ispuniti zahtjeve prema HRN EN 13163. Ploče ekspandiranog polistirena koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.2 norme HRN EN 13163:2002, a ugrađeni proizvod mora imati svojstva navedena u kodiranoj oznaci ili povoljnija: EPS – HRN EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – CS(10)150 – DS(N)5 – DLT(2)5
Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) moraju ispuniti zahtjeve prema HRN EN 13164. Ploče ekstrudiranog polistirena koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.2 norme HRN EN 13164:2002, a ugrađeni proizvod mora imati svojstva navedena u kodiranoj oznaci ili povoljnija: XPS – HRN EN 13164 – T1 – CS(10/Y)300 – DLT(2)5
U jediničnoj cijeni izolaterskih radova sadržano je:
- | priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl.
- | sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl.
- | sav materijal, izolacioni, brtveni i spojni
- | sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih
- | vodena proba
- | nadoknada eventualnih oštećenja na radovima drugih učesnika u gradnji
- | čišćenje nakon izvedenog rada
- | atesti materijala

## A.2.0 IZOLATERSKI
A.2. |  |  | IZOLATERSKI RADOVI
br. stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
A. | 2. | 1. | Izvedba horizontalne hidroizolacije prostorije "Hitni tuš" i praonice
Na suhoj i čistoj podlozi armiranog cementnog estriha postavljenog u padu prema linijskoj rešetki koja je predmet troškovnika vodovoda i kanalizacije, izvodi se hidroizolacija polimercementnim premazom: fleksibilna dvokomponentna polimerna izravnavajuća modificirana nepropusna smjesa, visoke fluidnosti, koja se sastoji od inertnih materijala, cementnih veziva i akrilnih polimera u emulziji. Tako izvedena hidroizolacija je podloga za postavljanje završne podne obloge: keramičke pločice.
Izolaciju poda navući na rubove zidova u visini cca 10 cm te izveti i na zidu uz umivaonike. Ojačanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu izvesti bandažnom trakom prema uputama proizvođača: ugradnjom gumene dilatacijske trake ili armaturnog platna. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti, što također ulazi u cijenu stavke.
Izvesti u svemu prema uputstvu i detaljima prozvođača. Obrada završetka uz obodne vertikale kao i dilatacija u svemu prema detaljima proizvođača što ulazi u cijenu ove stavke. U cijeni stavke kompletan rad i materijal.
|  |  | Obračun prema razvijenoj površini u m2 | m2 | 13 | 0
A. | 2. | 2. | Izvedba vertikalne hidroizolacije prostorije "Hitni tuš"
Na suhoj i čistoj podlozi (žbukanog zida i GKI obloge) izvodi se hidroizolacija polimercementnim premazom: fleksibilna dvokomponentna polimerna izravnavajuća modificirana nepropusna smjesa, visoke fluidnosti, koja se sastoji od inertnih materijala, cementnih veziva i akrilnih polimera u emulziji. Tako izvedena hidroizolacija je podloga za postavljanje završne podne obloge: keramičke pločice.
Ojačanje rubova na prelazu između vertikala, izvesti bandažnom trakom prema uputama proizvođača: ugradnjom gumene dilatacijske trake ili armaturnog platna. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti, što također ulazi u cijenu stavke.
Izvesti u svemu prema uputstvu i detaljima prozvođača. Obrada završetka uz obodne vertikale kao i dilatacija u svemu prema detaljima proizvođača što ulazi u cijenu ove stavke. U cijeni stavke kompletan rad i materijal.
|  |  | Obračun prema razvijenoj površini u m2 | m2 | 10 | 0
|  |  | Obračun po m1 hidroizolacijske kutne trake | m1 | 8 | 0
A. | 2. | 3. | Dobava i montaža termoizolacijskih zidnih panela u prostoriji "Hladna soba".
Izolacija se izvodi pričvrščenjem panela na postojeće žbukane zidove od opeke i na nove pregradne gipskrtonske zidove. Debljina zidnih panela 8 cm; stropnih panela 10cm. Spojeve panela obraditi na način da se izbjegne hladni most, a sve prema uputama proizvođača.
Panel se sastoji od poliuretanske jezgre obostrano zaštićene vanjskim limom debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000.
Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,018 W/mK prema EN 13165 koja uključuje faktor starenja materijala.
Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Ral boja lima panela po izboru projektanta.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača.
U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
Obračun po m2 ugrađenih panela.
|  |  | zidni paneli 8 cm | m2 | 30 | 0
|  |  | stropni paneli 10 cm | m2 | 5 | 0
A. | 2. | 4. | Dobava i postava hladioničkih jednokrilnih okretnih vrata plus režima, dim. 90x210cm za hladnjače (0° do +10°). PES higijenski premaz debljine 25 my, debljine izolacije 80 mm koja se izvode od čeličnih limova debljine 0,50 mm, sa pragom i bravom za zaključavanje. Instalacija u zid debljine 23 cm (GKI zid 15 cm + izolacijski panel 8 cm), isporučeno sa opšavima i detaljima montaže.
Plastifikacija vrata u boji po izboru projektanta.
|  |  | Obračun po komadu | kom | 1 | 0
|  |  | SVEUKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU ZID
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE
Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.
U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu ziđa, te geometriju ziđa u odnosu na projekt.
Mort mora odgovarati važećim propisima. Mort čija tl. čvrstoća mora biti veća od 5 N/mm2 treba biti tvornički proizveden. Mort se priprema strojno.
Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju odgovarati Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).
ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema pravilima dobrog zanata i važećim propisima:
- | Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
- | Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.L 21/90)
- | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.L 42/68 i 65/68)
Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.
ŽBUKANJE
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kad su konstrukcije koje se žbukaju potpuno suhe. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja. Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više.
Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba zidarskom žlicom poprskati cementnim špricem. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q 203 ili fiberglas vlaknima.
Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 cm u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.
Žbukanje produžnom žbukom:
Izvodi se u dva sloja, ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Grubi sloj izvodi se preko cem šprica, njime se definira ravnina žbukane plohe. Fini sloj se nabacuje tek nakon što je prethodni sloj posve suh, njime se zaglađuje gruba žbuka.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Na svim bridovima zidova koji se žbukaju ugrađuju se kutni štitnici od nerđajućeg metala koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm.
Strojno žbukanje:
Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla ravna površina ožbukanih zidova potrebno je predhodno na zid pričvrstiti vodilice i kutnike za bridove od nerđajućeg metala koji ujedno služe za formiranje ravnih i pravilnih bridova a uključeni su u jediničnu cijenu žbukanja zidova.
U mokrim prostorima izvodi se žbuka na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa.
U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na zidovima (premaz, impregnacija, bandažiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav rad uključujući i transport
- | sav materijal uključujući i vezni
- | sve skele bez obzira na visinu
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu
- | čišćenje prostora za vrijeme i nakon završetka rada
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl )
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja

## A.3.0 ZIDARSKI
A.3. |  |  | ZIDARSKI RADOVI
br. stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
A. | 3. | 0 | Dubljenje šliceva u zidovima.
Probijanje udubina ili izvedba šliceva u zidanim zidovima radi provođenja instalacija. Presjek šlica max 5x15 cm.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 300 | 0
A. | 3. | 2. | Krpanje instalacijskih šliceva u postojećim zidovima od opeke, te podovima, nakon razvoda sustava instalacija slabe i jake struje, strojarskih instalacija, te instalacije vodovoda i odvodnje. Šlicevi širine do 20 cm se rabiciraju i zatvaraju produžnim mortom i po potrebi komadićima opeke. Stavka uključuje obradu zida žbukanjem, te dodatno po potrebi i zidarskim ljepilom sa postavom svih potrebnih mrežica, te fino gletanje i brušenje do potpune govosti zida za ličenje. Stavka uključuje sve potrebne predradnje, materijal i rad do potpune gotovosti stavke.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 300 | 0
A. | 3. | 2. | Krpanje instalacijskih šliceva u cementnoj podlozi, nakon demontaže postojećih cijevi vodovoda i odvodnje, te nakon razvoda nove instalacije. Šlicevi širine do 20 cm. Stavka uključuje sve potrebne predradnje, materijal i rad do potpune gotovosti stavke.
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 200 | 0
A. | 3. | 3. | Bušenje postojećih zidova od opeke garniturom za bušenje za potrebe provođenja strojarskih i električnih instalacija u zidovima debljine 15-40 cm.
Promjer rupe koja se buši garniturom za bušenje do Ø120 mm. U cijeni je kompletan pripremni rad, radna skela, bušenje kao i odvoz otpadnog materijala na deponiju.
|  |  | obračun po kompletu | komplet | 1 | 0
A. | 3. | 4. | Krpanje zidova i popravci postojeće dotrajale žbuke na zidovima i špaletama nakon demontaža vrata i dovratnika, te rušenja zidova, otucanja pločica i sl. Žbukanje izvesti žbukom jednakog sastava kao postojeća (gips-vapnena ili vapneno-cementna). Sve spojeve stare i nove žbuke potrebno je rabicirati mrežicom od plastičnog pletiva (GN 301-400) minimalne širine 10 cm.
|  |  | obračun po kompletu | komplet | 1 | 0
A. | 3. | 5. | Strojno žbukanje unutarnjih zidanih zidova vapneno - cementnom žbukom.
Izrada vapneno - cementne žbuke (1500 kg/m3) u ukupnoj debljini sloja do 2 cm, u svemu prema uputama proizvođača žbuke na svim zidanim i AB zidovima u objektu. Procjenjena vrijednost je izrada 20% ukupne količine žbuke na svim opekom zidanim zidovima koji se zadržavaju.
Za ravnu i glatku površinu ožbukanih zidova nužno je prethodno ugraditi vodilice i kutnike za bridove što je uključeno u cijenu stavke.
Spoj različitih materijala obavezno rabicirati što ulazi u cijenu.
Stavka uključuje obradu špaleta vrata i prozora.
|  |  | Obračun po m2 obrađene površine | m2 | 200 | 0
A. | 3. | 6. | Izrada brzosušećeg cementnog estriha debljine 5cm
Izvedba armiranog brzosušećeg cementnog estriha za postavu finalnih obloga podova. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju (1000 kg/m3) s preklopima 20 cm debljine 0,025 cm. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežom (Q139/Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha (staklena ili čelična vlakna). Estrih dilatirati. Gornja površina estriha mora biti ravna i dobro zaglađena zbog polaganja završnog poda od kaučuka. Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za nabavku i polaganje vertikalnog sloja pjenaste folije na spoju podova i zidova, u visini 5 cm.
|  |  | Obračun po m2 tlocrtne površine | m2 | 200 | 0
A. | 3. | 7. | Izrada plivajućeg poda u prostoriji hladne sobe
U navedenim slojevima:
|  | * | ekstrudirani polistiren XPS, debljine 5 cm.
|  | * | Debljina estriha cca 5,0 cm. Betonirati na pretkodno postavljenu PE foliju (1000 kg/m3) s preklopima 20 cm debljine 0,025 cm. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežom (Q139/Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha (staklena ili čelična vlakna). Estrih dilatirati trakom EPSa visine 5cm, debljine 5cm, sve prema detalju. Gornja površina estriha mora biti ravna i dobro zaglađena zbog polaganja završnog poda od kaučuka. Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za nabavku i polaganje vertikalnog sloja pjenaste folije na spoju podova i zidova, u visini 5 cm.
|  |  | Obračun svih navedenih slojeva po m2 tlocrtne površine | m2 | 5 | 0
A. | 3. | 8. | Izvedba kružnog prodora u fasadnom zidu, promjera cca 20 cm, debljine 70 cm, za prolaz ventilacijske cijevi laminara/digestora, uključivo obradu rubova.
Rupa koja se buši garniturom za bušenje (krunska rotaciona bušilica). U cijeni je kompletan pripremni rad, bušenje kao i odvoz otpadnog materijala na deponiju te obrada rubova novog otvora. Radna skela u cijeni stavke.
Stavka uključuje sve potrebne predranje, materijal i rad do potpune gotovosti stavke.
|  |  | obračun po komadu | kom | 2 | 0
A. | 3. | 9. | Zatvaranje kružnog prodora na fasadnom zidu nakon demontaže ventilacijske cijevi postojećih digestora.
Stavka uključuje sve potrebne predranje, materijal i rad do potpune gotovosti stavke.
|  |  | obračun po komadu | kom | 2 | 0
A. | 3. | 10. | Zidarska pripomoć
Zidarska i težačka pripomoć kod obrtničkih (pri montaži stolarije / bravarije) i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati, a potrebno ih je izvesti.
Obračun po satima
|  |  | R-VI | sati | 25 | 0
|  |  | R-II | sati | 25 | 0
|  |  | SVEUKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU GK
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA GIPS KARTONSKE RADOVE
Izvođač se mora pridržavati važećih propisa i standarda i to:
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.L 21/90)
- Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
- Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u građevinarstvu (sl. 14/82)
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09),
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/2008),
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Kod izvedbe konstrukcija od gips kartonskih ploča potrebno se držati svih uputa proizvođača, naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop ili pregrada (temperatura od 11 do 35o C i relativna vlažnost do 70 %).
Ploče treba svakako zaštititi od kondenzne vlage. Prije izvedbe GK konstrukcija ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.
Obloga stropa ili zida GK pločama može započeti tek kad su završeni svi radovi žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi; nakon ugradnje prozora, montaže grijanja i svih instalacija koje dolaze unutar GK konstrukcija. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje. Ako se nakon montaže iz nekih razloga grijanje treba isključiti, već montirane ploče treba skinuti i propisno uskladištiti do punog puštanja objekta u funkciju.
Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 12,5 mm, 25 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom. Izvode se kao:
- | standardne - za suhe prostore,
- | vlagootporne - za vlažne prostore,
- | vatrootporne - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.
Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predviđeni materijali, te dostaviti sve potrebne ateste za akustičku i toplinsku izolaciju.
Ako je pri montaži došlo do manjih oštećenja ploča, moguće ih je posebnim kitom otkloniti, ukoliko su ona veća, potrebno je zamjeniti cijelu ploču, što će upisom u građevinski dnevnik odrediti nadzorni inženjer.
Za učvrščenje tereta na GK konstrukcije treba primjeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa proizvođača o max opterećenju.
Montirani strop ili pregradu je potrebno očistiti od eventualnih nečistoća koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome treba postupiti po uputstvu proizvođača suhim postupkom ili sa što manje vlage.
Spušteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips kartonskih ploča odnosno zvučno apsorpcijskih ploča, s nevidljivom reškom, na tipskoj metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji (sajle i naprave za reguliranje visine ovjesa te nosivi i montažni profili) na koju se učvršćuju vijcima prema uputama proizvođača. Potkonstrukcija iz pocinčanog lima postavlja se u raster i učvršćuje se u nosivu konstrukciju stropa također prema uputi proizvođača. Spojevi ploča (bez bandažiranja ili s bandažiranjem) moraju se obraditi specijalnim zapunjačem prema preporuci proizvođača. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog sloja ploča. Strop mora biti potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi ploča.
Površine GK konstrukcija se obrađuju gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje što ulazi u jediničnu cijenu.
Kod duljina većih od 10,0 m i znatno suženih stropnih površina potrebno je izvesti dilatacijske spojeve što ulazi u jediničnu cijenu.
Montažni zidovi izvode se od gips ploča na tipskoj metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji na koju se učvršćuju vijcima prema uputama proizvođača. Između profila se umeće kamena vuna. Spojevi rezanih rubova gipsane ploče obrađuju se uz primjenu papirnate bandažne trake. Vidljive glave vijaka također pregletati. Kod višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva GK ploča se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju i gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje što ulazi u jediničnu cijenu. Točnost izvođenja po pravcu, vertikali i ravnini mora biti unutar 1‰ po etaži.
Pri izvođenju montažnih zidnih pregrada koje se izvode na već završenoj obradi poda, pod treba zaštititi od svih oštećenja jer kasnije popravke snosi izvođač radova koji je uzrokovao oštećenja.
Svi istaknuti bridovi svih montažnih konstrukcija moraju se obraditi tipskim profilom za bridove što ulazi u jedinične cijene.
Međusobne spojeve montažnih konstrukcija te spojeve sa okolnim elementima /čvrsti zid, strop, pod/ riješiti i izvesti u svemu prema uputama proizvođača primjenjenog materijala (tipski profili, pokrovne laksne, trake, kitovi, mase za reške i sl.) i ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.
Izrezivanje GK ploča spuštenih stropova i montažnih pregrada za ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uključena je u jedinične cijene obloge tj. ne iskazuju se posebno!
Otvori za vrata i prozore do vel. 2,5 m2 ne odbijaju se, ojačanje rubova otvora i opšav špalete u jed. cijeni! Dovratnici za vrata predmet su stolarskih / bravarskih radova.
Obračun radova vršit će se prema m2 stvarno izvedenog zida i stropa.
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru projektantu.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po odobrenju i ovjeri projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.
U jediničnu cijenu 1 m2 stropa uključeni su završeci uz zid, pokrovni, sudarni profili, kitanje fuga na spoju stropova i zidova, izrezivanje i obrada oko klima kanala, stupova, izrezivanje uz rasvjetna tijela i sl. - prema nacrtu spuštenog stropa. Izrezivanje za revizije, ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uključeno je u jedinične cijene obloge tj. ne iskazuje se posebno! Otvori za rasvjetna tijela izvode se bez posebne naplate, ali se površine rasvjetnih tijela ne odbijaju.
Na mjestima gdje ovjes treba pričvrstiti u drugu vrstu podloge kao što je drveni strop ili sl., izvođač je dužan jediničnom cijenom ponuditi i obuhvatiti eventualno potrebnu konstrukciju kao što je drveni roštilj ili sl. Osim vrijednosti jedinične cijene troškovnika za kompletno dovršen i funkcionalno osposobljen strop, troškovi za više radnje neće biti priznati.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, sekundarne potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u skladu detaljnim izmjerama na licu mjesta, preporuci proizvođača primjenjenog materijala i dodatnoj uputi projektanta.
U cijenu gipsarskih radova uključeno je:
- | nabava i doprema svog potrebnog materijala i njegovo skladištenje u objektu
- | rad na montaži i gradilišnom transportu
- | svo potrebno prilagođavanje elemenata na objektu
- | troškovi potrebnih lakih pokretnih skela do visine 4,00m
- | troškovi pogonske energije za alate
- | troškovi zaštite na radu
- | troškovi potrebnih atesta
- | popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
- | fugiranje i gletanje kako bi GK ploče po završetku radova bile potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida/stropa.

## B.1.0 GIPSKARTONSKI
B.1. |  |  | GIPSKARTONSKI RADOVI
br. stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
NAPOMENE:
|  | * | Obloga stropa ili zida postavlja se nakon kompletno dovršene instalacije koja se montira unutar zida ili stropa
|  | * | Međusobne spojeve montažnih konstrukcija te spojeve sa okolnim elementima /čvrsti zid, strop, pod/ riješiti i izvesti u svemu prema uputama proizvođača primjenjenog materijala i ukalkulirati u jediničnu cijenu kao i završne vidljive obrade spojeva.
|  | * | Završna površina GK konstrukcija treba biti obrađena glet masom u kvaliteti Q2.
|  | * | Otvori za instalacije: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene. Izrezivanje otvora za ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uključeno je u jedinične cijene!
|  | * | Otvori za vrata ili prozore: Otvori za vrata do vel. 2,5 m2 ne odbijaju se, a ojačanje rubova otvora CW odnosno UA profilima i opšav špalete uključen je u jed. cijenu!
B. | 1. | 1. | GK zid d= 10 cm.
Dobava, izrada i ugradba GKI obloge postojećih zidova.
GK zid debjine 10 cm, izvodi se od GK ploča u slijedećim slojevima:
|  | * | jednostruke obloge GK pločama debljine 1 x 12,5 mm
|  | * | jednostruka potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila (lim debljine min. 0,6 mm) sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije postavljenih vertikalno i horizontalno
|  | * | ispuna potkonstrukcije mekom kamenom vunom - mineralna vuna (MW - prema HRN EN 13162, 30 kg/m3), debljine 5 cm
|  | * | jednostruke obloge GK pločama debljine 1 x 12,5 mm
površina GK ploča punoplošno gletana - priređena za ličenje.
Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani.
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Stavkom je obuhvaćena sva potrebna čvrsto postavljena potkonstrukcija uključivo dodatno ojačanje otvora, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i GK ploče čija je površina završno obrađena gletanjem (gotova pregrada pripremljena za ličenje) te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
Obračun po m2 zida
|  |  | GK zid, h=125/250cm | m2 | 25 | 0
|  |  | ojačanje zida OSB pločama debljine 15 mm | m2 | 15 | 0
B. | 1. | 2. | GKI zid d= 15 cm.
Dobava, izrada i ugradba GKI obloge postojećih zidova.
GKI zid debjine 15 cm, izvodi se od GKI ploča u slijedećim slojevima:
|  | * | dvostruke obloge GKI pločama debljine 2 x 12,5 mm
|  | * | jednostruka potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila (lim debljine min. 0,6 mm) sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije postavljenih vertikalno i horizontalno
|  | * | ispuna potkonstrukcije mekom kamenom vunom - mineralna vuna (MW - prema HRN EN 13162, 30 kg/m3), debljine 10 cm
|  | * | dvostruke obloge GKI pločama debljine 2 x 12,5 mm
površina GKI ploča punoplošno gletana - priređena za ličenje.
Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani.
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Stavkom je obuhvaćena sva potrebna čvrsto postavljena potkonstrukcija uključivo dodatno ojačanje otvora, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i GK ploče čija je površina završno obrađena gletanjem (gotova pregrada pripremljena za ličenje) te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
Obračun po m2 zida
|  |  | GKI zid h=300 cm | m2 | 25 | 0
|  |  | GKI zid h=370 cm | m2 | 40 | 0
|  |  | ojačanje zida OSB pločama debljine 15 mm | m2 | 32 | 0
B. | 1. | 3. | GK parapetni zid d= 22 cm.
Dobava, izrada i ugradba GK parapetnog zida.
GK zid debjine 22 cm, izvodi se od GK ploča u slijedećim slojevima:
|  | * | jednostruke obloge GK pločama debljine 1 x 12,5 mm
|  | * | OSB ploča debljine 15 mm
|  | * | dvostruka potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila (lim debljine min. 0,6 mm) sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije postavljenih vertikalno i horizontalno
|  | * | OSB ploča debljine 15 mm
|  | * | jednostruke obloge GK pločama debljine 1 x 12,5 mm
površina GK ploča punoplošno gletana - priređena za ličenje.
Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani.
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Stavkom je obuhvaćena sva potrebna čvrsto postavljena potkonstrukcija uključivo dodatno ojačanje otvora, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i GK ploče čija je površina završno obrađena gletanjem (gotova pregrada pripremljena za ličenje) te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
Obračun po m2 zida
|  |  | GK zid h=125 cm | m2 | 10 | 0
B. | 1. | 4. | Obloga postojećih zidova GKI pločama.
Dobava, izrada i ugradba GKI obloge postojećih zidova.
Obloga vertikalna, od zida odmaknuta cca 10 cm, visine 260/300/370 cm, u slijedećim slojevima:
|  | * | jednostruka potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila (lim debljine min. 0,6 mm) sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije postavljenih vertikalno i horizontalno.
|  | * | jednostruke obloge GKI pločama debljine 1 x 12,5 mm
Površina GK ploča punoplošno gletana - priređena za ličenje.
Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani.
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Stavkom je obuhvaćena sva potrebna čvrsto postavljena potkonstrukcija uključivo dodatno ojačanje otvora, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i GK ploče čija je površina završno obrađena gletanjem (gotova pregrada pripremljena za ličenje) te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
Obračun prema m2 obloge
|  |  | GKI obloga h=300 cm | m2 | 10 | 0
|  |  | GKI obloga h=370 cm | m2 | 16 | 0
B. | 1. | 5. | Obloga predzidnog ispirača sanitarnih uređaja GKI pločama
Dobava, izrada i ugradba lomljene (vertikalne i horizontalne) dvostrane obloge predzidnog ispirača wc školjke u sanitarijama. Verikalna ploha visine cca 120 cm, horizontalna ploha širine cca 15 cm (15 - 22 cm). Obloga se izvodi u slijedećim slojevima:
|  | * | pripadajuća složena metalna potkonstrukcija - profili širine 50 mm, odmak od zida cca 15cm
|  | * | ispuna potkonstrukcije kamenom vunom 30 kg/m3 debljine 5 cm
|  | * | dvostruke obloge GK pločama (dvije impregnirane A13 (GKB-I) ploče) - debljine 2 x 12,5 mm
Uključivo obrada istaknutih bridova metalnim profilom.
Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani.
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
U sklopu obloge - maske ugrađuju se tipski nosači sanitarnih uređaja, obračunati zasebnom stavkom troškovnika instalacija vodovoda i odvodnje.
Stavkom je obuhvaćena sva potrebna čvrsto postavljena potkonstrukcija uključivo dodatno ojačanje otvora, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i GKI ploče čija je površina završno obrađena gletanjem (gotova pregrada pripremljena za završno oblaganje keramičkim pločicama) te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
|  |  | Obračun po m2 obloge | m2 | 2.5 | 0
B. | 1. | 6. | Metalni tipski uložak za klizna vrata.
Dobava i ugradnja tipskog uloška za ugradnju kliznih jednokrilnih vrata.
Predmetne pregrade izvedene su nosivim profilima širine 100 mm.
Vratno krilo i opšav špalete predmet su stolarskih radova - radove obavezno uskladiti s izvođačem stolarskih radova!
U stavci sav potreban pribor i materijal za fiksiranje uloška u GK pregradu.
Obračun po komadu.
|  |  | uložak za svjetlu mjeru jednokrilnih vrata 90/210 cm | kom | 2 | 0
B. | 1. | 7. | GK samonosivi spušteni strop
Dobava, izrada i ugradba spuštenog stropa jednostrukom oblogom od glatkih standardnih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm.
Strop se montira na dvostruku standardnu potkonstrukciju od pocinčanih čeličnih CD-profila koja se učvrščuje potrebnim visuljama u postojeću stropnu konstrukciju (pretpostavlja se drveni grednik) ili bočno u zidove od opeke.
Visina spuštenog stropa je 260/370cm.
Izvedba vertikalnih ploha u sklopu spuštenog stropa od perforiranih akustičnih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm, zvukoupojnost αw = 0,60 po EN ISO 11654, također ulazi u cijenu ove stavke.
Konstrukcija za ovjes je uključena u jediničnu cijenu kao i sva podkonstrukcija potrebna za montažu stropa, završna traka na spoju ploča, kao i spoju stropa i zida, bandažiranje spojeva ploča masom za reške i gletanje prema uputi proizvođača tj. finalna obrada pripremljena za završno ličenje.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, horizontalna i vertikalna obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva te završna obrada površina gletanjem.
Obračun se vrši po m2 spuštenog stropa
|  |  | spušteni strop na visini 260 cm | m2 | 40 | 0
|  |  | spušteni strop na visini 370 cm | m2 | 110 | 0
B. | 1. | 7. | AKUSTIČNI GK spušteni strop
Dobava, izrada i ugradba spuštenog stropa jednostrukom oblogom od akustičkih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm.
Strop se montira na dvostruku standardnu potkonstrukciju od pocinčanih čeličnih CD-profila koja se učvršćuje potrebnim visuljama u postojeću stropnu konstrukciju (pretpostavlja se drveni grednik).
Visina spuštenog stropa je 250cm.
U stavku uključiti izvedbu vertikalnie plohe koja bočno zatvara zračni prostor spuštenog stropa od jedankih akustičnih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm.
Konstrukcija za ovjes je uključena u jediničnu cijenu kao i sva podkonstrukcija potrebna za montažu stropa, završna traka na spoju ploča, kao i spoju stropa i zida, bandažiranje spojeva ploča masom za reške i gletanje prema uputi proizvođača tj. finalna obrada pripremljena za završno ličenje.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, horizontalna i vertikalna obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva te završna obrada površina gletanjem.
Obračun se vrši po m2 spuštenog stropa
|  |  | spušteni strop na visini 250 cm | m2 | 40 | 0
|  |  | bočna vertikalna ploha visine 160cm | m2 | 30 | 0
|  |  | SVEUKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU S,B,L
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE
Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih i plastičnih komponenti, kao npr. vrata, kapija, prozora, prozorskih elemenata, grilja, pregrada, zidnih i stropnih obloga, ugradnih ormara i ostalih elemenata opreme. Također u grupu stolarskih radova uključena je i izrada i ugradnja kompleksnih kompozitnih sklopova koji uključuju drvo i metal.
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:
- | Zakon o normizaciji (NN 163/03)
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
- | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- | Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona preuzeti pravilnici
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
Svi stolarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi stolarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu stolarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete:
MATERIJALI
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati propisima važećih standarda:
- | borova rezana građa HRN D.C1.040.
- | jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041.
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju, dovratnika i krila prema HRN D.E1.010, HRN D.E1.011 i HRN D.E1.012.
Građevinska stolarija metoda ispitivanja - HRN D.E8.231, HRN D.E8.232, HRN D.E8.233, HRN D.E8.234.
Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235.
IVERICA - DIN 68762, DIN 68764 serija, HRN EN 312 i HRN EN 14322
MDF, HDF - HRN EN 622 serija, HRN EN 14322
DEKORATIVNI PANELI - DIN 68740-2
FURNIR - DIN 4079
IZOLACIJSKI MATERIJALI - HRN EN 13162 do HRN EN 13171
DEKORATIVNE LAMINIRANE PLASTIČNE PLOČE I FILMOVI - HRN EN 438-1
LJEPILA - HRN EN 204
BRTVILA - DIN 18545-1VEZNI ELEMENTI I PRIČVRSNA SREDSTVA - DIN 95 do DIN 97, DIN 68150-1, HRN EN 10230-1
ZAŠTITNA SREDSTVA ZA DRVO I PRIMERI - DIN 68800-3
NAMJEŠTAJ - DIN 68852, DIN 68857 i DIN 68858
Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%.
Drvo ne smije imati pogrešaka koje potjeću od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača. Drvo treba biti suho, a postotak vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti.
IZRADA I OBRADA
Izvođač je dužan sa voditeljem građenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Unutarnja stolarija se ugrađuje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe dovratnike ili ekspandirajućom pjenom) u ab ili u zidane zidove te u GK montažne pregrade različitih debljina, što će biti naznačeno u pojedinoj stavci. Sve opšave fino obraditi, zaobliti oštre kutove i spajati međusobno pod kutom 45º.
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova i dostavlja na usaglašavanje i potpis projektantu.
OKOV
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.
Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.
Okov je sadržan u jediničnoj cijeni.
OSTAKLJENJE STOLARSKIH ELEMENATA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
- | Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, NN 155/05, NN 74/06)
- | HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)
- | HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)
- | HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatražiti razjašnjenje od projektanta.
Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla. Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako ostavi mogućnost širenja stakla.
Na prozore i vanjska vrata ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+40+6 mm s minimalno jednim staklom niske emisije (Low-E obloga) i plinom u međuprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.
Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K), što se dokazuje proračunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruće komore prema HRN EN ISO 12567-1:2002.
Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.
VRATA I PROZORI
Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
- | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
- | Toplinske značajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12002
- | Toplinske značajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1.
Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku određena su kroz definiranje:
- | otpornosti na opterećenje vjetrom
- | vodonepropusnosti
- | propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomoćne prostorije i sl.),
- | prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu,
- | zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama buke,
- | otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.
Zrakonepropusnost reški prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
- | specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
- | druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,
- | potvrde i izjave o sukladnosti.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:
- | HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)
- | HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
- | HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)
- | HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)
- | HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)
- | HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)
- | HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
- | HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
- | HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
- | HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
- | HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
- | HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
- | HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
- | HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:
- | izvedbu u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta
- | razrada shema u fazi izvođenja i izrada radioničkih nacrta - dogovorno s projektantom
- | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
- | izrada u radionici sa dostavom na gradilište
- | ugradnja kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke
- | dobavu i ugradnju sljepih dovratnika obuhvatiti stavkom
- | sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda
- | Svi spojni elementi i profili (uglovni, bočni, donji, gornji, međusobni i sl.) neovisno o tome da li su posebno specificirani ili ne
- | sve pokrovne letvice ili profile, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama
- | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima
- | eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem
- | ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci
- | kompletna završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno
- | predočenje uzoraka materijala projektantu
- | čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala
- | sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe
- | troškovi zaštite na radu
- | troškovi atesta.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE - ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima.
Prije početka izvođenja radova izvođač je obavezan pribaviti sve potrebne ateste, detalje, uzorke svih primjenjenih materijala, predati ih odgovornom projektantu na odobrenje. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i zraka. Isporučilac profila, okova, brtvi i pribora mora imati certifikat ISO -9001.
Za sve materijale i radnje koje su potrebne Izvoditelj radova dužan je propisanim dokumentima dokazati kvalitetu i funkcionalnost (nosiva konstrukcija, ostakljenje, izolacija, obložni limovi, pričvrsna sredstva, obrade površina) te pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti ih na pregled nadzornom inženjeru.
Sve predradnje koje je potrebno izvršiti prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, postavljanje geometrije, sastavni su dio jediničnih ponudbenih cijena).
Izvođač radova je obavezan dati odgovornom projektantu na odobrenje kompletnu dokumentaciju sa detaljima spajanja fasade sa bočnim zidovima, kao i spajanja s donjim i gornjim dijelom objekta. Također je potrebno dostaviti projektantu na odobrenje detalje spajanja sa međukatnom konstrukcijom.
Prije početka izrade obavezno se moraju provjeriti te uskladiti mjere i količine na objektu.
Potpisivanje predloženog nacrta od strane projektanta ne podrazumjeva oslobađanje Izvoditelja obveze provjere statičke i toplinske stabilnosti. Projektant potpisom detalja ne ovjerava statičku stabilnost!
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Grupa materijala:
Sva vanjska AL bravarija izrađena je iz AL profila sa prekinutim toplinskim mostom. Što se tiče kvalitete otpora prolazu topline kroz elemente konstrukcija zajedno sa staklom ne smije imati faktor prolaznosti topline veći od U=1,8 W/m2K (izo ostakljenje U max 1,1 W/m2K).
Upijanje buke:
Elementi konstrukcija zajedno sa staklom trebaju imati izolacijsku moč od najmanje 28 dB.
Završne obrade:
Za određivanje boje i nijansi mjerodavan je odgovorni projektant kome će izvođač radova prije početka radova dostaviti uzorke radi odobrenja.
TEHNIČKI ZAHTJEVI
Izradu elemenata i montažu na objektu treba izvesti prema detaljima proizvođača odabrane konstrukcije.
Konstruktivna rješenja svih elemenata trebaju biti takova da je tijekom eksploatacije objekta omogućena ev. zamjena ili popravak pojedinog segmenta.
Izvođač je obvezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.
MATERIJAL
Aluminijski profili izrađeni su iz aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F 22 do 26 kg/mm2 a aluminijski limovi iz legure AlMg 1 ili iz 99,5 % aluminija normalizirane kvalitete.
Čelični dijelovi konstrukcije kao što su sidra, podkonstrukcije ili slijepi okviri za sidrenje izrađuju se od nehrđajućeg materijala ili od čelika koji je prije ugradnje vruće pocinčan na debljinu cinčanog sloja od 100 mikrona. Kod čeličnih dijelova koje nije moguće vruče cinčati , već se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruće pocinčani dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zaštititi visokokvalitetnim zaštitnim premazom na bazi cinka i to u najmanje dva premaza.
OKOV
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.
Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u konstrukciju (vrata, prozori itd.) trebaju biti izrađeni iz podesnih materijala, otpornih na koroziju. Rade se iz plemenitog čelika, plastike, tvrdog aluminija, pocinčanog čelika itd. Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i s detaljima predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.
Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.
Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min tri petlje.
OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
- | Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, NN 155/05, NN 74/06)
- | HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)
- | HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)
- | HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatražiti razjašnjenje od projektanta.
Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla. Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako ostavi mogućnost širenja stakla.
Na prozore i vanjska vrata ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+40+6 mm s minimalno jednim staklom niske emisije (Low-E obloga) i plinom u međuprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Brtvljenje svih pozicija ostakljenih sa izo staklom je sa gumenim brtvama od EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla. Težinu stakla preuzimaju podloške koje se nalaze ispod stakla, udaljene 10 - 15 cm od rubova.
Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.
Za protupožarno ostakljenje obavezan valjani hrvatski certifikat.
Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K), a kutija za rolete manji od U = 0,80 W/(m2K) što se dokazuje proračunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruće komore prema HRN EN ISO 12567-1:2002.
Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.
VRATA I PROZORI
Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
- | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
- | Toplinske značajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12002
- | Toplinske značajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1.
Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku određena su kroz definiranje:
- | otpornosti na opterećenje vjetrom
- | vodonepropusnosti
- | propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomoćne prostorije i sl.),
- | prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu,
- | zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama buke,
- | otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.
Zrakonepropusnost reški prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
- | specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
- | druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,
- | potvrde i izjave o sukladnosti.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:
- | HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)
- | HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
- | HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)
- | HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)
- | HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)
- | HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)
- | HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
- | HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
- | HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
- | HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
- | HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
- | HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
- | HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
- | HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Prije izrade protupožarne bravarije provjera usklađenosti s ELABORATOM ZAŠTITE OD POŽARA.
Za protupožarne elemente obavezan valjani hrvatski certifikat prema HRN-DIN 4102, odnosno za dimonepropusna vrata certifikat prema HRN-DIN 18095. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
Jedinična cijena uključuje:
* sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* opšave i brtvljenja oko ugrađenih elemenata
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* potrebnu radnu skelu,
* potrebne sekundarne podkonstrukcije,
* ostakljenje i toplinsku izolaciju
* izradu radioničkih nacrta, razradu sustava montaže, razradu detalja u fazi izvođenja
* detaljne izmjere na licu mjesta
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* svu štetu kao i troškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe
* aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta
* statički izračun
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa i to posebno:
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
- | Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova
- | Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08)
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
MATERIJAL
Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:
- | cinčani lim HRN G.E4.020
- | pocinčani lim HRN C.B4.081
- | čelični lim HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017
- | bakreni lim HRN C.D4.500, C.D4.020
- | olovni lim HRN C.E4.040
- | aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120.
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Nadzorni inženjer treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete iz projekta i specifikacije radova te odobriti iste. Upotrebljeni materijal mora imati ateste.
Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm, cinčani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti nadzornom inženjeru svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.
IZVEDBA
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama).
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva. Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine).
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu, ako nije drugačije označeno troškovnikom.
Za sve limarske radove uključivši i opšave, spojna sredstva s vanjske strane krova zaštititi plastičnim čepovima zbog rđanja, a spojeve iznutra izvoditi preko plastičnih podložaka.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja.
Sva učvršćenja, spojni elementi, brtvene trake i sl. moraju se kod limarskih stavaka izvesti prema detaljima - uputama proizvođača limova.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* svu štetu kao i troškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškove zaštite na radu, troškove atesta

## B.2.0 STOL, BRAV, I LIM
B.2. |  |  | STOLARSKI, BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
B. | 2. | 1. | Jednokrilna zaokretna puna unutarnja vrata, dimenzija građ. otvora 80/210 cm – V1
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Dovratnici drveni, ličeni poliuretanskom akrilnom bojom koja je po boji usklađenas bojom vratnog krila - sve u boji prema izboru projektanta. Pokrovne letvice od MDF-a, širine cca 5 - 6 cm. Vratno krilo je puno drveno, falcano, izrađuju se kao roštilj od drvenih letvica obostrano obožen MDF pločom deblj. 5 mm, s masivnim rubom. Između roštilja iz drvenih letvica postavlja se izolacija. Završna obrada krila i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta. Krilo je ovješeno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + pločice za montažu petlji. Petlje moraju biti tip sa kutnom pločicom koja se vijcima pričvrščuje u krilo i dovratnik. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova. U cijenu uračunat sav potreban okov za otvaranje krila, sav spojni materijal te svi potrebni opšavi (pokrovne letve) i podni odbojnik za vrata od satiniranoga inox-a sa gumenim odbojnikom. Završna obrada je lakiranjem poliuretanskom akrilnom bojom u boji po izboru projektanta, polumat. Izmjera na licu mjesta. Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Sav potreban okov: -petlje -brava za cilindar -cilindar s tri ključa -rozete od nehrđajućeg čelika (inox) -kvake od nehrđajućeg čelika (inox)
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | DESNA | kom | 3 | 0
|  |  | LIJEVA | kom | 3 | 0
B. | 2. | 2. | Jednokrilna zaokretna puna unutarnja vrata, dimenzija građ. Otvora 90/210 cm – V2
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Dovratnici drveni, ličeni poliuretanskom akrilnom bojom koja je po boji usklađenas bojom vratnog krila - sve u boji prema izboru projektanta. Pokrovne letvice od MDF-a, širine cca 5 - 6 cm. Vratno krilo je puno drveno, falcano, izrađuju se kao roštilj od drvenih letvica obostrano obožen MDF pločom deblj. 5 mm, s masivnim rubom. Između roštilja iz drvenih letvica postavlja se izolacija. Završna obrada krila i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta. Krilo je ovješeno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + pločice za montažu petlji. Petlje moraju biti tip sa kutnom pločicom koja se vijcima pričvrščuje u krilo i dovratnik. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova. U cijenu uračunat sav potreban okov za otvaranje krila, sav spojni materijal te svi potrebni opšavi (pokrovne letve) i podni odbojnik za vrata od satiniranoga inox-a sa gumenim odbojnikom. Završna obrada je lakiranjem poliuretanskom akrilnom bojom u boji po izboru projektanta, polumat. Izmjera na licu mjesta. Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Sav potreban okov: -petlje -brava za cilindar -cilindar s tri ključa -rozete od nehrđajućeg čelika (inox) -kvake od nehrđajućeg čelika (inox)
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | DESNA | kom | 1 | 0
|  |  | LIJEVA | kom | 1 | 0
B. | 2. | 3. | Jednokrilna zaokretna puna unutarnja vrata, dimenzija građ. Otvora 100/210 cm – V3
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v), s umetnutim ostakljenim dijelom u gornjoj zoni vratnog krila, a prema priloženim shemama. Dovratnici drveni, ličeni poliuretanskom akrilnom bojom koja je po boji usklađenas bojom vratnog krila - sve u boji prema izboru projektanta. Pokrovne letvice od MDF-a, širine cca 5 - 6 cm. Vratno krilo je puno drveno, falcano, izrađuju se kao roštilj od drvenih letvica obostrano obožen MDF pločom deblj. 5 mm, s masivnim rubom. Između roštilja iz drvenih letvica postavlja se izolacija. Završna obrada krila i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta. Krilo je ovješeno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + pločice za montažu petlji. Petlje moraju biti tip sa kutnom pločicom koja se vijcima pričvrščuje u krilo i dovratnik. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova. U cijenu uračunat sav potreban okov za otvaranje krila, sav spojni materijal te svi potrebni opšavi (pokrovne letve) i podni odbojnik za vrata od satiniranoga inox-a sa gumenim odbojnikom. Završna obrada je lakiranjem poliuretanskom akrilnom bojom u boji po izboru projektanta, polumat. Izmjera na licu mjesta. Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Sav potreban okov: -petlje -brava za cilindar -cilindar s tri ključa -rozete od nehrđajućeg čelika (inox) -kvake od nehrđajućeg čelika (inox)
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
|  |  | LIJEVA | kom | 2 | 0
B. | 2. | 4 | Jednokrilna zaokretna puna unutarnja vrata, dimenzija građ. Otvora 100/210 cm – V4
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Dovratnici drveni, ličeni poliuretanskom akrilnom bojom koja je po boji usklađenas bojom vratnog krila - sve u boji prema izboru projektanta. Pokrovne letvice od MDF-a, širine cca 5 - 6 cm. Vratno krilo je puno drveno, falcano, izrađuju se kao roštilj od drvenih letvica obostrano obožen MDF pločom deblj. 5 mm, s masivnim rubom. Između roštilja iz drvenih letvica postavlja se izolacija. Završna obrada krila i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta. Krilo je ovješeno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + pločice za montažu petlji. Petlje moraju biti tip sa kutnom pločicom koja se vijcima pričvrščuje u krilo i dovratnik. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova. U cijenu uračunat sav potreban okov za otvaranje krila, sav spojni materijal te svi potrebni opšavi (pokrovne letve) i podni odbojnik za vrata od satiniranoga inox-a sa gumenim odbojnikom. Završna obrada je lakiranjem poliuretanskom akrilnom bojom u boji po izboru projektanta, polumat. Izmjera na licu mjesta. Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Sav potreban okov: -petlje -brava za cilindar -cilindar s tri ključa -rozete od nehrđajućeg čelika (inox) -kvake od nehrđajućeg čelika (inox)
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
|  |  | DESNA | kom | 2 | 0
B. | 2. | 5. | Jednokrilna klizna puna unutarnja vrata dimenzija građ. otvora 90/210 cm – V5
Izrada, doprema i postava unutarnjih, kliznih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Vratno krilo visine 210 cm. Dovratnici drveni, ličeni poliuretanskom akrilnom bojom koja je po boji usklađenas bojom vratnog krila - sve u boji prema izboru projektanta. Pokrovne letvice od MDF-a, širine cca 5 - 6 cm. Vratno krilo je puno drveno, falcano, izrađuju se kao roštilj od drvenih letvica obostrano obožen MDF pločom deblj. 5 mm, s masivnim rubom. Između roštilja iz drvenih letvica postavlja se izolacija. Završna obrada krila i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta. Krilo je ovješeno na klizno-ovjesni, zaustavni mehanizam vrata, s jednostavnom mogućnošću servisiranja. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova. U cijenu uračunat sav potreban okov, sav spojni materijal te svi potrebni opšavi (pokrovne letve). Završna obrada je lakiranjem poliuretanskom akrilnom bojom u boji po izboru projektanta, polumat. Izmjera na licu mjesta. Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Sav potreban okov: -klizno-ovjesni mehanizam -brava za cilindar -cilindar s tri ključa -rozete od nehrđajućeg čelika (inox) -kvake za klizna vrata od nehrđajućeg čelika (inox)
U stavku je uključen sav rad i pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | KLIZNA | kom | 1 | 0
B. | 2. | 6 | Jednokrilna klizna puna unutarnja vrata dimenzija građ. otvora 120/210 cm – V6
Izrada, doprema i postava unutarnjih, kliznih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Vratno krilo visine 210 cm. Dovratnici drveni, ličeni poliuretanskom akrilnom bojom koja je po boji usklađenas bojom vratnog krila - sve u boji prema izboru projektanta. Pokrovne letvice od MDF-a, širine cca 5 - 6 cm. Vratno krilo je puno drveno, falcano, izrađuju se kao roštilj od drvenih letvica obostrano obožen MDF pločom deblj. 5 mm, s masivnim rubom. Između roštilja iz drvenih letvica postavlja se izolacija. Završna obrada krila i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta. Krilo je ovješeno na klizno-ovjesni, zaustavni mehanizam vrata, s jednostavnom mogućnošću servisiranja. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova. U cijenu uračunat sav potreban okov, sav spojni materijal te svi potrebni opšavi (pokrovne letve). Završna obrada je lakiranjem poliuretanskom akrilnom bojom u boji po izboru projektanta, polumat. Izmjera na licu mjesta. Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Sav potreban okov: -klizno-ovjesni mehanizam -brava za cilindar -cilindar s tri ključa -rozete od nehrđajućeg čelika (inox) -kvake za klizna vrata od nehrđajućeg čelika (inox)
U stavku je uključen sav rad i pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | KLIZNA | kom | 1 | 0
B. | 2. | 7 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 120/70 cm - P4
Izrada, doprema i ugradnja drvenog otklopnog prozora od lamelirane četinjače II. Klase, sa pripadajućim mehanizmom – metalnom ručkom za otvaranje na daljinu.
Ugradba u građevinski otvor cca 120/70 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 50 cm. Parapet je na visini cca 270 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorsko krilo u drvenom okviru, ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopnog krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 120/70 cm | kom | 2 | 0
B. | 2. | 8 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 100/70 cm – P5
Izrada, doprema i ugradnja drvenog otklopnog prozora od lamelirane četinjače II. Klase, sa pripadajućim mehanizmom – metalnom ručkom za otvaranje na daljinu.
Ugradba u građevinski otvor cca 100/70 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 70 cm. Parapet je na visini cca 270 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorsko krilo u drvenom okviru, ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopnog krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 100/70 cm | kom | 1 | 0
B. | 2. | 9 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 110/70 cm – P6
Izrada, doprema i ugradnja drvenog otklopnog prozora od lamelirane četinjače II. Klase, sa pripadajućim mehanizmom – metalnom ručkom za otvaranje na daljinu.
Ugradba u građevinski otvor cca 110/70 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 70 cm. Parapet je na visini cca 270 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorsko krilo u drvenom okviru, ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopnog krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 110/70 cm | kom | 1 | 0
B. | 2. | 10 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 90/70 cm – P7
Izrada, doprema i ugradnja drvenog otklopnog prozora od lamelirane četinjače II. Klase, sa pripadajućim mehanizmom – metalnom ručkom za otvaranje na daljinu.
Ugradba u građevinski otvor cca 90/70 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 50 cm. Parapet je na visini cca 270 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorsko krilo u drvenom okviru, ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopnog krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 90/70 cm | kom | 2 | 0
B. | 2. | 11 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 60/200 cm – P8
Izrada, doprema i ugradnja drvenog prozora od lamelirane četinjače II. Klase.
Ugradba u građevinski otvor cca 60/200 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 50 cm. Parapet je na visini cca 150 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorsko krilo u drvenom okviru, ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopno zaokretnog krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 60/200 cm | kom | 1 | 0
B. | 2. | 12 | Dvokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 125/160 cm – P3
Izrada, doprema i ugradnja drvenog prozora od lamelirane četinjače II. Klase.
Ugradba u građevinski otvor cca 125/160 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 35 cm. Parapet je na visini cca 90 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorska krila jednakih dimenzija u drvenom okviru, ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopno zaokretnih krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 125/160 cm | kom | 2 | 0
|  |  | unutarnje rolo "blackout" platno, dimenzija 115x145 cm | kom | 2 | 0
B. | 2. | 13 | Dvokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 130/250 cm – P1
Izrada, doprema i ugradnja drvenog prozora od lamelirane četinjače II. Klase.
Ugradba u građevinski otvor cca 132/250 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 70 cm. Parapet je na visini cca 80 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorska krila jednakih dimenzija u drvenom okviru, s fiksnim poljem u gornjoj zoni prozora, ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopno zaokretnih krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 130/250 cm | kom | 9 | 0
|  |  | unutarnje rolo "blackout" platno dimenzija 120x245 cm | kom | 9 | 0
B. | 2. | 14 | Dvokrilni otklopno zaokretni prozor dimenzija 200/250 cm – P2
Izrada, doprema i ugradnja drvenog prozora od lamelirane četinjače II. Klase.
Ugradba u građevinski otvor cca 200/250 cm u fasadni zid od opeke NF debljine cca 70 cm. Parapet je na visini cca 80 cm.
Doprozornici i prozorska krila ličeni poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
Prozorska krila jednakih dimenzija u drvenom okviru, s fiksnim poljem u gornjoj zoni prozora, ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u međuprostoru dva stakla, g= 0,60, boja prema izboru projektanta. Završna obrada drvenog okvira i bočnih strana krila u boji prema izboru projektanta.
U krilo ugrađena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Okov za ovjes otklopno zaokretnih krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Zaštita od sunca: unutarnje rolo "blackout" platno, u boji po izboru projektanta.
Izvesti u svemu prema shemama stolarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Dobava doprozornika i slijepih doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem, impregnacijom drvene građe, temeljnim premazom insekticidno - fungicidnih svojstava te završnom obradom ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
Obračun po komadu ugrađenog prozora
|  |  | prozor dimezija 200/250 cm | kom | 2 | 0
|  |  | unutarnje rolo "blackout" platno dimenzija 190x245 cm | kom | 2 | 0
B. | 2. | 15. | Unutarnje drvene prozorske klupčice
Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih drvenih prozorskih klupčica na parapetnim zidovima prozora.
Klupčice izvedene od mediapana, debljine cca 25 mm. Uključivo prepust od linije parapeta cca 2,5-3 cm s pojačanim “zubom” visine cca 35 mm, bridovi izvedeni neznatno zaobljeni.
U stavku ulazi i završno ličenje poliuretanskim mat lakom u tonu po odabiru projektanta uključivo sve potrebne predradnje na ličenju kao i uredan, kitan, nevidljiv spoj s prozorom i bočnim zidovima.
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađene prozorske klupčice
|  |  | dim. 120x20 cm | kom | 2 | 0
|  |  | dim. 130x35 cm | kom | 5 | 0
|  |  | dim. 130x45 cm | kom | 4 | 0
|  |  | dim. 200x60 cm | kom | 2 | 0
BRAVARSKI RADOVI
B. | 2. | 16 | Jednokrilna zaokretna ostakljena unutarnja vrata s nadsvjetlom, dimenzija građ. otvora 100/360 cm - B1
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Vratno krilo visine 210 cm, nadsvjetlo visine 150 cm. Dovratnici izvedeni iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Nadsvjetlo od kaljenog stakla, dimenzije cca 90x140 cm.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | DESNA | kom | 1 | 0
|  |  | LIJEVA | kom | 2 | 0
B. | 2. | 17 | Jednokrilna zaokretna ostakljena unutarnja vrata s nadsvjetlom, dimenzija građ. Otvora 100/210 cm – B2
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Vratno krilo visine 210 cm. Dovratnici izvedeni iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | DESNA | kom | 1 | 0
B. | 2. | 18 | Jednokrilna zaokretna ostakljena unutarnja vrata s nadsvjetlom, dimenzija građ. otvora90/210 cm – B3
Izrada, doprema i postava unutarnjih, jednokrilnih zaokretnih vrata, veličine građevinskog otvora iskazano u specifikaciji (š/v). Vratno krilo visine 210 cm. Dovratnici izvedeni iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
U stavku je uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađenih vrata
|  |  | LIJEVA | kom | 1 | 0
B. | 2. | 19 | Unutarnja fiksna staklena stijena dimenzija 535x285 cm.
Oznaka stavke SU-01
Stijena se sastoji od četiri fiksna polja dim. 132x122 cm u donjoj zoni, te četiri fiksna polja dim. 132x162 cm u gornjoj zoni.
Stijena se montira na GK parapetni zid visine 125cm (zid je ojačan čeličnim kvadratnim cijevima radi bolje nosivosti).
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 20. | Unutarnja staklena stijena dimenzija 163x250 cm.
Oznaka stavke SU-02
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja dim. 76x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim 80x250 cm (lijeva). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 21 | Unutarnja staklena stijena dimenzija 173x250 cm.
Oznaka stavke SU-03
Stijena se sastoji od dva fiksna polja dim. 87x250 cm. Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 22. | Unutarnja staklena stijena dimenzija 173x250 cm.
Oznaka stavke SU-04
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja dim. 86x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim 80x250 cm (desna). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 23 | Unutarnja staklena stijena dimenzija 173x250 cm.
Oznaka stavke SU-05a
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja dim. 75x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim 90x250 cm (desna). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 24. | Unutarnja staklena stijena dimenzija 173x250 cm.
Oznaka stavke SU-05b
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja dim. 75x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim 90x250 cm (lijeva). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 25. | Unutarnja staklena stijena dimenzija 255x250 cm.
Oznaka stavke SU-06a
Stijena se sastoji od dva fiksna polja dim. 87x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim. 80x250 cm (lijeva). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 26 | Unutarnja staklena stijena dimenzija 255x250 cm.
Oznaka stavke SU-06b
Stijena se sastoji od dva fiksna polja dim. 87x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim. 80x250 cm (lijeva). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Napomena: stavka uključuje izradu prestrujne rešetke u donjoj zoni vratnog krila,a sve prema detaljnim nacrtima bravarije.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 27. | Unutarnja staklena stijena dimenzija 155x250 cm.
Oznaka stavke SU-07a
Stijena se sastoji od jednog fiksna polja dim. 73x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim. 82x250 cm (desna). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 28 | Unutarnja staklena stijena dimenzija 155x250 cm.
Oznaka stavke SU-07b
Stijena se sastoji od jednog fiksna polja dim. 73x250 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata dim. 82x250 cm (lijeva). Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 29 | Unutarnja staklena stijena dimenzija 230x125 cm.
Oznaka stavke SU-08
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja dim 230x125 cm. Montaža u zoni spuštenog stropa visine 250 cm, na GK parapetni zid visine 125 cm.
Ostakljena polja u okvirima iz bojanih aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne minimalne ugradbene dubine 75 mm, u boji prema izboru projektanta. Završna obrada svih al profila i al limova je plastificiranjem u tonu po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. Profile nakon plastifikacije obavezno zaštiti radi spriječavanja naknadnih fizičkih oštećenja na gradilištu.
Krila u Al okviru, ostakljena sigurnosnim (ESG) providnim staklom debljine 10 mm. Boja stakla po izboru projektanta. Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka stakla.
Unutarnju pregradnu staklenu stijenu izvesti u svemu tako da ostvari zvučnu izolaciju R’w ≥ 42 dB.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: Krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije kompletne stijene (uključivo s ugrađenim vratima).
Obračun sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, ključem, ostakljenjem. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, te rad i sav pomoćni materijal. Dobava dovratnika i slijepih dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova. Potkonstrukcija stijene obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 3 | 0
B. | 2. | 30. | Čelična protupožarna jednokrilna zaokretna puna unutarnja vrata, klase vatrotpornosti EI2-60 C, dimenzija 100/210 cm
Oznaka stavke V0
Dovratnik je izrađen od čeličnih profila, a vrata su puna, glatka, jednokrilna, zaokretna, izrađena od čeličnih profila s ispunom od čeličnog protupožarnog panela punjenog negorivom lameliranom kamenom vunom.
Vrata u svemu prema HRN EN 13501-2.
Okov je u protupožarnoj izvedbi - INOX ili aluminijskoj izvedbi, vrata sa gumenim brtvama i hidrauličnim zatvaračem. Od svake brave izraditi po 3 ključa.
Završna obrada dovratnika i vratnog krila plastificiranjem u boji prema RAL karti po izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije čeličnih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke obojanih profila, što je uključeno u cijenu ove stavke
U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina (postav i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobava i postava svog potrebnog opšava stijene i sl), transport i ugradnju vrata sa svom pripadajućom opremom te pribavljanje svih potrebnih atesta.
Izvesti u svemu prema shemama bravarije.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun po komadu ugrađene stijene | kom | 1 | 0
B. | 2. | 31. | Izrada, dobava i postava zidne obložne ploče od HPL kompakt ploče iza umivaonika, debljine 13 mm, dim. 100x1250 cm. Jezgra kompakt ploče crne boje, završna folija u boji po izboru projektanta.
Ploča se montira na način koji osigurava stabilnost i čvrsto prijanjanje na zid.
Uključiti izvedbu otvora u ploči, na mjestima prolaska instalacija vodovoda i odvodnje.
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
obračun po komadu
|  |  | ploča dim 100x125 cm | kom | 8 | 0
B. | 2. | 32 | Izrada, dobava i postava ogledala debljine 3mm, dim. 100x55 cm.
Ogledalo se montira ljepljenjem na HPL kompakt ploču, Pozicija u odnosu na kompakt ploču prema shemi pod nazivom "Ploča s umivaonikom".
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
obračun po komadu
|  |  | ogledalo dim. 100x55 cm | kom | 8 | 0
B. | 2. | 33. | Izrada, dobava i postava samoljepljive folije na stakla unutarnjih pregradnih staklenih stijena.
Folija u dimenzijama staklenih ispuna, sve prema nacrtima unutarnjih pregradnih stijena.
Uzorak digitalnog printa dostavlja investitor.
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
|  |  | Obračun po m2 | m2 | 50 | 0
LIMARSKI RADOVI
B. | 2. | 34 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm.
Klupčice izvesti s okapom, iz bojanog aluminijskog lima debljine 0,60 mm, u boji prema izboru projektanta. Detalje izvedbe obavezno uskladiti sa stolarskim radovima (prozori).
Navedeni su tlocrtni gabariti klupčica, uračunati uvećanje površine potrebne za savijanje lima.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Obračun po komadu ugrađene klučice
|  |  | klupčica dim. 115x25 cm | kom | 9 | 0
|  |  | klupčica dim. 180x25 cm | kom | 2 | 0
|  |  | klupčica dim. 120x40 cm | kom | 3 | 0
|  |  | klupčica dim. 120x20 cm | kom | 1 | 0
|  |  | klupčica dim. 125x10 cm | kom | 2 | 0
|  |  | klupčica dim. 80x45 cm | kom | 4 | 0
|  |  | SVEUKUPNO STOLARSKI, BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU KER
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE
Izvođač se mora pridržavati važećih propisa i standarda i to:
- | Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.L 21/90)
- | tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN B.D1.300, 301, 305, 306, 321, 322, 331, 332, 334, 335
- | oblaganje keramičkim pločicama HRN B.D8.050, 054, 058, 060, 068, 070, 080, 090, 092, 099, 450
- | HRN EN 121:01, 159:01, 176:01, 178:01, 186:01, 187:01
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predviđeno. Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inžinjera.
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova, te zajedno sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti.
Ukoliko je podloga neispravna, izvođač treba zatražiti popravak, odnosno izvedbu nove podloge, jer će svaki popravak poda zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvršen na račun izvođača poda.
Kod polaganja pločica na zid ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prije izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge (žbuka) prije ljepljenja pločica treba podlogu impregnirati adekvatnim premazom što ide na teret izvođača zidarskih radova.
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.
Sve pločice trebaju biti I klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine. Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim standardima:
* HRN B.D1.301, 310, 320, 322, 325, 330, 334, 335, 460
* HRN B.D8.001, 050, 060, 080, 090, 302, 307
Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest.
Pločice ne smiju sadržavati olovo.
Izvođač je dužan dostaviti i provjeriti ateste pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću izvedenih radova (reške, te ravnine ploha i bridova).
Prije početka radova s projektantom dogovoriti smjer polaganja pločica, korištenje ukrasnih elemenata i slično. Ako su zidne i podne pločice iste duljine, fuge bi se trebale poklapati. Priključni komadi ne smiju biti manji od pola pločice. Treba izbjegavati polaganje uskih komada pločica <1/4 dimenzije.
Opločenje vršiti prema opisu stavke polaganjem ljepljenjem ili u cementnom mortu. Pločice moraju dobro prianjati uz podlogu. Jako upijajuće podloge (primjerice opeka ili gipsana žbuka) prethodno obraditi (nanijeti sloj cementa ili temeljni premaz) u skladu sa propisanim načinom polaganja pločica.
Polaganje pločica s tankim slojem morta izvodi se s tankoslojnim mortom koji se hidraulički stvrdnjava.
Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične križiće. Pri polaganju pločica, nakon završetka svakog reda pločice se peru uvijek odozgora prema dolje.
Nakon završenog polaganja pločica spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. U spojnicama ne smije biti ostataka morta i one moraju ići do podloge.Nikako ne smije doći do neurednog krivudanja pločica ili kemijskih reakcija. Masa za fugiranje mora biti biološki prihvatljiva i ne smije uzrokovati promjene boje ploča. Fugirati se smije tek nakon što se mort / ljepilo vezao odnosno osušio.
Spojevi zidnih i podnih površina, predmeta kao primjerice pragova sa površinama obloženim keramičkim pločicama moraju se fugirati elastičnom vodootpornom masom. Elastičnom masom fugirati i kod površina dužih od 4m, unutarnjih kutova, kao i na linijama dodira različitih podloga (primjerice beton i zidna opeka).
Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od inox-a ili Al profila, osim ako nisu dostupne pločice s glazurom na rubovima.
Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudare keramičkog opločenja sa dovratnicima, sanitarnim uređajima ili opremom, oblogom druge vrste i sl.
Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti.
Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje.
Kod polaganja pločica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera. Izravnanje podloge tada ide na teret izvođača podloge. Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.
Kod izvedbe sokla obavezno spoj sokla i podne obloge izvesti vodonepropusno primjenom trajnoelastičnog kita što ulazi u jed. cijenu stavaka! Između ploča sokla i obloge ne smije nastati kruta veza, na što treba posebno paziti kod obloga na stepenicama gdje su potrebne elastične fuge.
Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.
Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne naknadne popravke podloge izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o apsorpciji vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.
Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja ili po m' sokla.
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, raster materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže).
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog (ako stavkom troškovnika nije drugačije navedeno), sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
Jedinična cijena mora sadržavati:
- | osnovni materijal – pločice, fazonske elemente, rubne elemente (ako stavkom troškovnika nije definirano drugačije)
- | rad i sav potreban pomoćni materijal - ljepilo, masa za fugiranje i sl.
- | transportne troškove
- | čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
- | popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje
- | ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač

## B.3.0 KERAMIČARSKI
B.3. |  |  | KERAMIČARSKI RADOVI
br. stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
B. | 3. | 1. | Dobava materijala, priprema površine i oblaganje protukliznim podnim keramičkim pločicama unutarnjih podova u prostoriji wc-a, praonice i hitnog tuša. Fuge izvesti u debljini od 2 mm, te zapuniti masom za fugiranje, u boji po izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima, a sve prema uputama i garancijama proizvođača.U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materjial, zaštita, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada.
Dimenzije keramičkih pločica 30x60 cm, cjenovni razred DO 200 kn/m2, po izboru projektanta.
|  |  | Obračunato po m2 postavljenih podova | m2 | 18 | 0
B. | 3. | 2. | Dobava materijala, priprema površine i oblaganje zidnim keramičkim pločicama u prostoriji wc-a, praonice i hitnog tuša do visine 200 cm od poda. Fuge izvesti u debljini od 2 mm, te zapuniti masom za fugiranje tipa, u boji po izboru projektanta. Donji rub odvojiti od podne obloge i zapuniti trajno elastičnim kitom boje po izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima, a sve prema uputama i garancijama proizvođača.U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materjial, zaštita, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada.
U stavku uključiti nabavu i postava zidnih kutnih profila od aluminija, kod isturenih vertikalnih kuteva obloge keramičkih pločicama i završetaka zidnog opločenja. Profili pravokutnog presjeka dimenzihe cca 15 x 15 mm; a ovisno o debljini pločica.
Dimenzije keramičkih pločica 30x60 cm, cjenovni razred DO 200 kn/m2, po izboru projektanta.
|  |  | Obračunato po m2 postavljenih zidova | m2 | 90 | 0
B. | 3. | 3. | Razdjelni aluminijski profili uz podne obloge
Dobava i montaža razdjelnih profila na spoju dvije vrste podne obloge.
Polažu se duž prelaza s keramičkog opločenja na drugu vrstu podne obloge (kaučuk pod). Točan tip prema vrsti podne obloge i odabiru projektanta.
U stavci uključen rad i sav pomoćni materijal.
|  |  | Obračun po m1 ugrađenog profila, uključivo s materijalom za ugradnju | m1 | 5 | 0
B. | 3. | 4. | Unutarnje kamene prozorske klupčice
Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih kamenih prozorskih klupčica na parapetnim zidovima prozora u prostoriji praonice, wc-a i server sobe.
U stavku ulazi izrada kitanog nevidljiv spoja s prozorom i bočnim zidovima.
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
Obračun po komadu ugrađene prozorske klupčice
|  |  | dim. 120x20 cm | kom | 2 | 0
|  |  | dim. 120x40 cm | kom | 1 | 0
|  |  | SVEUKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU POD
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE
Pri izvedbi podopolagačkih radova u svemu se pridržavati U.F2.017 - Tehničkih uvjeta za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga kao i prema pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br.21/90), pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.list br.63/73) te zakona o zaštiti od požara (NN 58/93).
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova.
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera. Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i morabiti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Izvedba
Materijali i građevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primjenu od strane proizvođača moraju se ugrađivati na osnovu tih uputstava.
Dilatacione spojnice objekta ne smiju se zatvarati podnom oblogom osim ako izvoditelj podne obloge ne daje garanciju za prekrivenu rešku.
Podloga mora biti pripremljena za polaganje podova tj. očišćena i odmašćena. Sve podloge za polaganje podova potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Masa za izravnanje mora se tako nanesti da čvrsto i trajno veže za podlogu da se ne skida.
Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike podnih obloga:
- | kategorizacija materijala DIN 66095
- | statičku i dinamičku stabilnost BS 4682, DIN 54318
- | čvrstoću na pritisak i savijanje BS 4682, DIN 54318
- | negorivost BS 4790/5287
- | zaštita od požara DIN 4102
- | otpornost na klizanje
- | elektrostatička svojstva BS 4939 / ISO / TR 6356
- | ujednačenost površina
- | otpornost na habanje DIN 54324
- | zahtjevi u održavanju
- | akustična svojstva BS 2750 / BS 3538
- | zaštita od zvuka DIN 52210
- | toplinske karakteristike materijala DIN 52612
Obračun
Obračun izvršenih radova vrši se u cjelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica mjere uzima se 1 m2.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže,
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta

## B.4.0 PODOPOLAGAČKI
B.4. |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
br. stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
B. | 4. | 1. | Priprema podloge, te dobava i polaganje podne obloge od kaučuka debljine 2,0 mm primjerene za laboratorijske prostore u boji po odabiru projektanta. Podovi se polažu u svim prostorijama unutar obuhvata osim u hodnicima, praonici, wc-u i hitnom tušu. Sve pozicije polaganja podova prema nacrtu polaganja podnih obloga koi je sastavni dio ovog glavnog prjekta.
PRIPREMA PODLOGE
Cementni estrih dijamantnim brušenjem dovesti do optimalne podloge za izvedbu nanosa predpremaza; po sušenju predpremaza izvesti masu za izravnavanje u minimalnoj debljini nanosa 2 mm, po sušenju mase istu strojno prebrusiti i usisati prašinu industrijskim usisavačem. Tako pripremljena podloga je spremna za polaganje podne obloge.
Stavka uključuje pripremu postojeće završne podne obloge u skladu s općim uvjetima troškovnika, važećim propisima i normama, te poštujući tehničke zahtjeve proizvođača proizvoda koji se ugrađuje.
Obračun po m2 pripremljene podloge.
POLAGANJE PODNE OBLOGE
Polaganje poda isključivo na suhu, čvrstu i ravnu podlogu disperzijskim ljepilom ojačanim vlaknima za podove na bazi kaučuka. Podovi se polažu u unutarnjim prostorijama iz rola, a sve sukladno tehničkim karakteristikama proizvoda i uputama proizvođača.
Obračun po m2 položene podne obloge.
HOLKER
Dobava i montaža zaobljenog sokla (holkera) iz istog materijala od kaučuka kao i podna obloga. Ukljuciti i postavu podložnog profila sa specijalnim neoprenskim profilnim kontaktnim ljepilom. Holker postaviti specijalnim toplinskim aktivacijskim kontaktnim ljepilom u visini 100 mm na zid. Holker izvesti s protuprašnim profilom na završetku prema uputi proizvođača. Boja profila prema izboru projektanta.
Obračun po m1 izvedenog holkera
Sve ostalo prema tehničkim specifikacijama i uputama proizvođača.
|  |  | priprema podloge i ugradnja | m2 | 250 | 0
|  |  | materijal | m2 | 250 | 0
|  |  | holker: materijal + ugradnja | m1 | 240 | 0
|  |  | SVEUKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU LIČ
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO LIČILAČKE RADOVE
Soboslikarske radove izvoditi prema:
- | Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.L 21/90)
- | Tehničkim uvjetima za soboslikarske i ličilačke radove HRN U.F2.012 i 013
- | Tehničkim uvjetima za boje i lakove HRN H.C0.002, H.C5.020, H.C7.031, 035
- | Tehničkim uvjetima za polaganje tapeta HRN U.F2.014
Primjenjeni materijali trebaju odgovarati standardima HRN H.C1.001 i 002.
Sav materijala koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi kvarile kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada, dužan je soboslikar upozoriti na te pogreške rukovoditelja građevinskih radova, da se ovo odstrani prije bojenja kako bi se manjkavosti otklonile, a rad mogao kvalitetno izvesti. Naknadni prigovori neće uzeti u obzir, a popravci će se izvesti na račun izvoditelja soboslikarskih radova.
Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim materijalom.
O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera. Tokom radova provjeravati kakvoću obrade.
Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Probni premazi moraju se po želji investitora izvesti za sve premaze.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Pripremu podloge dužan je obaviti izvođač soboslikarskih radova.
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova.
Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.).
Kod bojenja i ličenja na žbukanom ili ab zidu i stropu uključeno je:
- Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),
- Gletanje, brušenje
- Temeljni adekvatni premaz
- Završno ličenje bojom
Kod bojenja i ličenja na GK podlozi uključeno je:
- Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),
- Temeljni adekvatni premaz
- Završno ličenje bojom
Ličenje drvenih površina:
- Impregnacija površine
- Zaglađivanje površina, saniranje rešaka na spojevima i popravak neravnina kitanjem, brušenje
- Predličenje temeljnom bojom za vanjsku stolariju u dva sloja ili za unutarnju u jednom sloju
- Završno ličenje lak bojom u dva sloja
Ličenje metalnih površina:
Sve čelične konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradilište radionički zaštićene cinčanjem odnosno dvostrukim antikorozivnim premazom te se u ličilačkim radovima predviđa samo ev. popravak antikorozivne zaštite i završno ličenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom nije predviđeno i završno ličenje. Obračun se vrši po razvijenoj obojenoj ili oličenoj površini.
Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača.
Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu (podove, stakla, vrata i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
Obračun:
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se, ali se posebno obračunavaju špalete.
Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine otvora i opšava i to bez odbijanja površine stakla.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal,
* dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* svu potrebnu radnu skelu
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta, zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala na odobrenje projektantu, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (brtvljenje reški – kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka i ostale opreme pri radu PVC folijama.
U cijenu su uključeni i svi potrebni pripremni radovi kao što su: čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih oštećenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl., dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje.

## B.5.0 LIČILAČKI
B.5. |  |  | LIČILAČKI RADOVI
br. stavke |  |  | opis radova | jed. Mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
B. | 5. | 1. | Nabava materijala i ličenje postojećih ožbukanih i oličenih zidova i stropova disperzivnom bojom u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Zidovi se liče od visine 150 cm do stropa koii je na visini 410 cm (visina ličenja je 260 cm). Kako su zidovi žbukani strojnom gips žbukom, prije bojenja odrediti koje se eventualno površine zidova moraju gletati i to upisati u građevinski dnevnik. Eventualno potrebno gletanje žbukanih zidanih zidova ulazi u cijenu ove stavke. Stavka obuhvaća: gletanje, čiščenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3x. Kitati sve spojnice zida s novim dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka uključuje sav potrebni potrošni matrijal i radnu skelu. Otvori do 2 m2 nisu odbijani, niti špalete dodavane. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača.
|  |  | Obračun po m2 oličene površine zidova | m2 | 700 | 0
|  |  | Obračun po m2 oličene površine stropova | m2 | 55 | 0
B. | 5. | 2. | Nabava materijala i ličenje zidova i stropova od gipskartonskih ploča disperzivnom bojom u tri premaza, u boji po izboru projektanta. Gletanje gips - kartonskih ploča obuhvaćeno u GK radovima i ne ulazi u cijenu ove stavke. Stavka obuhvaća: gletanje, čiščenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3x. Kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka uključuje sav potrebni potrošni matrijal i radnu skelu. Otvori do 2 m2 nisu odbijani, niti špalete dodavane. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača.
|  |  | Obračun po m2 oličene površine zidova | m2 | 110 | 0
|  |  | Obračun po m2 oličene površine stropova | m2 | 135 | 0
B. | 5. | 3. | Nabava materijala i ličenje zidova do visine 150 cm latex bojom u tri premaza, u boji po izboru projektanta. Zidovi se liče do visine 150 cm od gotovog poda. Sve izvesti strogo prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda, u minimalno 2 sloja. Prije nanosa boje površinu obraditi impregnacijskim bezbojnim premazom na akrilnoj osnovi. Kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka uključuje sav potrebni potrošni materijal. U cijenu uključena priprema za bojenje te potrebna skela / ljestve i zaštita površina.
|  |  | Obračun po m2 oličene površine zidova h=150 cm | m2 | 500 | 0
|  |  | SVEUKUPNO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## OU C BR
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE - CRNA BRAVARIJA
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:
- | Zakon o normizaciji (NN 163/03)
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
- | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- | Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08)
- | Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona preuzeti pravilnici
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu bravarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. U tom slučaju izvođač bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
IZRADA
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema tvorničkim detaljima, te če punih standardnih profila ČN limova d = 0,7- 4 mm. Profili veličina i oblika opisanih u shemama.
Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju bit atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti obrušeni.
Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. Kod spajanja raznorodnih materijala treba voditi računa o izvedbi razdjelnog sloja zbog sprječavanja korozije i sl.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja funkcije elemenata. Sve nosive dijelove bravarskih elemenata treba statički proračunati što je u obvezi izvođača.
Sva bravarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
OKOV
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.
Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.
Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min. tri petlje.
UGRADBA
Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću sidrenih vijaka. Sve reške između bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim kitom. Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna.
Svi gotovi ugrađeni elementi moraju biti zaštićeni folijom, na način da ne dođe do njihovog oštećenja.
ATESTI
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
ZAŠTITA BRAVARIJE OD KOROZIJE
Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).
Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:
- | podatke o sredstvima za čiščenje površina
- | tehnologiju čiščenja
Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem ili pocinčana. Temeljni sloj se na gradilištu na ev. oštećenim mjestima obnavlja a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.
Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija bojom sastoji se od:
1. | ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se:
| - | ručnim temeljnim čiščenjem (struganje, četkanje, brušenje) do stupnja čistoće S3, očiščena površina treba imati metalni sjaj
| - | strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj
2. | NANOŠENJA ANTIKOROZIJSKE TEMELJNE BOJE - izvodi se neposredno nakon čiščenja u dva sloja debljine 30 μm (ukupno 60 μm) uz prethodni primer
3. | NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se lak bojom u dva sloja debljine 25 μm i 35 μm (ukupno 60 μm)
Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija pocinčavanjem sastoji se od:
1. | ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj
2. | VRUĆEG POCINČAVANJA - izvodi se neposredno nakon čiščenja
3. | BRUŠENJE VIŠKA CINKA, po potrebi hladno premazno pocinčavanje oštećenih površina
Kod čeličnih dijelova koje nije moguće vruče cinčati, već se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruće pocinčani dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zaštititi visokokvalitetnim zaštitnim premazom na bazi cinka i to u najmanje dva premaza.
Zaštita obojenih metala (pocinčane bravarije, aluminija i sl.) obuhvaća:
1. | ČIŠČENJA - uklanjanje nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje
2. | NANOŠENJA REAKTIVNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 10 μm
3. | NANOŠENJA TEMELJNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 30 μm uz prethodni primer
4. | NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se poliuretanskom bojom u dva sloja debljine 25 μm i 35 μm (ukupno 60 μm)
OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
- | Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, NN 155/05, NN 74/06)
- | HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)
- | HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)
- | HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatražiti razjašnjenje od projektanta.
Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla. Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako ostavi mogućnost širenja stakla.
Pričvrščenje stakla u željezne profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću željeznih letvica koje su sastavni dio bravarskih stavaka.
Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla.
Na prozore i vanjska vrata ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+40+6 mm s minimalno jednim staklom niske emisije (Low-E obloga) i plinom u međuprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.
Za protupožarno ostakljenje obavezan valjani hrvatski certifikat.
VRATA I PROZORI
Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
- | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
- | Toplinske značajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12002
- | Toplinske značajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1.
Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku određena su kroz definiranje:
- | otpornosti na opterećenje vjetrom
- | vodonepropusnosti
- | propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomoćne prostorije i sl.),
- | prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu,
- | zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama buke,
- | otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.
Zrakonepropusnost reški prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
- | specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
- | druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,
- | potvrde i izjave o sukladnosti.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:
- | HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)
- | HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
- | HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)
- | HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)
- | HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)
- | HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)
- | HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
- | HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
- | HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
- | HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
- | HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
- | HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
- | HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
- | HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Za protupožarne elemente obavezan valjani hrvatski certifikat prema HRN-DIN 4102, odnosno za dimonepropusna vrata certifikat prema HRN-DIN 18095. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
- | sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje
- | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu
- | izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane projektanta
- | predočenje uzoraka materijala
- | antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta
- | slijepe okvire potrebne za montažu elemenata
- | sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda
- | ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije
- | sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
- | sve varove fino izbrusiti
- | sve transporte do mjesta montaže
- | potrebnu radnu skelu
- | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, sve potrebne opšave
- | čišćenje nakon završetka radova
- | svu štetu na vlastitom ili drugim radovima nastalu kao posljedica nepažnje u toku izvedbe kao i troškove popravka iste,
- | troškove zaštite na radu
- | troškove atesta.
NAPOMENA:
Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do potpune gotovosti, izmjere na licu mjesta, sa izradom statičkog računa kao dokaza stabilnosti, te radioničkim nacrtima i detaljima što se usaglašuje sa projektantom i statičarom, ČN podkonstrukcije kao i okov, slijepi okviri, izolacijski materijali, kompletno ostakljenje i svi potrebni opšavi za spojeve sa podom stropom i zidovima odnosno okolnom fasadom te svi okapni limovi.

## B.6.0 CRNA BRAVARIJA
B.6. |  |  | CRNA BRAVARIJA
br. stavke |  |  | opis radova | jed.mjera | količina | jed.cijena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a
B. | 6. | 1. | Izrada, dobava i montaža čelične podkonstrukcije GK vertikalne obloge i GK spuštenog stropa. Sastoji se od čeličnih stupova, visine 250 cm, te greda max. dužine 230 cm, sve od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka dim. 10x10 cm. Uključen premaz temeljnom bojom, te ličenje stupova u boji po izboru projektanta. Spojevi stupova s podom, te greda s zidom prema izvedbenim nacrtima.
Stavka uključuje pričvršćenje stupa za pod pomoću čeličnog lima dim. 25x25 cm, debljine 1 cm (8 komada), te bušenje postojećih zidova u dubini od 15 cm, radi osiguravanja ležaja grede. Bušenje se vrši na 7 mjesta.
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
obračun po kg
|  |  | stupovi i grede | kg | 800 | 0
B. | 6. | 2. | Izrada, dobava i montaža čelične podkonstrukcije GK parapetnog zida. Sastoji se od dva čelična stupa visine 125 cm, te grede dužine 535 cm, sve od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka dim. 10x10 cm. Uključen premaz temeljnom bojom, te ličenje stupova u boji po izboru projektanta. Spojevi stupova s podom, te grede s zidom prema izvedbenim nacrtima.
Stavka uključuje pričvršćenje stupa za pod pomoću čeličnog lima dim. 25x10 cm, debljine 1 cm (2 komada).
Izmjera na licu mjesta. U stavku uključen rad i sav pomoćni materijal.
obračun po kg
|  |  | stupovi i grede | kg | 200 | 0
|  |  | SVEUKUPNO CRNA BRAVARIJA |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI TE RUŠENJE I DEMONTAŽA | 0
A.2. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI | 0
B.1 | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
B.2. | STOLARSKI, BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI | 0
B.3. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
B.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.5. | LIČILAČKI RADOVI | 0
B.6. | CRNA BRAVARIJA | 0
UKUPNO: |  | 0