## 1-VRF I MULTI SPLIT SUSTAV
BROJ PROJEKTA: 2016/022 |  |  | URED TRI T d.o.o. za projektiranje, inženjering i nadzor Zagrebačka cesta 143A, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.:+385 (0)1 3890916; fax.:+385 (0)1 3864033 OIB:27554518561; MB:02335140
INVESTITOR: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Klinički zavod za kemiju dio prizemlja zgrade br. 31 Vinogradska cesta 29, KBC Sestre milosrdnice
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | cijena | iznos
1. | VRF, MULTI SPLIT SUSTAV I TEHNOLOŠKO HLAĐENJE
1.01. | Dobava i montaža zrakom hlađene jedinica VRF sustava (Variable Refrigerant Flow) za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 165 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 40 metara (maksimalno moguće 90m uz povećanje promjera cijevi za tekuću fazu). Konstrukcija: jedinice su modularne izvedbe s osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima s odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 55 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, a veće u izvedbi sastavljene od dva ili tri modula. Svi moduli imaju istu visinu i istu dubinu što omogućuje jednostavnu instalaciju u redovima.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkoviti kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu te omogućava kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 30/60 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Moduli do 45 kW imaju jedan aksijalni ventilator, dok moduli od 50 i 55 kW imaju dva. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku.
Kompresor: zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori s ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410A. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Sustav ima ETC funkciju kontrole temperature isparavanja koja omogućuje smanjenje potrošnje energije i povećava ugodu korisniku. Dostupna je i funkcija promjene prioriteta učinkovitosti ili kapaciteta na Dip SWITCH-u vanjske jedinice. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Kompaktna konstrukcija aluminijsko- bakrenog izmjenjivača zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu te omogućava osigurano kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu i operacije povratka ulja.
Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtjevaju instalaciju dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja. Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze M Net. Individualno podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. pik).
Samoispitivanje vanjskih i unutarnjih jedinica putem M Net mreže preko dodatnog servisnog alata MN tool je dostupno. Jedinice su opremljene funkcijom očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici putem servisnog alata.
Kapacitet hlađenja (tv = 35 °C, tp = 27 °C, 50% r.v.)
Qh = 40,0 kW
Kapacitet grijanja (tv = 7 °C, tp = 20 °C, 50% r.v.)
Qgr = 45,0 kW
Kompresor : Inverter scroll hermetic, Nel = 10,5 kW
Apsorbirana snaga: hlađenje: 11,69 kW
grijanje: 11,13 kW
Stupanj energetske efikasnosti: EER = 3,42
COP = 4,04
Napajanje: 3 Ph / 380 - 400 - 415 V / 50 Hz
Jakost struje - hlađenje: 19,7 - 18,7 - 18,0 A
- grijanje: 18,7 - 17,8 - 17,2 A
Standardno područje rada:
hlađenje: -5 °C do +52 °C vanjske temperature DB
grijanje: -20 °C do +15,5 °C vanjske temperature WB
Dimenzije V × Š × D (mm): 1710 × 1220 × 740
Kol. zraka: 12 600 m3/h
Snaga venilatora 0,92 x 1 kW
Razina zvučnog tlaka 61 dB
Priključak - tekuća faza: 12,7 mm
Priključak - plinovita faza: 28,58 mm
Rashladni medij R410A
Masa uređaja: 251 kg
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
1.02. | Dobava i montaža unutarnje jedinice VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena 3D i-see Senzorom za detekciju pozicije i broja ljudi u prostoriji, pumpom kondenzata, ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,8 kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,02 kW
- razina zvučnog tlaka: 26 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8 - 9 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 245 (10) × 570 (625) × 570 (625)
- masa jedinice (maske): 14 (3) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- maska
- crpka kondenzata
|  | kom. | 4
mater.:
rad:
1.03. | Dobava i montaža unutarnje jedinice VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena 3D i-see Senzorom za detekciju pozicije i broja ljudi u prostoriji, pumpom kondenzata, ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,02 kW
- razina zvučnog tlaka: 26 - 30 - 34 dB(A)
- količina zraka: V = 7 - 8 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 245 (10) × 570 (625) × 570 (625)
- masa jedinice (maske): 15 (3) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.04. | Dobava i montaža unutarnje jedinice VRF sustava kazetne izvedbe sa 2-stranim ispuhom, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 583 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,8 kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,072 / 0,075 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 290(20) × 776(1080) × 634(710)
- masa jedinice: 23 (6,5) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- maska
- crpka kondenzata
|  | kom. | 3
mater.:
rad:
1.05. | Dobava i montaža unutarnje jedinice VRF sustava kanalne izvedbe, bez maske, predviđena za montažu u spušteni strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 8,0 kW
- učinak grijanja: Qg = 9,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,14 (0,12) kW
- razina zvučnog tlaka: 30 - 34 - 38 dB(A)
- količina zraka: V = 14,5 - 18,0 - 21,0 m3/min
- dimenzije jedinice [mm], Š × V × D = 250 × 1100 × 732
- eksterni pad tlaka: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Pa
- masa jedinice: 32 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
|  | kom. | 2
mater.:
rad:
1.06. | Dobava i montaža unutarnje zidne jedinice inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,8 kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 29 - 31 - 34 - 36 dB(A)
- količina zraka: V = 4,9 - 5,2 - 5,6 - 5,9 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 815 × 225
- masa jedinice: 10 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
|  | kom. | 2
mater.:
rad:
1.07. | Dobava i montaža unutarnje zidne jedinice inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 34 - 37 - 41 dB(A)
- količina zraka: V = 9 - 10 - 11 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 898 × 249
- masa jedinice: 13 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.08. | Dobava i montaža multifunkcionalnih deluxe daljinskih žičanih upravljača s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, mogućnosti postavki dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjednim tajmerom.
|  | kom. | 14
mater.:
rad:
1.09. | Dobava i montaža vanjske jedinice split sustava u izvedbi toplinske pumpe, serije POWER INVERTER, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad. Vanjske jedinice je moguće spojiti sa 1, 2 ili 3 unutarnje jedinice, ovisno o uređaju, koje rade u jednoj regulacijskoj zoni. Jedinica je sljedećih tehničkih karakteristika:
- nominalni učinak hlađenja: Qhl = 13,4 (6,2 - 15,3) kW
- SHF: 0,84
- apsorbirana snaga: 4,36 (4,34) kW / 400 V / 3 faze / 50 Hz
- godišnja potrošnja: 1108 (1091) kWh/g
- sezonska energetska učinkovitost: SEER = C (4,2 (4,3))
- nominalni učinak grijanja: Qgr = 16,0 (5,7 - 18,0) kW
- apsorbirana snaga: 4,200 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- učinak grijanja: - pri referentnoj temperaturi (-10 °C): 10,6 kW
- pri bivalentnoj temperaturi (-10 °C): 10,6 kW
- pri min. temperaturi radnog područja (-20 °C): 7,9 kW
- snaga pomoćnog elektrogrijača: 0,0 kW
- godišnja potrošnja: 4100 kWh / g
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP = A (3,6)
- protok zraka - hlađenje: 120,0 m3/min
- protok zraka - grijanje: 120,0 m3/min
- područje hlađenja: -15 °C do +46°C
- područje grijanja: -20 °C do +21 °C
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 50 dB (A)
-nivo zvučne snage - hlađenje (PWL): 70 dB(A)
- nivo zvučnog tlaka - grijanje(SPL): 52 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D: 1338 x 1050 x 330(+30) mm
- masa: 132 kg
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 75 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 30 m
- priključak R410A - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 15,88 mm
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.10. | Dobava i montaža unutarnje zidne jedinice inverter sustava s maskom, opremljena ventilatorom s 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 7,1 (3,3-8,1) kW
- učinak grijanja: Qg = 8,0 (3.5-10,2) kW
- medij: R410A
- razina zvučnog tlaka (SPL): 39 - 42 - 45 dB (A)
- razina zvučne snage (PWL): 64 dB (A)
- količina zraka(hlađenje): V= 18,0 - 20,0 - 22,0 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 365 × 1170 × 295 mm
- masa: 21 kg
Uključivo:
- filter zraka
- pumpa kondenzata
|  | kom. | 2
mater.:
rad:
1.11. | Dobava i montaža vanjske jedinice inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
- nominalni učinak hlađenja: Qhl = 8,3 ( 3,7 - 9,2 ) kW
- apsorbirana snaga: 2,440 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SEER = A++ (6,3)
- nominalni učinak grijanja: Qgr = 9,3 ( 3,4 - 11,6 ) kW
- apsorbirana snaga: 2,000 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SCOP = A+ (4,2)
- protok zraka - hlađenje: 55,6 m3/min
- protok zraka - grijanje: 55,6 m3/min
- područje hlađenja: -10 °C do +46°C
- područje grijanja: -15 °C do +24 °C
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 49 dB (A)
- nivo zvučnog tlaka - grijanje(SPL): 51 dB (A)
- nivo zvučne snage - hlađenje (PWL): 61 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D: 796 x 950 x 330 mm
- masa: 62 kg
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 70 m
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 25 m
- maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15 (10) m
- priključak R410A - tekuća faza: 4 x 6,35 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 3 x 9,52 mm + 1 x 12,7 mm
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.12. | Dobava i montaža unutarnje jedinice inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,5 (0,9 - 3,4) kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 (1,0 - 4,1) kW
- medij: R410A
- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19 (21) - 24 - 30 - 36 - 42 dB (A)
- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)
- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19 (21) - 24 - 34 - 39 - 45 dB (A)
- količina zraka - hlađenje: V= 3,2 - 4,1 - 5,6 - 7,2 - 9,1 m3/min
- količina zraka - grijanje: V= 3,0 - 4,1 - 6,7 - 8,2 - 10,3 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 195 mm
- masa: 10,0 kg
uključivo:
- nano platinum filter
- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.13. | Dobava i montaža unutarnje jedinice inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,5 (1,1 - 3,8) kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 (1,3 - 4,6) kW
- medij: R410A
- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19 (21) - 24 - 30 - 36 - 42 dB (A)
- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)
- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19 (21) - 24 - 34 - 40 - 46 dB (A)
- količina zraka (hlađenje): V= 3,2 - 4,1 - 5,6 - 7,2 - 9,1 m3/min
- količina zraka (grijanje): V= 3,0 - 4,1 - 6,7 - 8,3 - 11,0 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 195 mm
- masa: 10,0 kg
uključivo:
- nano platinum filter
- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom
|  | kom. | 2
mater.:
rad:
1.14. | Dobava i montaža komunikacijskog sučelja za povezivanje unutarnje jedinice kućne serije na žičani upravljač, centralno upravljenje (M-NET) i ON/OFF kontakt. U kompletu sa elektroničkom pločicom za upravljanje signalom.
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.15. | Dobava i montaža izoliranih bakrenih prijelaznih fazonskih komada za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), kao tip:
|  | kom. | 8
|  | kom. | 3
|  | kom. | 1
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.16. | Dobava i montaža vanjske kondenzacijske jedinice za hlađenje, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim scroll kompresorom, zrakom hlađenim blue fin kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Uređaj se isporučuje tvornički prednapunjen s R404A rashladnim medijem.
Tehničke karakteristike:
Tip kompresora: Scroll
Radna tvar: R 404A
Qh = 2,12W
Tisp=-2,8°C
Tprostora = +4°C
Tv = 35°C
Priključna snaga:
N ukupno = 1120 W
Max. struja= 6 A
Startna struja=24 A
Nivo zvučnog tlaka: 40dB(A) na udaljenosti 10 m od jedinice
dimenzije ukupno: 920 x 605 mm ; h = 710 mm
težina ukupno: 100 kg
Volumen spremnika radne tvari= 2 L
Priključak plinovita faza: 1/2"
Priključak tekuća faza: 3/8"
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.17. | Dobava i montaža hladnjaka zraka (isparivač) za hlađenje komore, izrađen od snopa Cu cijevi sa navučenim aluminijskim lamelama, opremljen sa 3 ventilatora za prisilnu cirkulaciju zraka i potrebnim priključcima, uključivo pribor za montažu. Uz uređaj se isporučuje: stop ventile (shut-off), filter susač, TXV - termoekspanzijski ventil i solenoidni ventil. Upravljački ormarić Master log za upravljanje vanjske i unutarnje jedinice.
Qh =2,12 kW
Tisp= -2,8°C
Tprostora = +4°C
Potrošnja ventilatora:
N ukupno =150 W
Maksimalna apsoribrana struja: 0,96 A
Razmak lamela: 4,23mm
Volumen izmjenjivača: 2,3dm3
Površina izmjenjivača:13,4 m2
dimenzije ukupno: 1504 x 438 mm ; h = 209 mm
težina ukupno: 20 kg
Dimenije priključnih cijevi: 1/2''
Dimenije priključnih cijevi: 1/2''
|  | kom. | 1
mater.:
rad:
1.18. | Troškovi od strane ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja i opreme prema stavkama 1.01. do 1.17., uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski matrijal za dovođenje postrojenja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjeravanje, balansiranje, probni pogon i dr.). Uključivo sva potrebna dokumentacija neophodna uz predviđenu opremu, a sastoji se od crteža opreme s deklariranim tvorničkim karakteristikama, kao i upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
1.19. | Dobava i montaža kuglastih ventila za radni medij R410A, namijenjeni za ugradnju u cjevovod plinske i tekuće faze radnog medija ispred navedenih unutarnjih jedinica VRF sustava, dimenzije ϕ Dv (mm):
| ϕ 6,4 (1/4") | kom | 11
| ϕ 9,5 (3/8") | kom | 2
| ϕ 12,7 (1/2") | kom | 11
| ϕ 15,9 (5/8") | kom | 2
mater.:
rad:
1.20. | Dobava i nadopuna potrebne količina radnog medija R-410A za nadopunu VRF sustava.
|  | kg | 15
mater.:
rad:
1.21. | Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A i R404A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Debljina izolacije za cijevi s parnom branom 19 mm sa vanjskim slojem polietilenske folije. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| ϕ 6,4 | m | 110
| ϕ 9,5 | m | 120
| ϕ 12,7 | m | 70
| ϕ 15,9 | m | 15
| ϕ 19,1 | m | 15
mater.:
rad:
1.22. | Dobava i montaža bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| ϕ 22,2 | m | 5
| ϕ 28,6 | m | 20
mater.:
rad:
1.23. | Dobava i montaža toplinska izolacija bakrenog cjevovoda radnog medija R410A negorivom izolacijom s parnom branom, tip AC Armaflex, kvalitete prema HRN DIN 4102 - dio 1/klasifikacija B1 (N.N. broj 69/97). Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: λ (W/m°C) ≤ 0,035, koef. otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, koef. vodljivosti difuzije vodene pare: d' (g/mhbar 10-3) = 0,00013, upijanje vode difuzijom maksimalno 0,27% u odnosu na volumen i temperaturno područje primjene -50÷105°C. Materijal izolacije je u cijevima debljine 19 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
| ϕ 22,2 | m | 5
| ϕ 28,6 | m | 20
mater.:
rad:
1.24. | Dobava i montaža bakrene cijevi za odvod kondenzata dimenzije ϕ Dv (mm):
| ϕ 28 x 1,5 | m | 90
| ϕ 35 x 1,5 | m | 10
mater.:
rad:
1.25. | Dobava i montaža toplinske izolacije cjevovoda kondenzata polietilenskom izolacijom s polimernom zaštitnom folijom. Izolacija je tip kvalitete prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija B2. Materijal izolacije ima toplinsku vodljivost kod 10°C λ (W/m°C) = 0,038, temp. područje primjene do 102°C, a isporučuje se u cijevima debljine 4 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog pribora za montažu izolacije.
| TL-28/4-S+ | m | 90
| TL-35/4-S+ | m | 10
mater.:
rad:
1.26. | Dobava i montaža sifona s kuglicom za spajanje odvoda kondenzata na kanalizacijsku odvodnu cijev.
|  | kom. | 8
mater.:
rad:
1.27. | Dobava i montaža elastično plastično armiranog crijeva, na kraju sa obuhvatnicom (šelnom) za priključak odvoda vode s tave kondenzata i/ili crpke kondenzata u cijevnu mrežu, dimenzije:
| Ø 24 x 2,0 mm, L=500 mm | kom. | 18
mater.:
rad:
1.28. | Dobava i montaža oslonaca, konzola i ovjesa za opremu i cjevovode, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 155
mater.:
rad:
1.29. | Dobava i montaža sitnog potrošnog materijala neophodnog za montažu i spajanje opreme, kao što su: tvrda guma za podloške vanjske jedinice, kisik, disu plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo i slično.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
1.30. | Propuhivanje dušikom, vakumiranje cijevnog razvoda i punjenje sustava radnim medijem, probni pogon instalacije, regulacija i balansiranje u trajanju od 48 sati, uz pisano izvješće o postignutim parametrima. Stavka uključuje i eventualno potrebnu dodatnu količinu radnog medija R410A (za VRF sustav). Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
1.31. | Prijevoz sve opreme materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog matrijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine buke, oštećivanja i sl.) Stavka uključuje odgovarajuću skelu i troškove dizalice za transport opreme na krov građevine.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
1. | VRF, MULTI SPLIT SUSTAV I TEHNOLOŠKO HLAĐENJE |  |  | kn

## 2-DISTRIBUCIJA ZRAKA, ODSISNA V
BROJ PROJEKTA: 2016/022 |  |  | URED TRI T d.o.o. za projektiranje, inženjering i nadzor Zagrebačka cesta 143A, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.:+385 (0)1 3890916; fax.:+385 (0)1 3864033 OIB:27554518561; MB:02335140
INVESTITOR: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Klinički zavod za kemiju dio prizemlja zgrade br. 31 Vinogradska cesta 29, KBC Sestre milosrdnice
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | cijena | iznos
2. | DISTRIBUCIJA ZRAKA, ODSISNA VENTILACIJA I TEHNOLOŠKI ODSIS
2.01. | Dobava i montaža odsisnog kanalskog ventilatora. Isporuka uz ventilator uključuje kompletan pribor za montažu, prigušivače buke (2xS-125) i transformatorski upravljački uređaj RM-01. Tehničke karakteristike:
L = 100 m3/h
Δpext = 300 Pa
Lw = 49 dB(A)
N = 100 W (230 V/ 50 Hz)
| Oznake u dokumentaciji : OV-1, OV-2 | kompl. | 2
mater.:
rad:
2.02. | Dobava i montaža odsisnog kanalskog ventilatora. Isporuka uz ventilator uključuje kompletan pribor za montažu, prigušivače buke (1xS-125) i transformatorski upravljački uređaj RM-01. Tehničke karakteristike:
L = 200 m3/h
Δpext = 230 Pa
Lw = 49 dB(A)
N = 100 W (230 V/ 50 Hz)
| Oznake u dokumentaciji : OV-3 | kompl. | 1
mater.:
rad:
2.03. | Dobava i montaža odsisnog centrifugalnog ventilatora iz polypropilena. Ventilator je predviđen za ugradnju u plastični kanal. Isporuka uz ventilator uključuje kompletan pribor za vanjsku krovnu montažu, frekventni regulator VSD RFM-0,5 i servinu sklopku. Tehničke karakteristike:
L = 480 m3/h
Δpext = 450 Pa
Lw = 69 dB(A)
N = 370 W (230 V/50 Hz)
| Oznake u dokumentaciji : OV-4, OV-5 | kompl. | 2
mater.:
rad:
2.04. | Dobava i montaža aluminijske zaštitne rešetke (protukišne žaluzije), sa zaštitnom mrežicom, ramom za ugradnju i limenom kutijom. Oznake:
| 297x197 | kom. | 1
| 397x197 | kom. | 1
mater.:
rad:
2.05. | Dobava i montaža aluminijske rešetke za dovod zraka, s jednim redom horizontalnih pojedinačno podesivih lamela, regulatorom količine zraka i okvirom za ugradnju. Oznake za narudžbu:
| 1025x225 | kom. | 2
mater.:
rad:
2.06. | Dobava i montaža aluminijske rešetke za odvod zraka, s regulatorom količine zraka i okvirom za ugradnju. Oznake za narudžbu:
| 525x225 | kom. | 4
mater.:
rad:
2.07. | Dobava i montaža aluminijske rešetke za odvod zraka, s regulatorom količine zraka i okvirom za ugradnju. Oznake za narudžbu:
| 325x125 | kom. | 1
mater.:
rad:
2.08. | Dobava i montaža zračnog ventila za dovod zraka, s mogućnošću regulacije količine zraka, izrađen iz čeličnog lima i plastificiran u boji po izboru arhitekta. Oznake za narudžbu:
| 125 | kom. | 5
mater.:
rad:
2.09. | Dobava i montaža zračnog ventila za odvod zraka, s mogućnošću regulacije količine zraka, izrađen iz čeličnog lima i plastificiran u boji po izboru arhitekta. Oznake za narudžbu:
| 125 | kom. | 5
mater.:
rad:
2.10. | Dobava i montaža prestrujne vidnonepropusne, aluminijske rešetke, oznake za narudžbu:
| 325x125 | kom. | 1
| 325x225 | kom. | 1
| 625x325 | kom. | 1
| 625x425 | kom. | 1
mater.:
rad:
2.11. | Dobava i montaža cilindrične regulacijske zaklopke, s ručnim namještanjem protoka. Oznake za narudžbu:
| 100/00H | kom. | 4
| 250/00H | kom. | 4
mater.:
rad:
2.12. | Dobava i montaža fleksibilne toplinski izolirane cijevi, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102), dimenzije øD (mm):
| 100 | m | 8
| 250 | m | 5
mater.:
rad:
2.13. | Dobava i montaža fleksibilne cijevi, postojane na radnu temperaturu od -30°C do 140°C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102), dimenzije øD (mm):
| 100 | m | 8
mater.:
rad:
2.14. | Dobava i montaža cilindričnih kanala za razvod zraka, spiro cijevi, izrađeni iz pocinčanog lima standardne debljine prema HRN DIN 24190. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal, dimenzije øD (mm):
| 100 | m | 18
| 125 | m | 12
| 160 | m | 8
| 250 | m | 5
mater.:
rad:
2.15. | Dobava i montaža kanala za razvod zraka izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima prema HRN DIN 24190 (debljina ovisno o dimenziji veće stranice kanala, a prema tablici priloženoj u tehničkom opisu). Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
|  | kg | 150
mater.:
rad:
2.16. | Dobava i montaža cilindričnih kanala za razvod zraka, spiro cijevi, izrađeni iz PP-a. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena i sav potrošni materijal. Isključivo zavjesni i pričvrsni materijal, dimenzije øD (mm):
| 200 | m | 40
mater.:
rad:
2.17. | Dobava i montaža zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  | kg | 170
mater.:
rad:
2.18. | Dobava i montaža oslonaca, konzola, ovjesa i ostalog pribora za oslanjanje i ovješenje opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 50
mater.:
rad:
2.19. | Dobava i montaža izolacije kanalskog razvoda obradjenog zraka negorivom izolacijom s parnom branom, kvalitete prema HRN DIN 4102 - dio 1/klasifikacija B1 (N.N. broj 69/97). Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: λ (W/m°C) ≤ 0,035, koef. otpora difuziji vodene pare: μ≥ 7.000, koef. vodljivosti difuzije vodene pare: d' (g/mhbar 10-3) = 0,00013, upijanje vode difuzijom maksimalno 0,27% u odnosu na volumen i temperaturno područje primjene -50÷105°C. Materijal izolacije je u pločama a isporučuje se u rolama širine 1000 mm. Stavka uključuje potrebnu količinu originalnog ljepila i završne originalne trake.
| 13 mm | m2 | 12
mater.:
rad:
2.20. | Dobava i montaža pratećeg materijala nužnog za montažu opreme: boce s kisikom, disu plin, elektrode, vijci, matice, tipli, obuhvatnice, sitniji ovjesi, konzole, profilno željezo, silikonski kit, protupožarni brtveni kit i slično. Uključivo naljepnice za označavanje elemenata postrojenja.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
2.21. | Probni pogon instalacije u trajanju od 48 sati, uključivo balansiranje kanalske mreže i regulacija distributivnih elemenata, te izdavanje zapisnika o obavljenim mjerenjima količine zraka. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
2.22. | Prijevoz sve opreme materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog matrijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine buke, oštećivanja i sl.) Stavka uključuje odgovarajuću skelu i troškove dizalice za transport opreme na krov građevine.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
2. | DISTRIBUCIJA ZRAKA, ODSISNA VENTILACIJA I TEHNOLOŠKI ODSIS |  |  | kn

## 3-TEMELJNO GRIJANJE
BROJ PROJEKTA: 2016/022 |  |  | URED TRI T d.o.o. za projektiranje, inženjering i nadzor Zagrebačka cesta 143A, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.:+385 (0)1 3890916; fax.:+385 (0)1 3864033 OIB:27554518561; MB:02335140
INVESTITOR: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Klinički zavod za kemiju dio prizemlja zgrade br. 31 Vinogradska cesta 29, KBC Sestre milosrdnice
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | cijena | iznos
3. | TEMELJNO GRIJANJE
3.01. | Demontaža i uklanjanje ili izmještanje na novu poziciju postojećih člankastih radijatorskih ogrijevnih tijela iz lijevanog čelika. Stavka uključuje sve potrebne pripremne radove, pražnjenje i drenažu cijevne mreže radijatorskog grijanja. Radove obavljati izvan sezone grijanja. Radovi se obavljaju prema sljedećem:
| - SERVER SOBA - demontaža i uklanjanje; | kom. | 1
| - HITNI TUŠ - demontaža i uklanjanje; | kom. | 1
| - PRAONICA - demontaža i ponovna ugradnja u prostoru SERVER SOBA; | kom. | 1
| - MOLEKULARNA - demontaža i ponovna ugradnja u istom prostoru na novoj poziciji; | kom. | 1
| - IMUNOKEMIJA - demontaža i ponovna ugradnja u istom prostoru na novoj poziciji; | kom. | 1
mater.:
rad:
3.02. | Demontaža i uklanjanje postojećih ručnih radijatorskih ventila na polaznim vodovima grijanja radijatorskih ogrijevnih tijela. Stavka uključuje sve potrebne pripremne radove, pražnjenje i drenažu cijevne mreže radijatorskog grijanja. Radove obavljati izvan sezone grijanja.
|  | kompl. | 12
mater.:
rad:
3.03. | Dobava i montaža termostatskih radijatorskih ventila DN15 ravne izvedbe s 17 nestupnjevanih namjestivih vrijednosti prednamještenja za automatsko, dinamičko hidraulično uravnoteženje ogrjevnog tijela. Konstantna vrijednost protoka unutar područja rada i kod promjene diferencijalnog tlaka u sustavu. Priključak je M 30x1,5 mm za elektrotermičke pogone ili termostate. Područje namještanja protoka: 10-170 l/h Max diferencijalni tlak: 1,5 bar Max radni tlak: 10 bar (PN10) Radna temperatura: -2°C do 90°C
|  | kompl. | 12
mater.:
rad:
3.04. | Dobava i montaža termostatske glave vindo TH s tekućinskim osjetnikom. Najviša temperatura ogrijevnog medija: 120°C Navojni priključak: M 30x1,5 mm Područje namještanja: 7°C-28°C
|  | kompl. | 12
mater.:
rad:
3.05. | Dobava i montaža kupaonskog cijevnog radijatora. Radijatori se isporučuju u kompletu s termostatskim ventilom R 1/2", prigušnim ventilom R 1/2", odzračnim ventilom R 1/2", ispusnim ventilom R 1/2" i priborom za ovjes na zidu. Isporuka u boji po izboru arhitekta, dimenzije:
| 585/1757 | kom. | 1
| 585/1145 | kom. | 1
mater.:
rad:
3.06. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, sljedećih dimenzija:
| ø21,3x2,0 | m | 30
mater.:
rad:
3.07. | Ličenje neizoliranih crnih čeličnih cjevovoda dvostrukim premazom laka otpornog na temperaturu za 20°C višu od radne.
|  | m2 | 2
mater.:
rad:
3.08. | Dobava i montaža oslonaca, konzola, ovjesa i ostalog pribora za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda i opreme, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, a što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinačan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 15
mater.:
rad:
3.09. | Dobava i montaža sitnog potrošnog materijala neophodnog za potpunu montažu specificirane opreme, kao što su prirubnice, holenderi, matice, vijci, brtve, kisik, disu plin, elektrode, žica za zavarivanje, cijevni fitinzi, rozete, tipli, proturne cijevi, silikonski kit, protupožarni brtveni kit, sitniji ovjesi i konzole i slično.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
3.10. | Tlačne probe, puštanje u pogon, podešavanje i balansiranje od strane ovlaštenih servisera proizvođača opreme do potpune funkcijske sposobnosti, uz isporuku pisanih izvješća o postignutim parametrima, te probni pogon postrojenja u trajanju od 48 sati. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
3.11. | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača.
|  | kompl. | 1
mater.:
rad:
3. | TEMELJNO GRIJANJE |  |  | kn

## 4-ZAJEDNIČKE STAVKE
BROJ PROJEKTA: 2016/022 |  |  | URED TRI T d.o.o. za projektiranje, inženjering i nadzor Zagrebačka cesta 143A, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.:+385 (0)1 3890916; fax.:+385 (0)1 3864033 OIB:27554518561; MB:02335140
INVESTITOR: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Klinički zavod za kemiju dio prizemlja zgrade br. 31 Vinogradska cesta 29, KBC Sestre milosrdnice
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | cijena | iznos
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE
4.01. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja uz isporuku u dva uvezana primjerka i dva digitalna primjerka (na CD-u).
|  | kompl. | 1
4.02. | Direktivni projektantski nadzor nad izvedbom strojarskih postrojenja.
|  | kompl. | 1
4.03. | Ispitivanja i mjerenja sustava ventilacije i grijanja, s isporukom kompletne atestne dokumentacije. Stavka uključuje sve potrebne ateste, ispitivanje funkcionalnosti sustava, ispitivanje postignutih parametara u zimskom i ljetnom periodu, izvještaj o mjerenje buke u i izvan prostora od strojarske opreme i sl.
|  | kompl. | 1
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  | kn

## REKAPITULACIJA
BROJ PROJEKTA: 2016/022 |  |  | URED TRI T d.o.o. za projektiranje, inženjering i nadzor Zagrebačka cesta 143A, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.:+385 (0)1 3890916; fax.:+385 (0)1 3864033 OIB:27554518561; MB:02335140
INVESTITOR: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Klinički zavod za kemiju dio prizemlja zgrade br. 31 Vinogradska cesta 29, KBC Sestre milosrdnice
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | cijena | iznos
REKAPITULACIJA
1. | VRF, MULTI SPLIT SUSTAV I TEHNOLOŠKO HLAĐENJE
2. | DISTRIBUCIJA ZRAKA, ODSISNA VENTILACIJA I TEHNOLOŠKI ODSIS
3. | TEMELJNO GRIJANJE
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE
| UKUPNO: |  |  |  | 0
OPASKE:
Sve građevinske prodore za prolaze cjevovoda kroz armirano-betonske konstrukcije, treba obuhvatiti specifikacijom građevinskih radova u arhitektonsko-građevinskom projektu. Ostali građevinski prodori za prolaze cjevovoda, kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Svi vidljivi elementi postrojenja isporučuju se u RAL boji prema izboru arhitekta.
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme "zamjenskim dijelovima" bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pismeno potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Projektant:
| ZAGREB, studeni, 2016. |  | Tomo Planinić, dipl. ing. stroj.