INVESTITOR:	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29, Zagreb

GRAĐEVINA:	KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU

(dio prizemlja zgrade br. 31)

Vinogradska cesta 29, Zagreb

k.č. 2594/1, k.o. Črnomerec

TEH. BROJ:		KB-950/16

Z.O.P.:		VLAB

##### TROŠKOVNIK

###### ELEKTROTEHNIČKIH

###### INSTALACIJA

(KNJIGA 2)

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:						DIREKTOR:

Miomir Kliman, dipl.ing.el.					M. Kliman, dipl. ing.

SURADNICI:

Ivan Jurić, el. teh.

Zagreb, -studeni- 2016.

3.	POPIS OPREME I RADOVA

3.1.	DEMONTAŽNI RADOVI

1.	Odspajanje i demontaža glavnog razvodnog ormara GRO, podžbukni, izrađen iz čeličnog lima, dimenzija 1200x600x220mm, komplet sa odvozom i uskladištenjem

kom. 1

2.	Odspajanje napojnih kabela iz razvodnog ormara R2, te izoliranje istih, komplet sa izvlačenjem iz zaštitnih cijevi

kom. 10

3.	Odspajanje i demontaža razvodnog ormara R3, podžbukni, izrađen iz čeličnog lima, dimenzija 900x600x150mm, komplet sa odvozom i uskladištenjem

kom. 1

4.	Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojećih rasvjetnih tijela:

-	fluo svjetiljka 3x36W, tračna	kom. 25

-	fluo svjetiljka 2x18W, nadgradna	kom. 10

-	stropna svjetiljka 60-100W	kom. 3

-	sigurnosna svjetiljka, nadgradna	kom. 2

-----------------------------------------------------------------------------------

4.		komplet 1

5.	Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojeće instalacijske opreme (sklopke, utičnice, kabelske kanalice i cijevi), te pripadnih instalacijskih kabela, sve do potpune očišćenosti prostora u zahvatu

h 65

6.	Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojećeg komunikacijskog ormara 600x600x600mm, komplet sa pripadnom LAN instalacijom

komplet 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.	UKUPNO:

3.2.	ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

1.	Dobava, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormara GRO, ugradni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, dimenzija 800x1200x200mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem unutar ormara slijedeće sklopne opreme:

- -	tropolni prekidač 160A, 0,6kV, prekidne moći 36kA, sa termičkom zaštitom TM160D, naponskim okidačem MX230VAC i blokom pom. kontakata	kom. 1

-	katodni odvodnik prenapona 0,275kV, 15kA, 4-polni, klase C	kom. 1

-	tropolni rastavljač-osigurač 160A, veličine 00, s podnožjem za DIN nosač	kom. 9

-	sustav za izmjenu izvora napajanja sastavljen iz 2 sklopnika međusobno električki i mehanički blokirana, 4-polne izvedbe, veličine 65A	kom. 1

-	grebenasta preklopka 63A, 4-polna, GN63-75U18	kom. 1

-	udarno tipkalo 1NO+1NC, sa zaštitom od slučajnog uklopa	kom. 1

-	pomoćni relej, s 4 preklopna kontakta, 230VAC, komplet sa postoljem	kom. 1

-	relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni	kom. 3

-	visokoučinski osigurač 63A, NVO-00/63A	kom. 9

-	visokoučinski osigurač 50A, NVO-00/50A	kom. 3

-	visokoučinski osigurač 35A, NVO-00/35A	kom. 3

-	automatski osigurač C/40A, 3-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/50A, 1-polni	kom. 15

-	automatski osigurač C/40A, 1-polni	kom. 3

-	automatski osigurač C/32A, 1-polni	kom. 15

-	automatski osigurač C/6A, 1-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/2A, 1-polni	kom. 9

-	spojni vodovi i ostali montažni materijal	paušal

- ------------------------------------------------------------------------------------

1.	GRO	komplet 1

2.	Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara R3, nazidni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, iz 2 dijela ukupnih dimenzija 1400x1200x300mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem unutar ormara slijedeće sklopne opreme:

Mrežno polje R3+N1, dimenzija 800x1200x300mm	kom. 1

- -	tropolni prekidač 63A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata	kom. 1

-	relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni	kom. 1

- -	strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, kao tip FI40/4/0,3A	kom. 2

-	bistabilni relej 16A, 1-polni, 230VAC	kom. 2

-	automatski osigurač B/16A, 1-polni	kom. 42

-	automatski osigurač B/10A, 1-polni	kom. 10

-	automatski osigurač B/6A, 1-polni	kom. 4

-	automatski osigurač C/20A, 1-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/16A, 1-polni	kom. 2

-	automatski osigurač C/6A, 1-polni	kom. 4

-	automatski osigurač C/2A, 1-polni	kom. 3

-	spojni vodovi i ostali montažni materijal	paušal

Agregatsko i UPS polje R3+N2, dimenzija 600x1200x300mm	kom. 1

- -	tropolni prekidač 50A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata	kom. 1

-	relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni	kom. 2

- -	strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, FI40/4/0,3A	kom. 2

-	grebenasta preklopka 63A, 4-polna, GN63-75U18	kom. 1

-	automatski osigurač C/25A, 1-polni	kom. 3

-	automatski osigurač C/16A, 1-polni	kom. 34

-	automatski osigurač C/10A, 1-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/6A, 1-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/2A, 1-polni	kom. 6

-	spojni vodovi i ostali montažni materijal	paušal

- ------------------------------------------------------------------------------------

2.	R3	komplet 1

3.	Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara R4, nazidni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, iz 2 dijela ukupnih dimenzija 1400x1200x300mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem unutar ormara slijedeće sklopne opreme:

Mrežno polje R4+N1, dimenzija 800x1200x300mm	kom. 1

- -	tropolni prekidač 63A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata	kom. 1

-	relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni	kom. 1

-	bistabilni relej 16A, 1-polni, 230VAC	kom. 3

- -	strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, FI40/4/0,3A	kom. 2

- -	strujna zaštitna sklopka 40/0,03A, 4-polna, FI40/4/0,03A	kom. 1

-	automatski osigurač B/16A, 1-polni	kom. 44

-	automatski osigurač B/10A, 1-polni	kom. 10

-	automatski osigurač B/6A, 1-polni	kom. 3

-	automatski osigurač C/16A, 3-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/16A, 1-polni	kom. 4

-	automatski osigurač C/6A, 1-polni	kom. 4

-	automatski osigurač C/2A, 1-polni	kom. 3

-	spojni vodovi i ostali montažni materijal	paušal

Agregatsko i UPS polje R4+N2, dimenzija 600x1200x300mm	kom. 1

- -	tropolni prekidač 50A, serije NG125, 0,6kV, prekidne moći 25kA, sa blokom pomoćnih kontakata	kom. 1

-	relej za nadzor napona 3x230/400V, 4-polni	kom. 2

- -	strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna, FI40/4/0,3A	kom. 1

-	grebenasta preklopka 32A, 4-polna, GN32-75U18	kom. 1

-	automatski osigurač C/25A, 1-polni	kom. 3

-	automatski osigurač C/16A, 1-polni	kom. 16

-	automatski osigurač C/10A, 1-polni	kom. 2

-	automatski osigurač C/6A, 1-polni	kom. 1

-	automatski osigurač C/2A, 1-polni	kom. 6

-	spojni vodovi i ostali montažni materijal	paušal

- ------------------------------------------------------------------------------------

3.	R4	komplet 1

4.	Dobava, isporuka i montaža uređaja za besprekidno napajanje UPS, snage 15kVA/12kW, 20min autonomije, slijedećih karakteristika:

-	Ulazni/izlazni napon: 380/400/415VAC, 40-70Hz

-	Izobličenje ulazne struje ITHD<5%

-	Ulazni faktor snage cosφ>0,98>50%tereta

-	Izlazni napon: 380/400V/415VAC±1%, 50Hz±0,5% (podesivo); preoptereč. 150% 1min, 125% 10min

-	Statički i ručni bypass

-	Distorzija izlaznog napona max <3%

-	Ukupna iskoristivost 97%

-	EMI/RFI filteri prema EN55022

-	Buka < 44 dBA pri 70% tereta

-	Isklop u slučaju nužde EPO

-	Komunikacijsko sučelje NMC/EMP

-	Dimenzije UPS-a 1420x655x565mm

-	Težina baterija i UPS-a ukupno 380 kg

------------------------------------------------------------------------------------

4.	UPS	komplet 1

5.	Ispitivanje i puštanje u rad UPS uređaja, obuka korisnika, izrada uputstva za rad na hrvatskom jeziku, izrada HR certifikata za sigurnost na radu i RF sigurnost

komplet 1

6.	Dobava, isporuka i polaganje kabela, izrada kabelskih završetaka, komplet sa spajanjem napojnih kabela tip:

-	PP00-y 5x16 mm2	m 150

-	PP00-y 5x10 mm2 	m 100

-	PP00-y 5x6 mm2 	m 70

7.	Izrada kabelskih završetaka, komplet sa spajanjem prethodno odspojenih napojnih kabela tip:

-	PP00 4x95 mm2 +P00-y 1x50 mm2	kom. 1

-	PP00-y 5x16 mm2 	kom. 3

8.	Dobava, isporuka i montaža perforirane kebelske police s poklopcima, vruče pocinčane, komplet s montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastavljanje, PK-100, širine 100 mm

m 20

9.	Probijanje betonskog zida za instaliranje zidnog razvodnog ormara, dimenzija:

-	1000x1400x300mm	kom. 1

-	1200x300x300mm	kom. 1

10.	Bušenje betonskog zida, debljine 50mm, svrdlom Ø 40mm za prolaz kabela

kom. 10

11.	Sav ostali sitni spojni i montažni pribor i materijal

komplet 1

12.	Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta od strane ovlaštene institucije

komplet 1

13.	Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij

komplet 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.	UKUPNO:

3.3.	EL. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA

1.	Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija Ø138x105mm, kućište od tlačno lijevanog aluminija, aluminijski odsijač, pokrov iz kaljenog stakla, UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 21W/ 1115 lm/4000K, CRI min. 80, IP44, HALL LED PRO SMALL/VT 18W 4000K 70° (oznaka S1)

kom. 26

2.	Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 1196x296x67mm, kućište od estrudiranog aluminija, mikroprizmatični optički pokrov, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 38W/ 3214 lm/4000K, CRI min. 80, IP40, LITE RECESSED/DPL 38W 4000K (oznaka S2)

kom. 8

3.	Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, bijele boje, dimenzija 1100x345x67mm, kućište od estrudiranog aluminija, mikroprizmatični optički pokrov, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 56W/ 5504 lm/4000K, CRI min. 80, IP40, LITE CEILING/DPL 56W 4000K (oznaka S3)

kom. 4

4.	Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 1196x296x67mm, kućište od estrudiranog aluminija, mikroprizmatični optički pokrov, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 56W/ 4403 lm/4000K, CRI min. 80, IP40, LITE RECESSED/DPL 56W 4000K (oznaka S4)

kom. 14

5.	Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, dimenzija 1172x145x111mm, kućište od polikarbonata i aluminija, inox kopče, pokrov od polikarbonata, sa LED izvorom svjetlosti 65W/ 7919 lm/4000K, CRI min. 80, IP66, IK10, FUTURA 2.4ft PC Al 8800/840 (oznaka S5)

kom. 3

6.	Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 596x296x76mm, kućište od čeličnog profila 0,5mm plastificiranog u UV stabilnu bijelu boju, mikroprizmatični optički pokrov sa kaljenim staklom, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 27W/ 3750lm/4000K, CRI min. 80, IP65, AGAT CLEAN LED SMOOTH 3750lm MIKRO PRM (oznaka S6)

kom. 14

7.	Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, bijele boje, dimenzija Ø356x76mm, kućište od polikarbonata, optički pokrov od opal PMMA, sa LED izvorom svjetlosti 17W/ 1434 lm/4000K, CRI min. 80, IP65, AMETYST LED 1800LM PMMA E IP65 840 (oznaka S7)

kom. 1

8.	Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke, bijele boje, dimenzija 1210x310x78mm, kućište od čeličnog profila 0,5mm plastificiranog u UV stabilnu bijelu boju, mikroprizmatični optički pokrov sa kaljenim staklom, ograničenje blještanja UGR<19, sa LED izvorom svjetlosti 55W/ 7500lm/4000K, CRI min. 80, IP65, RUBIN CLEAN LED SMOOTH 7500lm MIKRO PRM (oznaka S8)

kom. 16

9.	Dobava, isporuka i montaža sigurnosne ugradne svjetiljke (protupanik), sa LED izvorom svjetlosti 1W, IP65, AWEX AXPC (oznaka P1)

kom. 5

10.	Dobava, isporuka i montaža sigurnosne ugradne svjetiljke (protupanik), sa LED izvorom svjetlosti 1W, sa piktogramom, IP65, AWEX EXIT (oznaka P2)

kom. 9

11.	Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijske sklopke, obična isklopna, komplet sa kutijom i okvirom

kom. 8

12.	Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijske sklopke, serijska, komplet sa kutijom i okvirom

kom. 15

13.	Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijske sklopke, izmjenična, komplet sa kutijom i okvirom

kom. 8

14.	Dobava, isporuka i podžbukna ugradnja instalacijskog tipkala, sa LED indikatorom, komplet sa kutijom i okvirom

kom. 14

15.	Dobava, isporuka i montaža zidnog IC senzora detekcije prisustva, 180°,8/12m, komplet sa priborom za ugradnju na zid, IRED

kom. 3

16.	Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju:

-	2x16A/250V, dvostruka	kom. 6

-	1x16A/250V, jednostruka	kom. 60

17.	Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju, 1x16A/250V, jednostruka, crvene boje (A)

kom. 8

18.	Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju, 2x16A/250V, dvostruka, zelene boje (BN)

kom. 2

19.	Dobava, isporuka i podžbukna montaža energetske priključnice sa zaštitnim poklopcem IP44, trofazna 3x400V/16A

kom. 1

20.	Dobava, isporuka i podžbukna montaža energetske priključnice, industrijske, 32A/230VAC

kom. 1

21.	Dobava, isporuka i montaža dvodjelnog zidnog metalnog kanala, dimenzija 130/72, sastavljenog iz slijedećih elemenata sive boje:

-	osnova kanala 130/72, L=2,5m	kom. 37

-	poklopac kanala širine 80mm, L=1,5m	kom. 52

-	pregrada kanala TAS, L=100	kom. 70

-	spojnica unutarnja kanala	kom. 16

-	držač kabela kanala	kom. 200

-	L koljeno unutarnje	kom. 2

-	krajnji TAS komad	kom. 50

-	priključnica 1-struka, 16A, 250V (bijela)	kom. 8

-	priključnica 3-struka, 16A, 250V (bijela)	kom. 34

-	priključnica 1-struka, 16A, 250V (crvena)	kom. 2

-	priključnica 3-struka, 16A, 250V (zelena)	kom. 32

-	LAN priključnica 2xRJ45 CAT.6 (kosi kit)	kom. 61

-	pribor za montažu i učvršćenje	paušal

------------------------------------------------------------------------------------

21.		komplet 1

22.	Dobava, isporuka i ugradnja kutije za izjednačenje potencijala KZIP

kom. 7

23.	Dobava, isporuka i montaža perforirane kebelske police s poklopcima, komplet sa montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastavljanje:

-	PK-300, širine 300 mm	m 40

-	PK-200, širine 200 mm	m 40

-	PK-100, širine 100 mm	m 40

24.	Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kabela po kabelskim policama i dijelom u instalacijskim cijevima i kanalima, komplet sa spajanjem, tip:

-	PP-y 3x4 mm2	m 30

-	PP-y 5x2,5 mm2	m 70

-	PP-y 3x2,5 mm2	m 2700

-	PP-y 4x1,5 mm2	m 150

-	PP-y 3x1,5 mm2	m 1100

-	PP00-y 5x2,5 mm2	m 30

-	PP00-y 3x2,5 mm2	m 50

-	PP00-y 5x1,5 mm2	m 100

-	PP00-y 3x1,5 mm2	m 50

-	YSLY 7x1,5 mm2	m 80

-	LiYCY 2x1,5 mm2	m 250

-	LiYCY 2x0,75 mm2	m 200

-	P/F-y 1x16 mm2	m 200

-	P/F-y 1x6 mm2	m 250

25.	Dobava i polaganje cijevi za zaštitu kabela, komplet sa obujmicama za učvršćenje:

-	PNT Æ 20-25 mm	m 350

-	CSP Æ 20-25 mm	m 300

26.	Dobava, isporuka i polaganje PVC kanalice za zaštitu kabela, komplet sa priborom za montažu:

-	PVC kanalica 15x30 mm	m 50

-	PVC kanalica 15x15 mm	m 50

27.	Dobava i montaža zaštitne savitljive plastificirane cijevi za uvod kabela na vanjsku jedinicu, prosječne dužine 2m, PG 16-25 mm, uključujući vodotijesne uvodnice IP66

kom. 25

28.	Izrada kabelskih završetaka, te spajanje energetskih i signalnih kabela za opremu specificiranu u strojarskom projektu:

-	klima jedinica vanjska	kom. 4

-	klima jedinica unutarnja	kom. 18

-	prostorni termostat	kom. 15

-	odsisni ventilatori	kom. 3

-	krovni ventilator	kom. 2

-	regulator broja okretaja	kom. 3

-	frekventni regulator	kom. 2

29.	Izrada izjednačenja potencijala premoštenjem metalnih masa vodom P/F-y 1x6 mm2 i vijcima s nazubljenom steljkom

kom. 80

30.	Izrada izjednačenja potencijala premoštenjem metalnih masa vodom P/F-y 1x16 mm2 i vijcima s nazubljenom steljkom

kom. 40

31.	Dobava, isporuka i polaganje trake za uzemljenje FeZn 25x3 mm, dužine 5m, te povezivanje kućišta krovnih ventilatora na postojeću gromobransku instalaciju, komplet sa nosačima i spojnicama trake za uzemljenje

kom. 2

32.	Dubljenje zida šlicanjem u širini 5cm, dubine 3cm, za polaganje instalacionih kabela

m 80

33.	Izrada prodora promjera 2-5cm bušenjem u betonskom zidu debljine 50cm

kom. 50

34.	Sav ostali sitni spojni i montažni pribor i materijal

komplet 1

35.	Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta od strane ovlaštene institucije

komplet 1

36.	Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij

komplet 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.	UKUPNO:

3.4.	LAN INSTALACIJA

1.	Komunikacijski ormar i oprema

1.	Dobava, isporuka i montaža komunikacijskog ormara KO, samostojeći, dimenzija 800x800mm, visine 42U, sa staklenim vratima s prednje strane, zaključavanje svih stranica ormara (prednje, bočne zadnje), s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19“ opreme, podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje, s mogućnošću uvođenja kabela s donje i gornje strane, elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom), instalacija napajanja, instalacija uzemljenja (set kabela i sabirnice za uzemljenje), zaštita prema IP30, s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine, s elementima za označavanje

kom. 1

2.	Dobava, isporuka i montaža police za 19“ komunikacijski ormar, dubine min. 350 mm, visine max. 1U, sa elementima za ugradnju

kom. 2

3.	Dobava, isporuka i ugradnja elemenata za horizontalno vođenje kabela, za ugradnju u 19” ormar, za vođenje min. 50 prespojnih kabela, visine 1U

kom. 4

4.	Dobava, isporuka i ugradnja šuko naponske letve s min. 8 priključnica 16A/230VAC, za ugradnju u 19” ormar, bez ugrađenog prekidača, s priključnim kabelom dužine min. 2m, s ugradnjom na priključni konektor, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem priključne letve (oznake otporne na prašinu i vlagu)

kom. 2

2.	Prespojni paneli i kabeli

1.	Dobava, isporuka i montaža STP Cat. 6 prespojnog panela sa 24 priključna mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu)

kom. 6

2.	Dobava, isporuka i montaža ISDN/TEL prespojnog panela sa 50 priključnih mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu)

kom. 1

3.	Dobava, isporuka i montaža svjetlovodnog prespojnog panela za ugradnju 24 dvostrukih (duplex) LC/LC prespojnika, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i poklopcem, s uvodnicama kabela, s elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom, s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu)

kom. 1

4.	Dobava, isporuka i montaža Duplex LC/LC jednomodnog prespojnika za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel

kom. 24

5.	Dobava, isporuka i montaža STP modula za priključak RJ45 konektora Cat.6, za ugradnju u okvir modularnog prespojnog panela, s nabacivanjem parica kabela

kom. 122

6.	Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 2m, sivi

kom. 60

7.	Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 3m, sivi

kom. 40

8.	Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 5m, sivi

kom. 20

3.	Kabeli, priključnice i konektori

1.	Dobava, isporuka i polaganje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog kabela, s 12-niti, izvedba za vanjsko i unutarnje polaganje, izvedba za vertikalno polaganje, 9/125μm, maksimalno prigušenje:

-	0,5 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1310nm

-	1,5 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1300nm

-	granična valna duljina manja od 1280nm mjereno prema normi IEC 793-1

-	“tight buffer” i “distribution” izvedba

-	samogasivi, bez halogena (LSOH)

-	mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)

-	sa zaštitom protiv glodavaca (Rodent protection) i označavanjem na oba kraja

m 50

2.	Dobava, isporuka i polaganje 4-paričnog F/UTP kabela Cat. 6, samogasivi, bez halogena (LSOH), punožični, Category 6 prema normi ISO/IEC 11801, s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka

m 6000

3.	Dobava i konektiziranje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog LC konektora za svjetlovodni kabel 9/125μm

kom. 48

4.	Dobava, isporuka i ugradnja LAN dvostruke priključnice 2xRJ45 CAT.6 sa kosim poklopcem i kutijom za podžbuknu montažu, sa nabacivanjem parica na module, te oznakama otpornim na vlagu i prašinu

kom. 61

5.	Dobava, isporuka i polaganje kabela za napajanje PP-Y 3x2,5 mm2, s označavanjem na oba kraja

m 30

6.	Dobava, isporuka i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-Y 1x10 mm2, s označavanjem na oba kraja

m 20

7.	Dobava, isporuka i montaža šuko utičnice s kutijom za nadžbuknu montažu, sa spajanjem na napojni kabel, s označavanjem

kom. 2

8.	Dobava, isporuka i montaža šuko naponskog utikača, sa spajanjem na napojni kabel

kom. 2

4.	Instalacijske cijevi i kabelski kanali

1.	Dobava, isporuka i polaganje plastične savitljive rebraste instalacijske cijevi, unutarnjeg promjera min. Ø 32mm, otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za podžbuknu montažu, s izradom žlijeba i sanacijom zida/stropa/poda

m 50

2.	Dobava, isporuka i polaganje plastične savitljive rebraste instalacijske cijevi, unutarnjeg promjera min. Ø 25mm, otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za podžbuknu montažu, s izradom žlijeba i sanacijom zida/stropa/poda

m 250

3.	Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-300/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa

m 20

4.	Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-200/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa

m 20

4.	Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-100/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa

m 40

5.	Dobava, isporuka i montaža metalnog perforiranog kanala PK-50/50 sa poklopcem, s priborom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak), sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje, sa izradom proboja i sanacijom zida/stropa

m 20

5.	Mjerenja i mjerni certifikati

1.	Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (Singlemode) svjetlovodnih veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za svjetlovodni Link, mjerenja obaviti dvosmjerno na 2 svjetlovodne niti za obje valne duljine (na 850nm i na 1300nm), mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280), rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela

kom. 12

2.	Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za „Class E”, odnosno TIA/EIA 568-B.1 za Cat. 6 „Permanent Link”, rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela

kom. 122

3.	Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih ISDN veza, rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela

kom. 50

6.	Ostali radovi

1.	Izrada vertikalnog proboja za prolaz instalacijskih kabela dimenzija 100x50mm s građevinskom obradom i sanacijom stropa/poda

kom. 2

2.	Izrada vertikalnog proboja za prolaz instalacijskog kabela dimenzija 50x25mm s građevinskom obradom i sanacijom stropa/poda

kom. 2

3.	Nespecificirani sitni potrošni materijal po lokaciji (Napomena: Uz ovu stavku priložiti specifikaciju ugrađenog materijala)

kom. 10

4.	Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij

komplet 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.	UKUPNO:

4.	PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

REKAPITULACIJA TROŠKOVA:

1.	DEMONTAŽNI RADOVI							kn

2.	ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE					kn

3.	EL. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA				kn

4.	LAN INSTALACIJA								kn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO :									kn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE za elektroinstalacije jake i slabe struje Kliničkog zavoda za kemiju u dijelu prizemlja zgrade 31 KBC SESTRE MILOSRDICE iznosi:

PROJEKTANT:

Miomir Kliman, dipl.ing.el.