## PROJEKTNI PROGRAM
| PROJEKTNI PROGRAM |  |  | 06.04.2022.
A | Zavod za onkologiju i radioterapiju
| Poliklinika i dnevna bolnica | Površina prostorije (m²) | Broj prostorija | Ukupna površina (m²)
1 | Dnevna bolnica
napomena | poželjno pozicionirati u prizemlju
A.1.1. | Prostorija za aplikaciju terapije s centralnim pultom | 120 | 1 | 120
• za 10 specijalnih fotelja i 10 postelja
• Specijalne fotelje za aplikaciju intravenske terapije
• Bolesničke postelje- multifunkcionalne
• Infuzomati sa stalcima
• Monitor za praćenje vitalnih funkcija
• TV
• Defibrilator, aspirator, mobilni EKG uređaj, pulsni oksimetar, vaga digitalna, visinomjer zidni, tlakomjer, termometar
A.1.2. | Prostorija za izolaciju bolesnika | 12 | 2 | 24
• s posteljom i mogućnošću boravka osobe u pratnji
• isto kao pr. za aplikaciju, za pacijente u lošijem stanju
• Bolesničke postelje- multifunkcionalne
A.1.3. | Ambulanta
| a) prostorija za pregled bolesnika | 15 | 4 | 60
A.1.4. | Čekaonica s pultom za prijem bolesnika | 60 | 1 | 60
A.1.5. | Dnevni boravak | 20 | 1 | 20
A.1.6. | Soba liječnika | 20 | 1 | 20
A.1.7. | Soba voditelja dnevne bolnice | 12 | 1 | 12
A.1.8. | Soba glavne sestre | 12 | 1 | 12
A.1.9. | Sestrinska soba | 20 | 1 | 20
A.1.10. | Centralna priprema citostatika | 20 | 2 | 40
• Aparat za zavarivanje citotoksičnog otpada
• Digestor
• Hladnjak za citostatike i lijekove
A.1.11. | WC (M i Ž) + kupaonica za djelatnike | 15 | 1 | 15
• M:8, Ž:20
A.1.12. | WC za bolesnike (M i Ž, INV) | 15 | 1 | 15
A.1.13. | Čajna kuhinja za bolesnike | 12 | 1 | 12
• hladnjak, štednjak, oprema ino, priprema i podjela hrane
A.1.14. | Čajna kuhinja za djelatnike | 5 | 1 | 5
• hladnjak, štednjak, perilica posuđa, standardna oprema
• može bitizajedno s A.1.5.
A.1.15. | Nečisto | 5 | 1 | 5
• Oprema: blatex, posude/kontejneri za odvajanje otpada
A.1.16. | Prostorija za sanitetski materijal | 5 | 1 | 5
1 | Dnevna bolnica / UKUPNO: |  |  | 445
2 | Poliklinika
napomena | poželjno pozicionirati u prizemlju
A.2.1. | Ambulanta
| a) prostorija za pregled bolesnka | 15 | 4 | 60
| b) prostorija za med.sestru | 12 | 4 | 48
A.2.2. | Čekaonica | 60 | 1 | 60
• može biti i zajednička s dnevnom bolnicom, a ako je zasebna, treba imati i WC za bolesnike
oprema | • Invalidska kolica
• Ležeća transportna kolica za bolesnike
• Kolica za njegu
• Kolica za instrumente
• Kolica za transport citostatika
• Namještaj za sobe sestara i liječnika
• Računala i pisači za sve radne prostorije
• Multifunkcionalni uređaji (fotokopiranje, skeniranje)
• Internetska veza, • Fiksna telefonija, • Televizor u prostoriji za aplikaciju terapije i čekaonici, • Garderobni ormari
2 | Poliklinika / UKUPNO: |  |  | 168
3 | Radioterapija
napomena | pozicionirati ovaj odjel uz postojeću radioterapiju u zgradi koja se čuva
A.3.1. | Ambulanta | 12 | 2 | 24
A.3.2. | Soba za sastanke s multimedijom | 20 | 1 | 20
A.3.3. | Soba liječnika | 12 | 2 | 24
A.3.4. | WC M i Ž | 10 | 1 | 10
A.3.5. | Soba za radiološke tehnologe | 12 | 2 | 24
3 | Radioterapija |  |  | 102
4 | Klinički odjel (stacionar)
A.4.1. | Dvokrevetna bolesnička soba s vlastitom kupaonicom | 25 | 9 | 225
A.4.2. | Apartman | 25 | 2 | 50
A.4.3. | Ambulanta | 15 | 3 | 45
a) prostorija za pregled bolesnka
A.4.4. | Čekaonica | 30 | 1 | 30
• za 15-ak bolesnika
A.4.5. | Dnevni boravak za pacijente | 20 | 1 | 20
A.4.6. | Soba liječnika (10 liječnika) | 12 | 5 | 60
| Soba za liječničku dokumentaciju | 12 | 1 | 12
A.4.7. | Soba voditelja odjela | 12 | 1 | 12
A.4.8. | Soba glavne sestre odjela | 12 | 1 | 12
A.4.9. | Sestrinska soba | 20 | 1 | 20
A.4.10. | Soba za sastanke | 35 | 1 | 35
• za 15 osoba
A.4.11. | WC + kupaonica za djelatnike (M + Ž) | 15 | 1 | 15
A.4.12. | Čajna kuhinja za bolesnike | 12 | 1 | 12
• služi za pripremu i podjelu hrane
A.4.13. | Čajna kuhinja za djelatnike | 16 | 1 | 16
A.4.14. | Nečisto | 5 | 1 | 5
A.4.15. | Prostorija za sanitetski materijal | 5 | 1 | 5
A.4.16. | Garderoba | 18 | 1 | 18
• za 30 osoba
oprema | • Bolesničke postelje multifunkcijske
• Namještaj za bolesničke sobe, apartmane, dnevni boravak, sobe liječnika i sestara, sobu za sastanke i čekaonicu
• Stolići za serviranje, na izvlačenje
• Ormarići za lijekove
• Infuzomati sa stalcima
• Instalacija za kisik u bolesničkim sobama
• Defibrilator, aspirator, mobilni EKG uređaj, pulsni oksimetar, vaga digitalna, visinomjer zidni, tlakomjer, termometar
• Aparat za zavarivanje citotoksičnog otpada
• Hladnjak za citostatike i lijekove
• Hladnjak za čajnu kuhinju (bolesnici i osoblje)
• Štednjak za čajnu kuhinju (bolesnici i osoblje)
• Perilica posuđa, • Invalidska kolica, • Ležeća transportna kolica za bolesnike
• Kolica za njegu, kolica za instrumente, kolica za transport citostatika
• Mobilni toaletni stolac
• Oprema za nečisto: blatex, posude/kontejneri za odvajanje otpada
• Oprema za čajnu kuhinju za bolesnike (inox)
• Oprema za čajnu kuhinju za osoblje
• Računala i pisači za sve radne prostorije
• Multifunkcionalni uređaji (fotokopiranje, skeniranje)
• Internetska veza, • Fiksna telefonija, • Televizori u bolesničkim sobama, čekaonici
• Garderobni ormari
4 | Klinički odjel / UKUPNO: |  |  | 592
5 | Uprava
A.5.1. | Soba predstojnika/ce Klinike | 25 | 1 | 25
A.5.2. | Soba tajnice predstojnika/ce Klinike | 15 | 1 | 15
A.5.3 | Soba glavne sestre Klinike | 12 | 3 | 36
A.5.4. | WC M i Ž | 10 | 1 | 10
A.5.5. | Predavaonica s multimedijom | 30 | 2 | 60
• 1 za studente, 1 za zaposlene po 20 osoba
A.5.6. | Soba za kliničke studije 1 | 20 | 1 | 20
| Soba za kliničke studije 2 | 16 | 1 | 16
A.5.7. | Administracija | 20 | 1 | 20
A.5.8. | Arhiva | 20 | 1 | 20
oprema | • namještaj za radne sobe
• računala s pisačima
• multifunkcijski uređaj (fotokopiranje, skeniranje, fax)
• multimedijalna oprema za predavaonicu/ce
5 | Uprava / UKUPNO: |  |  | 222
B | Zavod za nuklearnu medicinu
1 | Odjel za nuklearno-medicinsku dijagnostiku
napomena | poželjno pozicionirati u prizemlju
B.1.1 | Predsoblje i čekaonica s WC-om
| a) predsoblje | 5 | 1 | 5
| b) čekaonica (50-60 pacijenata) | 60 | 1 | 60
| c) sanitarije M, Ž, INV | 15 | 1 | 15
B.1.2. | Recepcija za prijem s administracijom | 12 | 1 | 12
• 3 djelatnika
B.1.3. | Soba za inženjere med. radiologije s WC- om | 50 | 1 | 50
• 12 djelatnika
B.1.4. | Soba za glavnog inženjera | 12 | 1 | 12
B.1.5. | Čekaonica za pacijente koji su primili radioframak s WC-om | 30 | 1 | 30
B.1.6. | Soba za izolaciju bolesnika s WC-om | 12 | 1 | 12
B.1.7. | Soba za injiciranje radiofarmaka | 12 | 1 | 12
| Soba za pripremu RF za injiciranje (vezana za B.1.7.) | 8 | 1 | 8
B.1.8. | Soba za liječnike | 20 | 1 | 20
• s kompjuterima za analizu za 6 djelatnika
B.1.9. | Ambulanta za konzultacije
| a) prostorija za pregled bolesnka | 12 | 2 | 24
| b) prostorija za med.sestru | 12 | 2 | 24
B.1.10. | Prostor za dekontaminaciju | 9 | 1 | 9
• manja soba u slučaju kontaminacije osoblja, mora biti u vezi s B.1.17.
B.1.11. | Soba za denzitometriju | 16 | 1 | 16
B.1.12. | Soba za „thyroid uptake“ | 9 | 1 | 9
B.1.13. | Soba za ergometriju | 16 | 1 | 16
• aparat, monitori, ekg uredjaj, tu se i injicira Tc-99 m MiBI bolesniku
B.1.14. | Soba za SPECT/CT | 40 | 3 | 120
| Soba za nadzor | 10 | 3 | 30
B.1.15. | Soba za PET/CT | 40 | 1 | 40
| Soba za nadzor | 10 | 1 | 10
B.1.16. | Soba za otpad | 10 | 1 | 10
B.1.17. | Soba za radioaktivni otpad | 6 | 1 | 6
B.1.18. | Prostorija s tušem za dekontaminaciju i WC-om | 5 | 1 | 5
B.1.19. | Čajna kuhinja za osoblje | 10 | 1 | 10
B.1.20. | WC za osoblje (M, Ž) | 10 | 1 | 10
B.1.21. | WC za bolesnike (M, Ž, INV) | 15 | 1 | 15
B.1.22. | Nečisto | 5 | 1 | 5
B.1.23. | Čisto | 5 | 1 | 5
oprema | 3 SPECT/CT gama kamere
• PET CT kamera s pripadajućom infrastrukturom
• Uređaj za denzitometriju
• Laminarni kabinet
• Fotelje za injiciranje RF (2 kom)
• Namještaj za ambulante i sobe inženjera i čekaonicu
• Instalacija za kisik u bolesničkim sobama
• Defibrilator, mobilni EKG uređaj, pulsni oksimetar
• Hladnjak za radiofarmake i lijekove
• Oprema za čajne kuhinje
• Invalidska kolica, Ležeća transportna kolica za bolesnike
• Oprema za nečisto: blatex, posude/kontejneri za odvajanje otpada
• Računala i pisači za sve radne prostorije, Multifunkcionalni uređaji (fotokopiranje, skeniranje), Internetska veza, Fiksna telefonija, Televizori u čekaonicama, Garderobni ormari
1 | Odjel za nuklearno-medicinsku dijagnostiku / UKUPNO: |  |  | 600
2 | Laboratorij za pripremu radiofarmaka - hot lab
napomena | moguće pozicionirati u podrumu
B.2.1. | Lab soba velika | 20 | 1 | 20
• mora imati digestor i mora biti s liftom spojena s B.1.7. i B.3.5.
B.2.2. | Lab soba srednja | 16 | 3 | 48
• jedna prostorija s digestorom za pripremu joda, jedna za otpad
B.2.3. | Lab soba manja | 10 | 1 | 10
• soba za HPLC
2 | Laboratorij za pripremu radiofarmaka - hot lab / UKUPNO: |  |  | 78
3 | Klinički odjel za radionuklidnu terapiju
B.3.1. | Dvokrevetna bolesnička soba s vlastitom kupaonicom | 25 | 2 | 50
• Bolesničke postelje- multifunkcionalne
• Instalacija za kisik u bolesničkim sobama
B.3.2. | Jednokrevetna bolesnička soba s vlastitom kupaonicom | 25 | 2 | 50
B.3.3. | Apartman | 25 | 1 | 25
B.3.4. | Ambulanta
| a) prostorija za pregled bolesnka | 15 | 1 | 15
| b) prostorija za med.sestru | 20 | 1 | 20
B.3.5. | Soba za aplikaciju ambulantne RN terapije +WC | 16 | 1 | 16
• Fotelje za injiciranje RF (2 kom)
B.3.6. | Čekaonica (2-4 pacijenta dnevno) | 10 | 1 | 10
B.3.7. | Dnevni boravak | 12 | 1 | 12
B.3.8. | Soba liječnika | 12 | 1 | 12
• 2 djelatnika
B.3.9. | WC + kupaonica za djelatnike (M + Ž) | 15 | 1 | 15
B.3.10. | Čajna kuhinja za djelatnike | 10 | 1 | 10
B.3.11. | Nečisto | 10 | 1 | 10
B.3.12. | Soba za radioaktivni otpad | 10 | 1 | 10
B.3.13. | Garderoba | 16 | 1 | 16
• 4 osobe
oprema | • Bolesničke postelje multifunkcijske
• Namještaj za bolesničke sobe, dnevni boravak, sobe liječnika i sestara, recepciju i čekaonicu
• Stolići za serviranje, na izvlačenje
• Ormarići za lijekove, Infuzomati sa stalcima
• Fotelje za injiciranje RF (2 kom)
• Instalacija za kisik u bolesničkim sobama
• Defibrilator, aspirator, mobilni EKG uređaj, pulsni oksimetar, vaga digitalna, visinomjer zidni, tlakomjer, termometar
• Hladnjak za radiofarmake i lijekove
• Oprema za čajne kuhinje (hladnjak, štednjak, perilica posuđa)
• Invalidska kolica, Ležeća transportna kolica za bolesnik, Kolica za njegu, kolica za instrument, Mobilni toaletni stolac
• Oprema za nečisto: blatex, posude/kontejneri za odvajanje otpada
• Računala i pisači za sve radne prostorij, Multifunkcionalni uređaji (fotokopiranje, skeniranje, Internetska veza, Fiksna telefonija
• Televizori u bolesničkim sobama
• Garderobni ormari
3 | Klinički odjel za radionuklidnu terapiju / UKUPNO: |  |  | 271
4 | Poliklinika za bolesti štitnjače i ultrazvučnu dijagnostiku
B.4.1. | Predsoblje i čekaonica s WC-om
| a) predsoblje | 5 | 1 | 5
| b) čekaonica - 80 pacijenata dnevno | 35 | 1 | 35
| c) WC bolesnici | 15 | 1 | 15
B.4.2. | Recepcija za prijem s administracijom (2 djelatnika) | 12 | 1 | 12
B.4.3. | Ambulanta za bolesti štitnjače
| a) prostorija za pregled bolesnka | 15 | 4 | 60
| b) prostorija za med.sestru | 12 | 2 | 24
napomena: pr za sestru: 2 za sve 4 ambulanteza bolesti štitnjače i amb za osteoporozu
B.4.4. | Ambulanta za osteoporozu
| a) prostorija za pregled bolesnka | 15 | 1 | 15
| b) prostorija za med.sestru | 0 | 1 | 0
B.4.5. | Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku
| a) prostorija za pregled bolesnka | 15 | 3 | 45
| b) prostorija za med.sestru | 12 | 1 | 12
napomena: 1 soba za sestre za sve 3 UZV amb
B.4.6. | Ambulanta za intervencijski UZV
| a) prostorija za pregled bolesnka | 15 | 1 | 15
| b) prostorija za med.sestru | 15 | 1 | 15
B.4.7. | Čekaonica za UZV dijagnostiku: 70 - 80pacijenata dnevno | 20 | 2 | 40
B.4.8. | Soba liječnika | 12 | 1 | 12
B.4.10. | Soba sestara s garderobom | 16 | 1 | 16
• 4 osobe
B.4.11. | WC + kupaonica za djelatnike | 15 | 1 | 15
B.4.12. | Čajna kuhinja za djelatnike | 10 | 1 | 10
B.4.13. | Nečisto | 5 | 1 | 5
4 | Poliklinika za bolesti štitnjače i ultrazvučnu dijagnostiku / ukupno |  |  | 351
5 | Uprava
B.5.1. | Soba liječnika Zavoda za nuklearnu medicinu | 15 | 6 | 90
B.5.2. | Konferencijska soba za sastanke i konzultacije s bibliotekom (50 osoba) | 50 | 1 | 50
B.5.3. | Predavaonica s multimedijom (50 osoba) | 50 | 1 | 50
B.5.4. | Soba pročelnika zavoda | 15 | 1 | 15
B.5.5. | WC za osoblje | 10 | 1 | 10
5 | Uprava / ukupno |  |  | 215
6 | Laboratoriji
napomena | poželjno pozicionirati u prizemlju
B.6.1. | Ambulanta za vađenje krvi – prizemlje | 35 | 1 | 35
• 4 boksa za vađenje krvi (omogućen pristup osobama s invalidnošću iz čekaonice)
• posebni stolac za bolesnika, stolac i radni stol za djelatnika, ormarić za materijal (igle, vacuteineri, vata, epruvete i sl.)
B.6.2. | Čekaonica za 100 ambulantnih bolesnika | 110 | 1 | 110
• lak pristup teže pokretnim bolesnicima i osobama s invalidnošću
• redomat i ekran s brojevima
B.6.3. | Šalter za upis bolesnika | 20 | 1 | 20
• u svakom šalteru za upis stolac, radni stol, računalo umreženo i spojeno na Internet (veza s bolničkim informacijskim sustavom, CEZIH-om, laboratorijskim informacijskim sustavom), pisač za nalaze, telefonska linija, prozirna pregrada koja odvaja djelatnika na upisu od bolesnika
B.6.4. | WC-a za bolesnike | 20 | 1 | 20
• 2 za osobe s invalidnošću, 2 ženska, 2 muška
napomena | poželjno bi bilo imati sustav zračne pošte za automatsku dostavu uzoraka iz ambulante u laboratorij koji bi bio na katu odvojen od ambulante
6 | Laboratoriji / ukupno | 185 |  | 185
7 | Radni dio laboratorija
B.7.1. | Soba za prijem bolničkih uzoraka | 25 | 1 | 25
• jednostavan pristup bolničkim nosačima koji ne ulaze u ostatak laboratorija
• dolaze uzorci iz Klinike ali i iz ostatka bolnice
• 3 upisna mjesta s računalom i pristupom internetu, centrifuge, sudoper, velika radna površina za odlaganje i raspoređivanje uzoraka, ormar, telefonska linija
B.7.2. | Prostorija s biokemijskim analizatorima | 60 | 1 | 60
• tumorski biljezi/štitnjača
• veliki automatski analitički sustavi i sustav za proizvodnju deionizirane vode; potreban radni stol s računalom spojenim na Internet, radni stol i ormar za materijale, hladnjak sa zamrzivačem
• više velikih uređaja koji proizvode veliku toplinu te moraju biti odmaknuti od zidova i mora biti moguće lako kretanje oko uređaja za rad
B.7.3. | Soba za validaciju | 25 | 1 | 25
• tumorski biljezi/štitnjača, uz prostoriju s biokemijskim analizatorima
• 4 radna mjesta (radni stol, stolac, ormarić) s umreženim računalom spojenim na Internet i telefonska linija
B.7.4. | Soba biokemičara | 25 | 1 | 25
• tumorski biljezi/štitnjača
• 3-4 radna stola s računalom spojenim na Internet i pisačem, ormari i police, umivaonik, mali hladnjak i telefonska linija
B.7.5. | Imunološki laboratorij (imunologija) | 40 | 1 | 40
• protočni citometar, inkubatori za stanične kulture, komora za sterilni rad (hood), mikročitač pločica; potreban veliki sudoper, radne plohe za uređaje, radne plohe za laboratorijski rad, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem
B.7.6. | Tamna soba za fluorescentni mikroskop (imunologija) | 7 | 1 | 7
• treba imati mogućnost potpunog zamračenja (bez prozora), potrebna radna ploha za mikroskopiranje, stolac, ormarić
B.7.7. | Hematološki laboratorij (imunologija) | 15 | 1 | 15
•hematološki analizatori i mikroskopi; potrebne radne plohe, sudoper za bojanje uzoraka, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem
B.7.8. | Radiohematološki laboratorij (imunologija) | 15 | 1 | 15
• radne plohe, sudoper, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem
B.7.9. | Soba VSS djelatnika (imunologija) | 20 | 1 | 20
• istovremeni rad troje djelatnika s istom opremom kao prostorija B.7.4.
B.7.10. | Laboratorij za izolaciju nukleinskih kiselina (molekularna dijagnostika) | 12 | 1 | 12
• pred-PCR (pod pozitivnim tlakom u odnosu na laboratorij za PCR i laboratorij za post-PCR) (molekularna dijagnostika)
• oprema za izolaciju nukleinskih kiselina (centrifuge, termomikseri, sustav za automatsku izolaciju nukleainskih kiselina) i mikrobiološki kabineti (hood) za postavljanje PCR reakcija; potrebne radne plohe, sudoper, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem
B.7.11. | Laboratorij za PCR (molekularna dijagnostika) | 40 | 1 | 40
• uređaji za PCR, real-time PCR, automatski sustavi za molekularnu dijagnostiku, drugi analitički uređaji za molekularnu dijagnostiku; potrebne radne plohe, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem
B.7.12. | Laboratorij za post-PCR (molekularna dijagnostika) | 12 | 1 | 12
• sustav za elektroforezu, transiluminator i sl.; potrebne radne plohe, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem
B.7.13. | Soba VSS djelatnika (molekularna dijagnostika) | 20 | 1 | 20
B.7.14. | Hladna soba (stalna temperatura +4°C) | 10 | 1 | 10
• police za reagense i uzorke
B.7.15. | Prostorija za hladnjake i zamrzivače | 20 | 1 | 20
• spremnici s tekućim dušikom, zamrzivači na -80°C, zamrzivači na -20°C i hladnjaci na +4°C
• predviđeno 2 velika zamrzivača na -80°C, 4 velika hladnjaka na -20°C, 2 spremnika s tekućim dušikom, 2-3 hladnjaka na +4°C; ovi uređaji moraju imati slobodan prostor sa svake strane za ventilaciju
B.7.16. | Skladište materijala | 15 | 1 | 15
• stolovi, police i ormari
B.7.17. | Praonica laboratorijskog suđa | 12 | 1 | 12
• veliki sudoper iznad kojeg je napa za usisavanje toksičnih isparavanja, radne površine na kojima bi bili autoklavi i sterilizatori
B.7.18. | Soba voditelja laboratorija | 12 | 1 | 12
• radni stol, stolac, računalo povezano na Internet, multifunkcijski pisač/kopirka/skener, ormari i police, umivaonik, stolice za goste
B.7.19. | Soba glavnog tehničara | 12 | 1 | 12
• radni stol, stolac, računalo povezano na Internet, multifunkcijski pisač/kopirka/skener, ormari i police, umivaonik
B.7.20. | Soba za odmor/čajna kuhinja | 12 | 1 | 12
• veći stol i stolice, hladnjak, sudoper, osnovna kuhinjska oprema
B.7.21. | Garderoba za osoblje
| a) garderoba Ž | 25 | 1 | 25
| b) garderoba M | 10 | 1 | 10
• odvojeno ženska za 25 djelatnica sa garderobnim ormarićem za svaku i jednim tušem i WC-om i muška za 7 djelatnika sa garderobnim ormarićem za svakog i jednim tušem i WC-om
B.7.22. | Sanitarni čvor za osoblje | 15 | 1 | 15
• 2 ženska WC-a, 1 muški WC, umivaonici
B.7.23. | Soba za sastanke/arhiva/biblioteka | 35 | 1 | 35
• stol sa 15 stolica, ormare s policama za arhivu i biblioteku, multimedijsku opremu (računalo, projektor, platno)
7 | Radni dio laboratorija / ukupno |  |  | 494
8 | Odjel za medicinsku fiziku
napomena | Odjel bi trebao služiti kao servis za radioterapiju i nuklearnu medicinu
B.8.1. | Radna soba voditelja Odjela za medicinsku fiziku | 15 | 1 | 15
• napomena: U radne sobe voditelja Odjela, voditelja lokacije i odgovorne osobe za zaštitu od zračenja staviti i manji stol sa stolicama za primanje manjeg broja stranki (do 3)
B.8.2. | Radna soba voditelja lokacije Vinogradska 29, Odjela za medicinsku fiziku | 15 | 1 | 15
B.8.3. | Radna soba odgovorne osobe za zaštitu od zračenja | 15 | 1 | 15
B.8.4. | Radne sobe za osoblje | 12 | 10 | 120
• prostor za oko 20 djelatnika, mogućnosti raspodjele: 10 soba za po dvije osobe ili 5 soba za po četiri osobe ili neka druga kombinacija koja bi omogućila da se rasporedi tih 20 osoba
• sve radne sobe: radni stol i stolica za svakog djelatnika, ormarići za potrepštine, uredski materijal, police za registratore, literaturu
B.8.5. | Prostorija za sastanke s multimedijalnom opremom | 35 | 1 | 35
• veliki stol sa stolicama (za oko 15 osoba), dodatne stolice, ormari za literaturu Odjela za medicinsku fiziu, multimedijalna oprema, bijela ploča za pisanje
B.8.6. | Prostorija za planiranje radioterapije | 60 | 1 | 60
• radni stolovi i stolice za 12 osoba, ormarići i police za registratore
• na navedenih 12 radnih stolova će biti smještena računala sa sistemom za planiranje za izračun planova i računala zračenja s radioterapijskim onkološkim sustavom
• prijenosna računala za provođenje i analizu mjerenj, stol za obradu mjerenja
• stol za profesionalni skener za dozimetrijske filmove (ŠxDxV 60 cm x 70 cm x 40 cm)
• multifunkcijski printer
B.8.7. | Prostorija za dozimetrijsku i QC opremu | 25 | 1 | 25
• ormari (4 komada) i police za opremu
• stol i utičnica za 3D printer (ŠxDxV 80 cm x 60 cm x 80 cm)
• prostor za velike vodene fantome - 3 komada - svaki ŠxDxV 120 cm x 120 cm x 170 cm
• prostor za Octavius dozimetrijski sustav, ŠxDxV 80 cm x 80 cm x 120 cm
• prostor za dodatni dozimetrijski sustav dozimetrijski sustav, ŠxDxV 80 cm x 80 cm x 120 cm
B.8.8. | Prostorija za arhivu Odjela za medicinsku fiziku i odgovorne osobe za zaštitu od zračenja | 20 | 1 | 20
• police za registratore (predvidjeti puno polica, arhiva odgovorne osobe za zaštitu od zračenja je prolično opsežna, 15 komada registratora godišnje, a treba ih čuvati i do 30 godina)
B.8.9. | Garderoba | 20 | 1 | 20
• garderobni ormari za 25 osoba, ormar za cipele
B.8.10. | Mala prostorija za skladištenje potrošnog materijala | 10 | 1 | 10
• police
B.8.11. | Čajna kuhinja za osoblje | 10 | 1 | 10
• sudoper, jedna indukcijska ploča za kuhanje, jedna mikrovalna pećnica, jedno kuhalo za vodu, jedan hladnjak, kuhinjski element za posuđe, kuhinjske potrepštine i hranu (šećer, kava, čaj, musli, dvopeci…), jedan stol, četiri stolca
B.8.12. | Toalet: 1 muški i 1 ženski | 10 | 1 | 10
oprema | mrežni priključci/wifi u sve radne sobe, sobu za sastanke i sobu za planiranje
fiksni telefoni u radne sobe i u sobi za planiranje
klima za radne sobe, sobu za sastanke, sobu za planiranje, prostoriju za opremu
8 | Odjel za medicinsku fiziku / ukupno |  |  | 355
| Prostorije za spremište i otpad cijele građevine | 20 | 1 | 20
A | Ukupno Zavod za onkologiju i radioterapiju |  |  | 1529 | 2352.3077
B | Ukupno Zavod za nuklearnu medicinu |  |  | 2549 | 3921.5385
| SVUKUPNO / NKP |  |  | 4098 | 6273.8462
OPĆE PREPORUKE | • Predvidjeti 2 ulaza: razdvojiti pacijente koji dolaze na Nuklearnu m. I lab. dijagnostiku od onkološkim pac.

## POSTOJEĆE STANJE
POVRŠINE POSTOJEĆE STANJE
|  | katnost | površina bruto
0 | STACIONAR
|  | podrum | 150
|  | prizemlje | 313
1 | DOGRADNJA
|  | prizemlje | 220
2 | MARLES
|  | prizemlje | 1060
3 | DOGRADNJA
prizemlje
360
4 | DOGRADNJA / RADIOTERAPIJA
|  | prizemlje | 333
| UKUPNO |  | 2436