|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska |
| --- | --- |

Klasa: 406-01/23-01/125

Urbroj: 251-29-13-23-04

Zagreb, 03. siječanj 2024.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN              POZIV NA DOSTAVU PONUDA

- svima –

PREDMET   :	za provedbu postupka nabave Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 197/2023

-pojašnjenje, dostavlja se-

Vezano uz postupak nabave Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 197/2023,  Naručitelj na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odgovara kako slijedi:

UPIT:

Poštovani.

Sukladno predmetnom Nadmetanju molimo da pojasnite i odgovorite na pitanja u nastavku:

- Navodite da uređaj MORA biti Schneider Electric, model GVSUPS30KB4HS, citiramo:

''Kako bi umanjila i dobrim dijelom otklonila neprihvatljive rizike koji se pojavljuju uslijed građevinskih radova na obnovi objekata KBCSM je odlučio nadograditi postojeći sustav besprekidnog napajanja dodatnim UPS uređajem kako bi osigurao dodatnu B granu napajanja kojom bi se osiguralo napajanje iz dva neovisna izvora. Novi UPS mora biti od istog proizvođača, karakteristika i dimenzija kao postojeći (proizvođač: Schneider Electric, model GVSUPS30KB4HS) zbog kompatibilnosti i sinkronizacije rada oba UPS-a''

Kao što je svima poznato, sustav sa dvije grane napajanja A i B, podrazumijeva dva neovisna izvora napajanja, kako i sami navodite, pa pitamo zbog čega UPS, koji je predmet nadmetanja, mora biti model GVSUPS30KB4HS, Schneider Electric?

Kompatibilnost i sinkronizacija rada oba UPS-a, kod dvije neovisne grane napajanja nije moguća i ne može biti dio zahtjeva, jer te ‘’kompatibilnosti i sinkronizacije’’ nema (ako vi smatrate da je ima molimo da je opišete).

Zato smatramo da prihvatljiv može biti bilo koji drugi UPS uređaj koji ima iste ili jednakovrijedne ostale tražene karakteristike.

- Pored ostalih načelnih karakteristika u Troškovniku navodite da UPS treba imati ‘’Faktor iskoristivosti UPS uređaja je 0,97’’.

Uz uvjet da vam je prihvatljiv jednakovrijedan uređaj, prema našem obrazloženju iz točke 1., da li je prihvatljiv faktor iskoristivosti uređaja 0.965? Podsjećamo da se radi o jednakovrijednoj karakteristici, osobito u svjetlu činjenice da ni sugerirani model GVSUPS30KB4HS nema 0.97 (tako navodi proizvođač)!

Dodatno, radi se o karakteristici koja se u katalozima proizvođača navodi: npr. do 0.97, a realno je dokaziva jedino uz priloženi certifikat nezavisnog laboratorija, s mjerenjima uz različite uvjete (visina ulaznog napona, karakter tereta, postotak opterećenja i sl….). Jedino tada je taj podatak komparativan, a kod ovih snaga i neznatnu razliku-zanemariv.

- U četiri točke Minimalnih traženih funkcijonalnosti navodite ‘’UPS uređaj ima ugrađenu mogućnost…..’’

Radi li se samo o mogućnosti ili to UPS treba imati ili biti time što je opisano opremljen?

ODGOVOR:

- Naručitelj je raspisao nadogradnju postojećeg UPS uređaja GVSUPS30KB4HS, za nabavku identičnog kao postojeći iz sljedećih razloga:

o   kompatibilnosti novog i postojećeg uređaja prilikom održavanja. U oba UPS-a od istog proizvođača, mogu se koristiti isti rezervni dijelovi što značajno smanjuje cijenu održavanja te pojednostavljuje i ubrzava proces nabave i ugradnje istih.

- Prihvaća se sugestija Ponuditelja,  te su prihvatljivi svi uređaji koji zadovoljavaju efikasnost veću od 96%,  ali pri opterećenju od 40 do 100% (12 do 30kW), jer postojeći UPS nakon nadogradnje na 50kW pri opterećenju od 25 do 100% (12,5 do 50kW) ima efikasnost veću od 96% što postojeći i traženi uređaj i zadovoljavaju.

- Za karakteristike gdje je navedeno da „UPS uređaj ima ugrađenu mogućnost…“ podrazumijeva se da UPS mora imati opisane funkcionalnosti, odnosno on mora time biti opremljen.

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE