|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska |
| --- | --- |

Klasa: 406-01/23-01/125

Urbroj: 251-29-13-23-05

Zagreb, 04. siječanj 2024.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN              POZIV NA DOSTAVU PONUDA

- svima –

PREDMET   :	za provedbu postupka nabave Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 197/2023

-pojašnjenje, dostavlja se-

Vezano uz postupak nabave Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 197/2023,  Naručitelj na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odgovara kako slijedi:

UPIT:

Poštovani.

Sukladno predmetnom Nadmetanju dobili smo odgovore i pojašnjenja na naša pitanja od 27.prosinca 2023. godine, ali na neka pitanja niste dali odgovor, a na neka niste dali adekvatan. Pojasniti ćemo o čemu se radi.

- U odgovoru na prvo na naša pitanje navodite da se radi o ‘’nadogradnji postojećeg UPS uređaja GVSUPS30KB4HS’’, što je kontradiktorno u odnosu na natječajnu dokumentaciju u kojoj navodite da se radi o novom neovisnom UPS-u grane B napajanja. Dakle, ne radi se o nadogradnji postojećeg UPS-a!

Navodite servisnu kompatibilnost novog i starog uređaja što u realnim radnim uvjetima nema direktne i praktičke veze, već ima veze sa servisnom sposobnošću isporučitelja, koja ne mora biti ništa lošija od servisnog zastupnika Schneidera, čak naprotiv bolja.

Smatramo pogrešnim činjenicu da istovrsnost uređaja povezujete sa nižom cijenom rezervnih dijelova, a posljedično da to bude uvjet nadmetanja. Da bi ta činjenica o nižoj cijeni bila točna vi bi trebali imati podatke o cijeni određenih rezervnih dijelova npr. uređaja koji bi mi ponudili. Osim toga tu se radi o vašem dojmu.

Također, analizom procijenjene cijene ovog predmeta nabave, koja je jako visoka, možemo sa sigurnošću tvrditi da bi cijena naših rezervnih dijelova bila značajno niža od cijene istih/srodnih Schneiderovog UPS-a!

Niste odgovorili na dio pitanja 27.prosinca 2023., pa ga ponavljamo:

Kompatibilnost i sinkronizacija rada oba UPS-a, kod dvije neovisne grane napajanja nije moguća i ne može biti dio zahtjeva, jer te ‘’kompatibilnosti i sinkronizacije’’ nema (ako vi smatrate da je ima molimo da je opišete).

To je, na određeni način, povezano s točkom 1.

Zato smatramo da prihvatljiv može biti bilo koji drugi UPS uređaj koji ima iste ili jednakovrijedne ostale tražene karakteristike.

- S obzirom na kratkoću vremena za dostavu ponude i vaš odgovor na ovaj dopis s pitanjem, molimo da produžite rok za dostavu ponuda.

ODGOVOR:

- Naručitelj je u samom pozivu na dostavu ponude jasno naznačio da se radi o provedbi postupka nabave „Nadogradnja postojećeg SUSTAVA besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice“ a ne kako je navedeno u pitanju da se radi samo o nadogradnji postojećeg UPS uređaja.
Naručitelj traži istovjetni uređaj postojećem zbog kompatibilnosti novog i postojećeg uređaja prilikom održavanja i nadogradivosti na 50 kW (jer postojeći to ima). U oba UPS-a od istog proizvođača, mogu se koristiti isti rezervni dijelovi što značajno smanjuje cijenu održavanja te pojednostavljuje i ubrzava proces nabave i ugradnje istih.
Naručitelj traži istovjetni uređaj postojećem zbog kompatibilnosti novog i postojećeg uređaja jer naručitelj posjeduje klijent softver za servere koji podržava komunikaciju sa dva ista UPS-a, te radi sigurno gašenje (shutdown) , kada oba UPS-a rade na baterije i baterije su se ispraznile do 30% ili ako je jedan UPS u kvaru , a drugi radi na baterije duže od 1 min ili su mu se baterije ispraznile do 50%, a to je moguće podesiti samo ako jedan klijent softver nadzire oba ista UPS-a.
Procjena vrijednosti nabave je temeljena na tržišnoj vrijednosti istovjetnog novog uređaja te potrebnim radovima kako je navedeno u pozivu „Isporuka i montaža UPS uređaja uključujući sav potreban materijal, alat i opremu do pune gotovosti prema specifikaciji u opisu radova te izrada svih potrebnih ispitivanja i atestne dokumentacije.“

- Naručitelj prihvaća Zahtjev za produženje roka.

Novi rok za dostavu ponuda je 11. siječanj 2024. do 10:00 sati.

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE