## RASHLADNA TEHNIKA
Nabava rashladne komore za potrebe Službe za dijetetiku i prehranu KBC-a Sestre milosrdnice
evidencijski broj:
Redni broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena stavke bez PDV-a
1. | RASHLADNA KOMORA SVINJETINA, T = 0°C | komplet | 1 | 0 | 0
1.1. | Demontaža i zbrinjavanje
Usluga demontaže postojeće komore, panela, vrata i rashladnog sustava. Odvoz i propisno zbrinjavanje stare opreme i rashladnog medija sukladno zakonskim propisima.
1.2. | Rashladna komora, paneli, pod, vrata
Dobava i ugradnja modularne rashladne komore sastavljene od ArtiCell termoizolacijskih hladioničkih panela. Paneli se međusobno spajaju bravicama s ekcentar mehanizmom pritezne sile od 500 kg što osigurava izvrsnu izolaciju duž cijelog spoja dva panela bez upotrebe silikona te omogućava demontažu i seljenje na drugu lokaciju po potrebi. ArtiCell hladionički paneli se sastoje od dva kompozitna čelična lima i jezgre od poliuretanske pjene gustoće 40-42 kg/m3 za izrađena HFO tehnologijom sukladno F-gas regulativi. Na svim unutarnjim kutevima komore montirani su sanitarni PVC profili koji zadovoljavaju sanitarno-tehničke i higijenske uvjete. Temperaturno područje rada je od -40°C do +70°C, sukladno normi EN 14509.
Na podu su postavljeni podni termoizolacijski hladionički paneli s limom i izolacijskom ispunom jednake kvalitete kao ArtiCell hladionički paneli s bukovim kockama i 18-milimetarskom ojačanom i vlagootpornom šperpločom te s dodatnom površinskom oblogom u protukliznoj izvedbi.
Hladionička vrata na komori su okretna, napravljena kao cjelina bez toplinskih mostova. Lim vrata i izolacijska ispuna jednake je kvalitete kao ArtiCell hladionički paneli. Dovratnik je proizveden od temperaturno otpornog višekomornog PVC profila izuzetne čvrstoće i izolacijskih svojstava sa svim integriranim elementima za šarnire, te vijcima za podešavanje visine. Šarniri su od temperaturno otpornog kompozitnog materijala, a prilikom otvaranja vrata dižu, a zatvaranja spuštaju vratno krilo te na taj način omogućavaju izvrsno brtvljenje podne brtve. Svaki šarnir moguće je podešavati u sve tri osi što omogućava precizno centriranje vrata prilikom montaže. Vrata su opremljena bravom, cilindrom i ključem za zaključavanje. S unutarnje strane vrata nalazi se "antipanic" mehanizam koji omogućava otvaranje vrata iznutra iako su izvana zaključana.
Vanjske dimenzije komore D x Š x V: 2920 x 3360 x 2280H mm, debljina panela 80 mm.
Vrata namijenjena za pozitivne temperature, svijetli otvor Š x V: 700 x 1900H mm, debljina vratnog krila 60 mm, ugradnja u panel 80 mm.
Obloga panela i vrata je od čeličnog lima, kvaliteta lima DX51D-ZM120 debljine 0,5 mm, obavezan certifikat za prehrambenu industriju, EN1186-5*, ISO1186-5*, boja RAL 9010.
Protuklizna obloga podnih panela je s konusnim reljefnim uzorkom klase protukliznosti R11, statičke nosivosti s ravnomjernim opterećenjem do 3500 kg/m2 te dinamičke nosivosti s koncentriranim opterećenjem do 120 kg/4 cm2.
LED rasvjeta 40 W svjetlosnog toka 4400 lm.
1.3. | Rashladna oprema, agregat, isparivač, materijal
Rashladni agregat – kondenzacijska jedinica MBF-AL za vanjsku ugradnju. Uređaj se sastoji od hermetičkog Tecumseh kompresora, zrakom hlađenog kondenzatora s ventilatorom, električnog napajanja i zaštite, spremnika ukapljene radne tvari, sigurnosnog ventila, filtera sušača s kontrolnim staklom, antivibracijskih cijevi na usisnom i tlačnom cjevovodu, presostata za regulaciju tlaka kondenzacije, zaštitnih presostata visokog i niskog tlaka, sve u zaštitnom kućištu montirano na zajedničkom postolju za vanjsku ugradnju.
Tehničke karakteristike rashladnog agregata su sljedeće:
Rashladni učin: 1,7 kW pri Tisp= -10°C / Ta= +32°C
Napajanje: 230 V/1~/50 Hz
Radna tvar: R449A
Maksimalna struja: 12 A
Priključne cijevi: Φ16/Φ10
Dimenzije (D x Š x V): 978 x 397 x 473H mm
Težina: 66 kg
Dinamički isparivač ECO s jednostranim ispuhom izrađen od bakrenih cijevi s navučenim aluminijskim lamelama, sve zatvoreno u nekorozivno aluminijsko limeno kučište, kompletiran s ventilatorima za prisilnu cirkulaciju zraka zajedno s potrebnim priključcima i nosačima za ovješenje na strop. Stavka uključuje električnu zaštitu i električne grijače za odleđivanje, termoekspanzijski ventil s MOP-om i vanjskim izjednačenjem tlaka, dvije temperaturne sonde te magnetni ventil s priključkom.
Tehničke karakteristike isparivača su sljedeće:
Rashladni učin: 2.1 kW pri dT = 10°C, Tisp = -10 °C
Napajanje ventilatora: 230 V/1~/50 Hz
Broj ventilatora: 2
Ukupna priključna snaga svih ventilatora: 190 W
Priključna snaga elektro-grijača: 1350 W
Razmak između lamela: 7 mm
Razina buke (zvučnog tlaka) na udaljenosti od 5 m: 47 dB(A)
Dimenzije (D x Š x V): 1232 x 629 x 277H mm
Težina: 19 kg
Kontroler komore za ugradnju na vanjski zid komore za upravljanje cjelokupnim rashladnim sustavom sa svom potrebnom automatikom za precizan i siguran rad. Kontroler sadrži LED ekran za regulaciju i praćenje temperature i zvučnu signalizaciju za dojavu alarma te mogućnost spajanja na mrežu RS485 serijskim protokolom. HACCP sukladan.
NAPOMENA: Potrebno je osigurati elektropriključni-napojni kabel u neposrednoj blizini kontrolera komore.
Bakrene cijevi za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za tehničke plinove u kompletu s lukovima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje sukladno zahtjevima normi EN 12735-1 te EN 13348.
Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija. Fleksibilna predfabricirana izolacija s parnom branom. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradnju izolacije. Svu instalaciju zaštititi sa kanalicama. Gdje ugradnja kanalice nije moguća obložiti instalacije aluminijskim limom.
Instalacija odvoda kondenzata iz bakrenih cijevi za tehničke plinove u šipci prema normi EN 12735-1 i EN 13348 s koljenima, redukcijama, spojnim elementima i električnim grijačem.
NAPOMENA: Potrebno je osigurati priključak za odvod kondenzata u neposrednoj blizini komore.
Elektrokablovi i oprema potrebna za spajanje isparivača, upravljačke kutije i kondenzacijske jedinice uključivo kanali za polaganje kablova.
Konzolni i ovjesni materijal za postavu opreme i cjevovoda, zajedno s potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom.
Radna tvar R449A.
Dobava i ugradnja instalacije za hlađenje sa svim potrebnim instalacijskim materijalom i opremom za ispravnu montažu do potpune funkcionalnosti.
Spajanje, tlačna i vakuumska proba te puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, probni rad te davanje zapisnika o ispitivanju.
Cijena uključuje potpuno jamstvo na opremu i radove na rok 5 godina od dana primopredaje. Potpuno jamstvo podrazumijeva sve preventivne i interventne aktivnosti i troškove održavanja i servisa koji nastaju da se rashladna oprema dovede i održi u potpuno funkcionalnom stanju sukladno projektiranim radnim uvjetima. Preventivne aktivnosti su planirane aktivnosti koje se poduzimaju u cilju sprječavanja pojave kvarova i nepravilnosti u radu sustava i/ili pojedinih njegovih elemenata. Učestalost i opis potrebnih preventivnih aktivnosti bit će definirana sukladno zahtjevima i frekvenciji proizvođača opreme i zakonskim propisima. Interventne aktivnosti su neplanirane aktivnosti u cilju otklanjanja nastalog kvara i vraćanja sustava u funkciju. Podrazumijeva 24 – satnu raspoloživost, kako bi se vratila funkcionalnost sustava i spriječilo ugrožavanje imovine ili okoliša. Naručitelj zahtjeva interventnu aktivnost pozivanjem dežurnog telefonskog broja Ugovornog partnera. Ugovorni partner osigurava službu s kvalificiranim i certificiranim osobljem za prijavu kvara, koja će biti na raspolaganju 24 sata na dan. Ugovorni partner se obvezuje voditi dnevnik aktivnosti o izvršenim uslugama u kojoj će se voditi evidencija o obavljenim preventivnim i korektivnim radovima, evidencija zahtjeva za intervencijom, opis i evidencija zamijenjenih dijelova.
2. | RASHLADNA KOMORA PILETINA, T = 0°C | komplet | 1 | 0 | 0
2.1. | Rashladna komora, paneli, vrata
Dobava i ugradnja modularne rashladne komore sastavljene od ArtiCell termoizolacijskih hladioničkih panela. Paneli se međusobno spajaju bravicama s ekcentar mehanizmom pritezne sile od 500 kg što osigurava izvrsnu izolaciju duž cijelog spoja dva panela bez upotrebe silikona te omogućava demontažu i seljenje na drugu lokaciju po potrebi. ArtiCell hladionički paneli se sastoje od dva kompozitna čelična lima i jezgre od poliuretanske pjene gustoće 40-42 kg/m3 za izrađena HFO tehnologijom sukladno F-gas regulativi. Na svim unutarnjim kutevima komore montirani su sanitarni PVC profili koji zadovoljavaju sanitarno-tehničke i higijenske uvjete. Temperaturno područje rada je od -40°C do +70°C, sukladno normi EN 14509.
Na podu su postavljeni podni termoizolacijski hladionički paneli s limom i izolacijskom ispunom jednake kvalitete kao ArtiCell hladionički paneli s bukovim kockama i 18-milimetarskom ojačanom i vlagootpornom šperpločom te s dodatnom površinskom oblogom u protukliznoj izvedbi.
Hladionička vrata na komori su okretna, napravljena kao cjelina bez toplinskih mostova. Lim vrata i izolacijska ispuna jednake je kvalitete kao ArtiCell hladionički paneli. Dovratnik je proizveden od temperaturno otpornog višekomornog PVC profila izuzetne čvrstoće i izolacijskih svojstava sa svim integriranim elementima za šarnire, te vijcima za podešavanje visine. Šarniri su od temperaturno otpornog kompozitnog materijala, a prilikom otvaranja vrata dižu, a zatvaranja spuštaju vratno krilo te na taj način omogućavaju izvrsno brtvljenje podne brtve. Svaki šarnir moguće je podešavati u sve tri osi što omogućava precizno centriranje vrata prilikom montaže. Vrata su opremljena bravom, cilindrom i ključem za zaključavanje. S unutarnje strane vrata nalazi se "antipanic" mehanizam koji omogućava otvaranje vrata iznutra iako su izvana zaključana.
Vanjske dimenzije komore D x Š x V: 1560 x 2200 x 2280H mm, debljina panela 80 mm.
Vrata namijenjena za pozitivne temperature, svijetli otvor Š x V: 700 x 1900H mm, debljina vratnog krila 60 mm, ugradnja u panel 80 mm.
Obloga panela i vrata je od čeličnog lima, kvaliteta lima DX51D-ZM120 debljine 0,5 mm, obavezan certifikat za prehrambenu industriju, EN1186-5*, ISO1186-5*, boja RAL 9010.
Protuklizna obloga podnih panela je s konusnim reljefnim uzorkom klase protukliznosti R11, statičke nosivosti s ravnomjernim opterećenjem do 3500 kg/m2 te dinamičke nosivosti s koncentriranim opterećenjem do 120 kg/4 cm2.
LED rasvjeta 40 W svjetlosnog toka 4400 lm.
2.2. | Rashladna oprema, agregat, isparivač, materijal
Rashladni agregat – kondenzacijska jedinica MBF-AL za vanjsku ugradnju. Uređaj se sastoji od hermetičkog Tecumseh kompresora, zrakom hlađenog kondenzatora s ventilatorom, spremnika ukapljene radne tvari, sigurnosnog ventila, filtera sušača s kontrolnim staklom, antivibracijskih cijevi na usisnom i tlačnom cjevovodu, presostata za regulaciju tlaka kondenzacije, zaštitnih presostata visokog i niskog tlaka, sve u zaštitnom kućištu montirano na zajedničkom postolju za vanjsku ugradnju.
Tehničke karakteristike rashladnog agregata su sljedeće:
Rashladni učin: 1,1 kW pri Tisp= -10°C / Ta= +32°C
Napajanje: 230 V/1~/50 Hz
Radna tvar: R449A
Maksimalna struja: 7 A
Priključne cijevi: Φ12/Φ10
Dimenzije (D x Š x V): 846 x 367 x 398H mm
Težina: 57 kg
Dinamički isparivač ECO s jednostranim ispuhom izrađen od bakrenih cijevi s navučenim aluminijskim lamelama, sve zatvoreno u nekorozivno aluminijsko limeno kučište, kompletiran s ventilatorima za prisilnu cirkulaciju zraka zajedno s potrebnim priključcima i nosačima za ovješenje na strop. Stavka uključuje električne grijače za odleđivanje, termoekspanzijski ventil s vanjskim izjednačenjem tlaka, dvije temperaturne sonde te magnetni ventil s priključkom.
Tehničke karakteristike isparivača su sljedeće:
Rashladni učin: 1,19 kW pri dT = 10°C, Tisp = -10 °C
Napajanje ventilatora: 230 V/1~/50 Hz
Broj ventilatora: 1
Ukupna priključna snaga svih ventilatora: 95 W
Priključna snaga elektro-grijača: 675 W
Razmak između lamela: 7 mm
Razina buke(zvučnog tlaka) na udaljenosti od 5 m: 44 dB(A)
Dimenzije (D x Š x V): 782 x 629 x 277H mm
Težina: 13 kg
Kontroler komore za ugradnju na vanjski zid komore za upravljanje cjelokupnim rashladnim sustavom sa svom potrebnom automatikom za precizan i siguran rad. Kontroler sadrži LED ekran za regulaciju i praćenje temperature i zvučnu signalizaciju za dojavu alarma te mogućnost spajanja na mrežu RS485 serijskim protokolom. HACCP sukladan.
NAPOMENA: Potrebno je osigurati elektropriključni-napojni kabel u neposrednoj blizini kontrolera komore.
Bakrene cijevi za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za tehničke plinove u kompletu s lukovima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje sukladno zahtjevima normi EN 12735-1 te EN 13348.
Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija. Fleksibilna predfabricirana izolacija s parnom branom. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradnju izolacije. Svu instalaciju zaštititi sa kanalicama. Gdje ugradnja kanalice nije moguća obložiti instalacije aluminijskim limom.
Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata i sifonima za priključak na odvodnju.
NAPOMENA: Potrebno je osigurati priključak za odvod kondenzata u neposrednoj blizini komore.
Elektrokablovi i oprema potrebna za spajanje isparivača, upravljačke kutije i kondenzacijske jedinice uključivo kanali za polaganje kablova.
Konzolni i ovjesni materijal za postavu opreme i cjevovoda, zajedno s potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom.
Radna tvar R449A.
Dobava i ugradnja instalacije za hlađenje sa svim potrebnim instalacijskim materijalom i opremom za ispravnu montažu do potpune funkcionalnosti.
Spajanje, tlačna i vakuumska proba te puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, probni rad te davanje zapisnika o ispitivanju.
Cijena uključuje potpuno jamstvo na opremu i radove na rok 5 godina od dana primopredaje. Potpuno jamstvo podrazumijeva sve preventivne i interventne aktivnosti i troškove održavanja i servisa koji nastaju da se rashladna oprema dovede i održi u potpuno funkcionalnom stanju sukladno projektiranim radnim uvjetima. Preventivne aktivnosti su planirane aktivnosti koje se poduzimaju u cilju sprječavanja pojave kvarova i nepravilnosti u radu sustava i/ili pojedinih njegovih elemenata. Učestalost i opis potrebnih preventivnih aktivnosti bit će definirana sukladno zahtjevima i frekvenciji proizvođača opreme i zakonskim propisima. Interventne aktivnosti su neplanirane aktivnosti u cilju otklanjanja nastalog kvara i vraćanja sustava u funkciju. Podrazumijeva 24 – satnu raspoloživost, kako bi se vratila funkcionalnost sustava i spriječilo ugrožavanje imovine ili okoliša. Naručitelj zahtjeva interventnu aktivnost pozivanjem dežurnog telefonskog broja Ugovornog partnera. Ugovorni partner osigurava službu s kvalificiranim i certificiranim osobljem za prijavu kvara, koja će biti na raspolaganju 24 sata na dan. Ugovorni partner se obvezuje voditi dnevnik aktivnosti o izvršenim uslugama u kojoj će se voditi evidencija o obavljenim preventivnim i korektivnim radovima, evidencija zahtjeva za intervencijom, opis i evidencija zamijenjenih dijelova.
3. | RASHLADNA KOMORA MESO, T = 0°C | komplet | 1 | 0 | 0
3.1. | Demontaža i zbrinjavanje
Usluga demontaže postojeće komore, panela, vrata i rashladnog sustava. Odvoz i propisno zbrinjavanje stare opreme i rashladnog medija sukladno zakonskim propisima.
3.2. | Rashladna komora, paneli, vrata
Dobava i ugradnja modularne rashladne komore sastavljene od ArtiCell termoizolacijskih hladioničkih panela. Paneli se međusobno spajaju bravicama s ekcentar mehanizmom pritezne sile od 500 kg što osigurava izvrsnu izolaciju duž cijelog spoja dva panela bez upotrebe silikona te omogućava demontažu i seljenje na drugu lokaciju po potrebi. ArtiCell hladionički paneli se sastoje od dva kompozitna čelična lima i jezgre od poliuretanske pjene gustoće 40-42 kg/m3 za izrađena HFO tehnologijom sukladno F-gas regulativi. Na svim unutarnjim kutevima komore montirani su sanitarni PVC profili koji zadovoljavaju sanitarno-tehničke i higijenske uvjete. Temperaturno područje rada je od -40°C do +70°C, sukladno normi EN 14509.
Na podu su postavljeni podni termoizolacijski hladionički paneli s limom i izolacijskom ispunom jednake kvalitete kao ArtiCell hladionički paneli s bukovim kockama i 18-milimetarskom ojačanom i vlagootpornom šperpločom te s dodatnom površinskom oblogom u protukliznoj izvedbi.
Hladionička vrata na komori su okretna, napravljena kao cjelina bez toplinskih mostova. Lim vrata i izolacijska ispuna jednake je kvalitete kao ArtiCell hladionički paneli. Dovratnik je proizveden od temperaturno otpornog višekomornog PVC profila izuzetne čvrstoće i izolacijskih svojstava sa svim integriranim elementima za šarnire, te vijcima za podešavanje visine. Šarniri su od temperaturno otpornog kompozitnog materijala, a prilikom otvaranja vrata dižu, a zatvaranja spuštaju vratno krilo te na taj način omogućavaju izvrsno brtvljenje podne brtve. Svaki šarnir moguće je podešavati u sve tri osi što omogućava precizno centriranje vrata prilikom montaže. Vrata su opremljena bravom, cilindrom i ključem za zaključavanje. S unutarnje strane vrata nalazi se "antipanic" mehanizam koji omogućava otvaranje vrata iznutra iako su izvana zaključana.
Vanjske dimenzije komore D x Š x V: 2040 x 3240 x 2360H mm, debljina panela 80 mm.
Vrata namijenjena za pozitivne temperature, svijetli otvor Š x V: 700 x 1900H mm, debljina vratnog krila 60 mm, ugradnja u panel 80 mm.
Obloga panela i vrata je od čeličnog lima, kvaliteta lima DX51D-ZM120 debljine 0,5 mm, obavezan certifikat za prehrambenu industriju, EN1186-5*, ISO1186-5*, boja RAL 9010.
Protuklizna obloga podnih panela je s konusnim reljefnim uzorkom klase protukliznosti R11, statičke nosivosti s ravnomjernim opterećenjem do 3500 kg/m2 te dinamičke nosivosti s koncentriranim opterećenjem do 120 kg/4 cm2.
LED rasvjeta 40 W svjetlosnog toka 4400 lm.
3.3. | Rashladna oprema, agregat, isparivač, materijal
Rashladni agregat – kondenzacijska jedinica MBF-AL za vanjsku ugradnju. Uređaj se sastoji od hermetičkog Tecumseh kompresora, zrakom hlađenog kondenzatora s ventilatorom, spremnika ukapljene radne tvari, sigurnosnog ventila, filtera sušača s kontrolnim staklom, antivibracijskih cijevi na usisnom i tlačnom cjevovodu, presostata za regulaciju tlaka kondenzacije, zaštitnih presostata visokog i niskog tlaka, sve u zaštitnom kućištu montirano na zajedničkom postolju za vanjsku ugradnju.
Tehničke karakteristike rashladnog agregata su sljedeće:
Rashladni učin: 1,3 kW pri Tisp= -10°C / Ta= +32°C
Napajanje: 230 V/1~/50 Hz
Radna tvar: R449A
Maksimalna struja: 9 A
Priključne cijevi: Φ16/Φ10
Dimenzije (D x Š x V): 846 x 367 x 398H mm
Težina: 58 kg
Dinamički isparivač ECO s jednostranim ispuhom izrađen od bakrenih cijevi sa navučenim aluminijskim lamelama, sve zatvoreno u nekorozivno aluminijsko limeno kučište, kompletiran s ventilatorima za prisilnu cirkulaciju zraka zajedno s potrebnim priključcima i nosačima za ovješenje na strop. Stavka uključuje električne grijače za odleđivanje, termoekspanzijski ventil s vanjskim izjednačenjem tlaka, dvije temperaturne sonde te magnetni ventil s priključkom.
Tehničke karakteristike isparivača su sljedeće:
Rashladni učin: 1,72 kW pri dT = 10°C, Tisp = -10 °C
Napajanje ventilatora: 230 V/1~/50 Hz
Broj ventilatora: 2
Ukupna priključna snaga svih ventilatora: 190 W
Priključna snaga elektro-grijača: 1350 W
Razmak između lamela: 7 mm
Razina buke(zvučnog tlaka) na udaljenosti od 5 m: 47 dB(A)
Dimenzije (D x Š x V): 1232 x 629 x 277H mm
Težina: 19 kg
Kontroler komore za ugradnju na vanjski zid komore za upravljanje cjelokupnim rashladnim sustavom sa svom potrebnom automatikom za precizan i siguran rad. Kontroler sadrži LED ekran za regulaciju i praćenje temperature i zvučnu signalizaciju za dojavu alarma te mogućnost spajanja na mrežu RS485 serijskim protokolom. HACCP sukladan.
NAPOMENA: Potrebno je osigurati elektropriključni-napojni kabel u neposrednoj blizini kontrolera komore.
Bakrene cijevi za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za tehničke plinove u kompletu s lukovima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje sukladno zahtjevima normi EN 12735-1 te EN 13348.
Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija. Fleksibilna predfabricirana izolacija s parnom branom. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradnju izolacije. Svu instalaciju zaštititi sa kanalicama. Gdje ugradnja kanalice nije moguća obložiti instalacije aluminijskim limom.
Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata i sifonima za priključak na odvodnju.
NAPOMENA: Potrebno je osigurati priključak za odvod kondenzata u neposrednoj blizini komore.
Elektrokablovi i oprema potrebna za spajanje isparivača, upravljačke kutije i kondenzacijske jedinice uključivo kanali za polaganje kablova.
Konzolni i ovjesni materijal za postavu opreme i cjevovoda, zajedno s potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom.
Radna tvar R449A.
Dobava i ugradnja instalacije za hlađenje sa svim potrebnim instalacijskim materijalom i opremom za ispravnu montažu do potpune funkcionalnosti.
Spajanje, tlačna i vakuumska proba te puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, probni rad te davanje zapisnika o ispitivanju.
Cijena uključuje potpuno jamstvo na opremu i radove na rok 5 godina od dana primopredaje. Potpuno jamstvo podrazumijeva sve preventivne i interventne aktivnosti i troškove održavanja i servisa koji nastaju da se rashladna oprema dovede i održi u potpuno funkcionalnom stanju sukladno projektiranim radnim uvjetima. Preventivne aktivnosti su planirane aktivnosti koje se poduzimaju u cilju sprječavanja pojave kvarova i nepravilnosti u radu sustava i/ili pojedinih njegovih elemenata. Učestalost i opis potrebnih preventivnih aktivnosti bit će definirana sukladno zahtjevima i frekvenciji proizvođača opreme i zakonskim propisima. Interventne aktivnosti su neplanirane aktivnosti u cilju otklanjanja nastalog kvara i vraćanja sustava u funkciju. Podrazumijeva 24 – satnu raspoloživost, kako bi se vratila funkcionalnost sustava i spriječilo ugrožavanje imovine ili okoliša. Naručitelj zahtjeva interventnu aktivnost pozivanjem dežurnog telefonskog broja Ugovornog partnera. Ugovorni partner osigurava službu s kvalificiranim i certificiranim osobljem za prijavu kvara, koja će biti na raspolaganju 24 sata na dan. Ugovorni partner se obvezuje voditi dnevnik aktivnosti o izvršenim uslugama u kojoj će se voditi evidencija o obavljenim preventivnim i korektivnim radovima, evidencija zahtjeva za intervencijom, opis i evidencija zamijenjenih dijelova.
4. | NADZORNI SUSTAV RASHLADNIH KOMORA | komplet | 1 | 0 | 0
4.1. | Nadzorni sustav
Dobava i ugradnja centralnog nadzornog uređaja koji se spaja na Internet.
Omogućuje daljinski nadzor i upravljanje radnim parametrima putem mreže, mogućnost javljanja alarma putem e-maila, praćenja temperatura i ostalih parametra te izradu HACCP izvješća.
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | Ukupno sa PDV-om | 0
NAPOMENE:
Svi prateći građevinski radovi, kao što su prodori u stropovima i zidovima kroz armiranobetonske konstrukcije namijenjeni za prolaz cjevovoda i kablova, obuhvaćeni su ovim troškovnikom.
U stavkama je obuhvaćen cijevni i instalacijski materijal do 10 m udaljenosti (između unutarnje i vanjske jedinice) za svaki rashladni sustav.